## KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D1.01.04-003 | Chlazení | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
| VÝMĚNA ZDROJE PAVILONU C |  |  | Měrná jednotka
Akce |  |  |  | Počet jednotek | 0
| Dětská nemocnice Brno - Černopolní - výměna zdroje chladu |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | FourClima s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | FourClima s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | P16P140
Rozpočtoval |  | Ing. Jiří Hájek |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rek
Akce : |  | Dětská nemocnice Brno - Černopolní - výměna zdroje chladu |  |  | Rozpočet : | D1.01.04-003
Objekt : |  | VÝMĚNA ZDROJE PAVILONU C |  |  | CHLAZENÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ | [8 empty] | Montáž
7%
ČÁST CHLAZENÍ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
432 | Zdroj chladu |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  |  | 0 |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
041 | Demontáž stávajícího zařízení |  |  | 0 |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  | 0
900 | Ostatní položky |  |  | 0 |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## CHL
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Dětská nemocnice Brno - Černopolní - výměna zdroje chladu |  | Rozpočet: | D1.01.04-003 |  | Upřesnění výrobků
Objekt : |  | VÝMĚNA ZDROJE PAVILONU C |  | CHLAZENÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Výrobce | Typ
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713-1 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 18, tl. 19mm | bm | 2
2 | 713-2 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 22, tl. 19mm | bm | 2
3 | 713-3 | Minerální izolace parního potrubí ve strojovně tl. 20 mm s AL polepem (ostatní části Cu potrubí nebudou izolovány) | bm | 10
4 | 713-4 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. (Izolace bude izolována na potrubí vedeném skrytě.) | bm | 53.8
5 | 713-5 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 108, tl. 32mm | bm | 12
6 | 713-6 | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 43
7 | 713-7 | Izolační desky parotěsná (µ=min 7000) tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65 | m2 | 3
8 | 713-8 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 28 | ks | 12
9 | 713-9 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108 | ks | 8
10 | 713-10 | Lepidlo s odolností na tlak, pro danou izolaci odolné vůči klimatickým vlivům a stárnutí | l | 3
11 | 713-11 | Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení | soubor | 1
12 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | soubor | 1
| Celkem za | 713 Izolace tepelné
Díl: | 432 | Zdroj chladu
13 | 432-01 | Zdroj chladu má 2 chladivové okruhy/ 2 scroll kompresory a jeden výparník, pracuje s chlad. R410a. QCH=159,6 kW, Pe = 46,7 kW, EER = 3,42 při podmínkách: 6/12 °C, t kond = 50,6 °C . Tlaková ztráta na straně vody max 21 kPa při průtoku: 6,34 l/s s napojením do 2“ 1/2. Chladící jednotka bude pracovat ve výkonových stupních 25-100% - každý kompresor s elektronickým vstřikovacím ventilem. Příkon jednotky: 46,7kW; startovací proud maximální LRA: 289A; FLA: 122 A; nominální proud: 107A. Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu dle ČSN EN ISO 9614-2: 82dB(A). Součástí zařízení je mechanický termostatický ventil (teplota výstupní vody od +4 °C). Rozměry stroje: 1800 x 800 x 1840 mm (délka x šířka x výška). Hmotnost (bez vody a náplní): 638 kg, náplně: do 50 kg. Dodávka zdroje bude s rozvaděčem z čela zařízení. Zdroj chladu bude vybaven beznapěťovými kontakty pro vzdálené ovládání a signalizaci a bude obsahovat sdruženou poruchu, zap/vypnuto stroje a univerzální analogový vstup (s možností využití na změnu teploty výstupní vody), regulace zdroje chladu musí obsahovat analogový výstup pro řízení EC ventilátorů kondenzátoru a funkci HP floating zvyšující účinnost zařízení, dále bude umožňovat doinstalaci přídavné karty umožňující protokol BACNET IP, MODBUS IP, SNMP včetně doprogramování vizualizace na web (zobrazení jako HTML stránka) a příslušenství pro MaR včetně doplnění regulátoru umožňující vzdálené vypnutí a zapnutí zdroje chladu, umožňující automatický a manuální provoz a umožňující nastavení teploty chlazené vody - projekt tuto kartu neobsahuje z důvodů omezených finančních prostředků, lze však v rámci servisního zásahu doplnit. | ks | 1
14 | 432-02 | Antiibrační podložky pro výše uvedený zdroj chladu | ks | 1
15 | 432-03 | Průtokový spínač (flow switch) elektronický | ks | 1
16 | 432-04 | Venkovní kondenzátor má tvar výměníku V a je vybaven: dvěma samostatnými chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a, QCH = 206,32 kW, Pe = 1,07 kW při 400V a 1,48 A, při podmínkách: t kond. = 50,6 °C, te = 35 °C. Hladina akustického výkonu: Lw = 67,0 dB(A). Hladina akustického tlaku v 10 m(Q=1): Lp,10m = 35 dB(A). Váha do 900 kg, náplně 34,6 dm3, zařízení do délky: 2320 mm včetně, do šířky 2255 mm včetně, do výšky: 2000 mm. Otáčky ventilátorů: 490 rpm, průtok vzduchu min. 40 150 m3/h. Součástí dodávky celku zdroje chladu bude možnost snížení hluku pro noční režim. Včetně příslušenství: - regulace otáček ventilátorů vč. tlakového čidla - rozvaděč včetně hlavního vypínače, prokabelování - antivibrační podložky - servisní spínače pro jednotlivé ventilátory - stínění kabelů | ks | 1
17 | 432-05 | Antiibrační podložky pro výše uvedený oddělený kondenzátor | ks | 1
18 | 432-06 | Sevisní technik zprovoznění a proškolení obsluhy včetně prvotního nastavení zdroje chladu - podmínkou záruky | hod | 24
19 | 432-07 | Doprava zdroje chladu jako celku: zdroj a oddělený kondenzátor na místo stavby z výrobního závodu | ks | 1
20 | 432-08 | Přídavná karta umožňující protokol BACNET IP, MODBUS IP, SNMP včetně doprogramování vizualizace na web (zobrazení jako HTML stránka) a příslušenství pro MaR včetně doplnění regulátoru umožňující vzdálené vypnutí a zapnutí zdroje chladu, umožňující automatický a manuální provoz a umožňující nastavení teploty chlazené vody - projekt neobsahuje z důvodů omezených finančních prostředků, lze však v rámci servisního zásahu doplnit (do rozpočtu doplněno pokud bude případný požadavek na doinstalaci od investora) | ks | 1
21 | 432-09 | Zapojení beznapěťových kontaktů pro vzdálené ovládání a signalizaci - včetně zapojení a případné úpravy stávajícího regulátoru, obsahuje sdruženou poruchu, zap/vypnuto stroje a univerzální analogový vstup (s možností využití na změnu teploty výstupní vody) | ks | 1
22 | 432-10 | Napojení zdroje chladu na vizualizaci prostřednictvím regulátoru včetně přeprogramování, nebo doplnění SW - technik MaR | hod | 24
23 | 432-11 | Kabeláž pro napojení beznapěťových kontaktů JYTY 4x1 resp. standartu stávajícího kabelu (předpoklad využití stávajících, uvedena část délky kabelu pro případnou výměnu) | bm | 24
24 | 432-12 | Kabeláž pro napojení výstupu 0-10V JYTY 4x1 resp. standartu stávajícího kabelu (předpoklad využití stávajících, uvedena část délky kabelu pro případnou výměnu) | bm | 24
25 | 432-13 | Kabelový žlab vč. víka, kolen, spojek, příslušenství a montážního materiálu | m | 12
26 | 432-14 | Trubka pevná, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství | m | 69
27 | 432-15 | Kompletní montáž zdroje chladu | soubor | 1
28 | 432-16 | Hzs - zednické výpomoci přípomoci během trasnportu zařízení | hod | 12
29 | 998732202 | Přesun hmot pro zdroje chladu, výšky do 12 m | soubor | 1
| Celkem za | 731 Zdroj chladu
Díl: | 732 | Strojovny
30 | 732-01 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku (Popisy důležitých částí systému a jednotlivých armatur, popisy zařízení, půdorys a pohledy zařízení zdroje chladu, směr toku média, jmenovité parametry médií) | soubor | 22
31 | 732-02 | Ventilátor RM 200 včetně montážních přírub | ks | 1
32 | 732-03 | Potrubí d200 včetně tvarovek | bm | 3
33 | 732-04 | krycí mřížka d200 | ks | 2
34 | 732-05 | Napojení na čtyřhranné potrubí | ks | 1
35 | 732-06 | Zpětná klapka RSK 200 | ks | 1
36 | 732-07 | detektor detekce úniku chladiva 24V | ks | 1
37 | 732-08 | Dveřní kontak pro ovládání ventilátoru | ks | 1
38 | 732-09 | Napájecí zdroj 230V/24V včetně baterie pro případ výpadku proudu pro napájení detektoru úniku chladiva | ks | 1
| Celkem za | 732 Strojovny
Díl: | M21 | Elektromontáže
39 | 35864110R | Spouštěč motorový | ks | 2
40 | 35864110R01 | Jistič ventilátoru | ks | 1
41 | 28324570R01 | Kabelový žlab 60x100x0.75, kompletní, včetně oblouků, kolen, krytu a kotvících prvků | bm | 12
42 | 34140966R | vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | bm | 42
43 | 210810016R00 | Kabel CYKY- volně uložený | bm | 42
44 | 210810016R01 | Trubkování | bm | 16
45 | 210020922R00R | Požární prostupka pro kabeláže | ks | 2
46 | 732111222R01 | Kompletní montáž elektroinstalace | soubor | 1
47 | 210290931R01 | Příplatek za přepojení zdroje chladu na stávající kabeláž | ks | 1
| Celkem za | M21 Elektromontáže
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
48 | 733-01 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 16 (DN 12) včetně tvarovek a přechodů, spojování svařováním/šroubením | m | 2
49 | 733-02 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15)včetně tvarovek a přechodů, spojování svařování/šroubení | m | 2
50 | 733-03 | Potrubí Cu D 28 včetně tvarovek a přechodů, spojování tvrdým pájením. Trubky budou vyrobeny z vysoce kvalitní mědi se suchým, čistým, bezoxydovým a nemastným vnitřním povrchem. Jsou dodávány v tyčích. Chemické složení odpovídá DIN 1787. Aby byla zajištěna potřebná pevnost spojů, je třeba pro pájení použít pájky s vyšším obsahem stříbra. Potrubí je dodáváno se zátkováním. | m | 86.6 |  |  |  |  | standard úsek
51 | 733-04 | Tlaková zkouška chladivoého potrubí | ks | 1
52 | 733-05 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů, spojování svařováním/šroubením | m | 12
53 | 733-06 | Čištění potrubí chlazení | m | 16
54 | 733-07 | Chráničky pro potrubí chladiva umístěné v výkopu - betonové žlaby s překrytím pomocí dlaždice pro možnost případného odkopání a úpravy rozvodu | bm | 7
55 | 733-08 | Zásyp výkopu o hloubce do 1 m | m2 | 12.37
56 | 733-09 | Štěrk hrubé frakce | ks | 1
57 | 733-10 | Štěrk jemnější frakce | ks | 1
58 | 733-11 | Betonové lože pro pokládku dlažby - h do 200 mm | m3 | 2.6
59 | 733-12 | Betonová dlažba | m2 | 10
60 | 733-13 | Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 80 - D150 | m | 12
61 | 733-14 | Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu | m | 98.6
62 | 733-15 | Prostup s chráničkou pro DN 50 včetně požárního zatěsnění | ks | 4
63 | 733-16 | Vrty do D100 | ks | 8
64 | 733-17 | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1
65 | 733-18 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, zapravení včetně omítkovin a malby | hod | 20
66 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | soubor | 1
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí
Díl: | 734 | Armatury
Armatury na vodní straně - všechny armatury budou min. PN 16
67 | 734-01 | Filtr přírubový, DN100 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks | ks | 1
68 | 734-02 | tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové diference na filtru | ks | 1
69 | 734-03 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 , s výtokem na hadici | ks | 2
70 | 734-04 | Klapka mezipřírubová KL DN 100vč. 2 ks protipřírub | ks | 4
71 | 734-05 | Pryžový kompenzátor chvění DN 100 včetně protipřírub | ks | 2
72 | 734-06 | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | ks | 2
73 | 734-07 | Tlakoměr - chladící médium | ks | 2
74 | 734-08 | Montáž teploměru dvoukovového | ks | 2
75 | 734-09 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | ks | 2
76 | 734-10 | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč. kul. Kohoutu do DN15 | ks | 2
77 | 734-11 | Odvzdušňovací nádoba DN80 s víky a nátrubkem pro napojení potrubí DN15 | ks | 2
78 | 734-12 | Zpětná klapka k odvzušňovacímu ventilu DN 3/8 | ks | 2
79 | 734-13 | Návarky do 1" | ks | 10
80 | 734-14 | Návarky do 3/4" | ks | 1
81 | 734-15 | Napojení na zdroj - redukce | ks | 2
82 | 734-16 | pojistný ventil na straně vodního orkuhu - revize stávajícího u expanzní nádoby | ks | 1
Armatury chladivové strany
83 | 734-17 | Pružné napojení pro Cu do rozměru 28 - je vyrobeno z nerezového materiálu. Vlnovec a opletení jsou z nerezu, připojovací koncovky jsou poměděné. Celá hadice je plazmově svařena v ochranné atmosféře. Při pájení není nutno hadice chladit. Pro správnou montáž hadic je třeba přesně určit smysl vibrací. položka je včetně napojení na potrubí. | ks | 8
84 | 734-18 | Pojistný ventil pro oddělený kondenzátor 28 bar | ks | 2
85 | 734-19 | Zpětná klapka vodní strana u kondnezátoru | ks | 2
86 | 734-20 | Uzavírací armatura chladivového okruhu rozměr 28 slouží k uzavírání potrubí na sací i výtlačné straně zařízení. Konstrukce zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Ovládací hřídelka je těsněna speciálním neoprénovým těsněním, uzavírací kulový píst je těsněn teflonovým těsněním. Snížení tlaku působícího na těleso ventilu je zajištěno speciálními odlehčovacími ventilky. Při pájení je nutné ventil intenzivně chladit, plamen hořáku nesmí ohřívat těleso ventilu. položka je včetně napojení na potrubí. | ks | 8
87 | 734-21 | Kompletní montáž armatur | soubor | 1
88 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | soubor | 1
| Celkem za | 734 Armatury
Díl: | 041 | Demontáž stávajícího zařízení
89 | 041-01 | Demontáž zdroje chladu (strojovna chl) | ks | 1
90 | 041-02 | Demontáž kondenzátorů (1.NP) včetně elektrické kabeláže | ks | 1
91 | 041-03 | Demontáž potrubí do D200 | m | 12
92 | 041-04 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN200 | ks | 6
93 | 041-05 | Bourání prostupu | ks | 1
94 | 041-06 | Demontáž stávající dlažby | hod | 8
95 | 041-07 | Bourání podsypu/podbetonování - hl. do 300 mm | hod | 8
96 | 041-08 | Výkop pro potrubí k odděleným kondenzátorům do hloubky 1m | hod | 8
97 | 041-09 | uskladnění materiálu výkopu | ks | 1
98 | 041-10 | Likvidace přebytečného materiálu výkopu, likvidace poškozené dlažby | ks | 1
99 | 041-11 | Ekologická likvidace včetně dopravy | soubor | 1
| Celkem za | 041 Demontáž stávajícího zařízení
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
100 | 767-01 | Výroba, dodávka a montáž nové ocelové prvky v pozinku - HEA 160mm do 3000mm včetně příslušenství spoj s betonovým základem přes chemickou kotvu a přes antivibrační pás | ks | 2
101 | 767-02 | Napojení na stávající patky - kotvení, úprava, vyrovnání | ks | 4
102 | 767-03 | Spojovací materiál | kg | 15
103 | 767-04 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 350
104 | 767-05 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 1500
105 | 767-06 | Montážní kce pro uložení potrubí od výparníku - bez namáhaní výparníku od potrubí | ks | 1
106 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | soubor | 1
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické
Díl: | 783 | Nátěry
107 | 783-01 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 10
108 | 783-02 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 12
| Celkem za | 783 Nátěry
| 900 | Ostatní položky
109 | 900-01 | Přeprava těžkých břemen do nemocnice min. 2 stání včetně vyřízení případného záboru, zabezpečení stavby apod | soubor | 1
110 | 900-02 | Doprava prvků chlazení ostatní mimo zařízení zdroje chladu, která je specifikována jako součást zdroje chladu | soubor | 1
111 | 900-03 | Doprava OCK prvků a kcí | soubor | 1
112 | 900-04 | Doprava stavební | soubor | 1
113 | 900-05 | Ostatní materiál potřebný pro transport zdroje chladu | soubor | 1
114 | 900-06 | Ekologická likvidace chladiva R22 | ks | 1
115 | 900-07 | Vakuování a plnění okruhu chladivem | ks | 1
116 | 900-08 | Doplnění chadiva R410a - 32,8kg | ks | 3
117 | 900-09 | Doplnění oleje | ks | 1
118 | 900-10 | Výchozí revize elektro | soubor | 1
119 | 900-11 | Vodivé pospojování | soubor | 1
120 | 900-12 | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 12
121 | 900-13 | Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x | hod | 12
122 | 900-14 | Měření hluku | hod | 24
123 | 900-15 | Dodavatelská dokumentace a předávací dokumentace | ks | 1
124 | 900-16 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1
125 | 900-17 | Zaregulování chladícícho systému, vyhotovení protokolu a to včetně funkčních zkoušek | hod | 12
126 | 900-18 | Vzhledem k přihlédnutím k rekonstrukci za provozu nemocnice jako celku je nutné rezervovat část nákladů na nepředvídatelné vlivy zahrnující možné poškození izolací stávajících rozvodů, možné poškození regulačních armatur. Dále spolupráci při odstavení systému a najíždění systému a s ohledem k napojení na stávající systém. Dále je třeba zohlednit požadavky na zrychlenou montáž při přepojování zdroje chladu včetně kompletního zabezpečení stavby a nepředvídatelné provozní stavy, současně s ohledem na omezené prostorové možnosti strojoven, dále s ohledem k možným nepřesnostem v výchozí dokumentaci, a s ohledem k ostatním nepředvídatelným vlivům je v realizační části vyhrazena část na nepředvídatelné vlivy na úrovni: 0,5% zakázky. | % | 1.5
127 | 900-19 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 24
128 | 900-20 | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72
| Celkem za | 900 Ostatní položky
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
[6 empty] | 0 |  | 0