FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO 652 69 705

ODBOR OBCHODU A MARKETINGU / OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Sekretariát:

Tel.: 532 232 001

PŘÍLOHA č. 2 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

- Vymezení plnění

Zadavatel požaduje zajištění pokrytí GSM signálem prostory nově rekonstruovaných centrálních operačních sálů FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno dle níže uvedené specifikace.

Popis současného stavu:

Zadavatel provedl v několika etapách modernizaci a rekonstrukci Centrálních operačních sálů a příslušejících místností v 1., 2. 3.  a 4. NP pavilonu CH FN Brno. Podstatnou součástí rekonstrukce byla výstavba nových vnitřních příčkových konstrukcí a dveřních otvorů. Vestavba byla realizována v systému kovových příček a obkladů. Konstrukci příček a obkladů tvoří podlahová nosná ocelová konstrukce, svislá ocelová nosná konstrukce, ocelové výztuhy a obkladové panely z nerez plechu tl. 1mm ( dle ČSN 10088-1 – 1.4301 ). Nerez plech plní ochrannou funkci proti RTG záření a splňuje požadavek ekvivalentu 1 mm Pb. Kazetové podhledy jsou z hladké galvanizované oceli. Následkem zmíněných konstrukčních zásahů došlo k razantnímu zhoršení dosahu GSM signálu v rekonstruovaných prostorách. V některých částech se signál pohybuje na hranici dosažitelnosti, v některých prostorách je odstíněn zcela.

  - Specifikace

VNITŘNÍ POKRYTÍ V OBJEKTU FN BRNO, PAVILON CH

PASIVNÍ ANTÉNNÍ ROZVOD PRO MOBILNÍ OPERÁTORY

Zadání:	Zajištění pokrytí vnitřních prostor pavilonu CH (v 1.÷4.NP) pasivními anténními prvky pro mobilní operátory. Navržené řešení musí být univerzální tak, aby při potenciální změně mobilního operátora byl schopen tuto technologii 100 % využít pouze dodávkou vlastní technologie zpracování signálu a její napojení na svou páteřní síť. Vzhledem k současnému poskytovateli Vodafone zadavatel požaduje v rámci této poptávky zajištění připojení optickým kabelem do páteřní sítě operátora ( pavilon G ) objektu Fakultní nemocnice včetně zajištění veškeré součinnosti s tímto operátorem.

Typ: 	Dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby vnitřních rozvodů

Podklady řeší návrh způsobu realizace pokrytí, umístění technologie, vedení kabelů a umístění indoor antén.

Technologie sloučení signálů a rozvody budou majetkem FN Brno, a následně vlastní technologie zpracování signálu bude již dodávkou samotných mobilních operátorů.

## 1.2. Základní technické údaje

Umístění technolog. skříní mobilních operátorů:

V místnostech VZT (m.č. 3017) a rozvodny (m.č. 3013). Umístění technologií není součástí dodávky této zakázky.

Umístění technologie spojení signálů

Mobilních operátoru:	V místnosti „ROZVODNA“ (m.č.3013)

Na stěně naproti elektro skříní, v přístupné výšce pro obsluhu.

Vedení koax. kabelů rozvodu signálu:	V místnosti „ROZVODNA“ budou kolem technologie a k prostupu z rozvodny na chodbu nainstalovány drátěné kabelové žlaby pro uchycení kabelů. V chodbách budou kabely instalovány nad stropními podhledy za pomocí kabelových klipů a do stávajících drátěných kabelových roštů. Mezi jednotlivými NP budou koaxiální kabely vedeny v elektro stupačkách a budou přichyceny za pomocí kabelových klipů ukotvených na stavební konstrukce (stěny stupačky).

Umístění splitterů, tapperu:	V chodbách v 1. až 4. NP nad stropními podhledy, kde bude možno je připevnit ke stávajícím kabelovým žlabům nebo na stavební konstrukce (stěna, strop).

Umístění indoor omni antén:	V chodbách v 1.÷ 4.NP na spodní stranu stropních podhledových desek (tj. viditelně) v místech vyznačených ve výkresech.

Vlivy dle ČSN 33 2000-5-51:		  Prostředí v řešených prostorech je určeno protokolem č. 7/2017, který je součástí samostatné dokumentace část zařízení silnoproude elektrotechniky.

## 1.3. Technické řešení

Pro zajištění pokrytí vnitřních prostor pavilonu CH (1.÷4.NP) je nutno instalovat v požadovaných prostorách společný koaxiální kabelový rozvod signálu mobilních operátorů s indoor-omni anténami v pozicích dle požadovaného pokrytí. Tento koaxiální kabelový rozvod bude navazovat na technologii sloučení signálů pro připojení mobilních operátorů. Tj.:

- V místnosti „ROZVODNA“ (m.č.3013) ve 3.NP bude umístěn soubor technologických prvků sloučení signálů pro připojení mobilních operátorů. Předpokládaná pozice umístění technologie sloučení signálů je na stěně naproti elektro skříní. Kolem technologie a k prostupu z rozvodny na chodbu budou nainstalovány drátěné kabelové žlaby pro uchycení kabelů.

- Od technologie sloučení signálů mobilních operátorů v místnosti „ROZVODNA“ bude veden koaxiální kabel 7/8“ po novém drátěném kabelovém roštu v místnosti. Koaxiální kabel bude veden přes nové prostupy mezi jednotlivými místnostmi nad sníženými podhledy. Trasa koaxiálních kabelů povede místnostmi „SLP MÍSTNOST“, chodba (m.č.3104), chodba pro příjezd pacientů na sály (m.č. 3051) a do prostoru za šatnami. V 3.NP budou nainstalovány tři omni antény (C_3.1 – C_3.3) a dva tappery (T_3.1 a T_3.2). Rozmístění pasivních prvků dle výkresové dokumentace – půdorys 3.NP.

- Od technologie sloučení signálů mobilních operátorů v místnosti „ROZVODNA“ v 3.NP bude veden koaxiální kabel 7/8“ elektro stupačkou do místnosti „ROZVODNA“ (m.č. 2013) v 2.NP. Z místnosti č. 2013 „ROZVODNA“ povede koaxiální kabel 7/8“ novými prostupy přes schodiště (m.č. 2001), halu (m.č. 2011), chodbu (m.č.2117) s následným rozvětvením trasy do chodeb (m.č. 2144 a m.č. 2057) a do prostoru za šatnami. V 2.NP budou nainstalovány 5x omni anténa (C_2.1 – C_2.5), dva splittery (S_2.2, S_2.4) a jeden tapper (T_2.3). Rozmístění pasivních prvků dle výkresové dokumentace – půdorys 2.NP.

- Od technologie sloučení signálů mobilních operátorů v místnosti „ROZVODNA“ v 3.NP bude veden koaxiální kabel 7/8“ elektro stupačkou do místnosti „ROZVODNA“ (m.č. 1013) v 1.NP. Z místnosti č. 1013 „ROZVODNA“ povede koaxiální kabel 7/8“ novými prostupy na hovornu (m.č. 1113). V této chodbě bude trasa rozvětvena na chodbu (m.č. 1058), chodbu (m.č. 1062), předsíň přes výtahy (m.č. 1011) a chodbu (m.č. 1057). Druhá část rozvětvení kabelových tras povede do chodby (m.č.1154a) a na chodbu (m.č. 1157) až k výtahům. V 1.NP budou nainstalovány čtyři omni antény (C_1.1 – C_1.4), dva splittery (S_1.1 a S_1.3) a jeden tapper (T_1.2). Rozmístění pasivních prvků dle výkresové dokumentace – půdorys 1.NP.

- Od technologie sloučení signálů mobilních operátorů v místnosti „ROZVODNA“ v 3.NP bude veden koaxiální kabel 7/8“ elektro stupačkou do místnosti „ROZVODNA“ (m.č. 1013) v 4.NP. Z „ROZVODNY“ povede koaxiální kabel 7/8“ novými prostupy přes „SCHODIŠTĚ“ a „HALU“ na chodbu (m.č.4265), kde dojde k rozvětvení trasy na další chodbu (m.č.4244) přes místnost č. 4243. Ve 4.NP budou nainstalovany dvě omni antény (C_4.1 a C_4.2) a jeden splitter S_4.1. Rozmístění pasivních prvků dle výkresové dokumentace – půdorys 4.NP

- Propojení tapperů/splitterů a omni antén bude řešeno spojkou 4.3.-10 (M). V případě, kdy nebude možné omni anténu připojit přímo na tapper/splitter, bude využitý koaxiální kabel dle tabulky „soupis kabelů“.

- Kabelové trasy budou instalovány nad stropními podhledy za pomocí kabelových klipů a do stávajících drátěných kabelových roštů. Mezi jednotlivými NP budou koaxiální kabely vedeny v elektro stupačkách a budou přichyceny za pomocí kabelových klipů ukotvených na stavební konstrukce (stěny stupačky).

- Všechny stropní indoor omni antény budou instalovány zespod na stropní podhledové panely, tj. viditelně z chodeb.

- Všechny protipožárně zatěsněné kabelové prostupy, včetně nových prostupů stěnami narušené nebo vytvořené pro zatažení koaxiálních kabelových rozvodů musí být po dokončení instalace rozvodů opět protipožárně zatěsněny.

- Jednotlivé typy stropních podhledů (plechový lamelový podhled, rozebíratelné čtverce 60x60 cm) jsou specifikovány značkami v jednotlivých výkresech.

- Instalace bude probíhat v nemocničním prostředí a prostředí operačních sálů. Při instalaci je nutné dohodnout postup instalačních prací a časový harmonogram s kompetentními osobami investora.

- Všechny použité kabely musí mít následující vlastnosti:

- pro vnitřní rozvody ve veřejných budovách (LSOH plášť)

- klasifikace B2ca s1a d1 a1

- Všechny koaxiální kabely rozvodu budou na obou svých koncích opatřeny popisem v souladu se soupisem kabelů.

- Stejně budou označeny i ostatní prvky koaxiálního rozvodu signálu (splittery, tapper, antény) tak, aby značení odpovídalo blokovému schématu podle výkresu.

- Na všech kabelových úsecích bude provedeno měření parametrů. Budou provedena následující měření:

- DTF-VSWR

Měření „DTF“ (Distance to fault) s umělou 50 W zátěží

Kde akceptační pravidlo je změřený poměr stojatých vln (VSWR) který musí splňovat následující kritéria:

- Hlavní kabel nebo jumper	: 	VSWR max 1.02

- Dva spojené konektory	: 	VSWR max 1.04

- CL – Total Cable loss – útlum kabelové trasy

Kde naměřené hodnoty musí odpovídat útlumu kabelu dle katalogového listu a útlumu konektoru.

- RL – Return loss – bude provedeno na kabelových segmentech zakončených anténou. Toto měření bude provedeno ve frekvenčním rozsahu 890MHz ÷ 2160MHz.

- PIM – každá větev zakončená na hybridním slučovači bude proměřena na odolnost proti pasivním intermodulacím. Měřeno bude přinejmenším v pásmech 900 a 2100 MHz s dvěma rozmítanýma nosnýma, každá bude vysílat výkonem 43dBm. Akceptační pravidlo:

- Přípustná odolnost proti PIM		<= -140dBc

- Při instalaci kabelů a konektorů bude dodržena technologická kázeň podle technologických postupů výrobce instalovaných komponent.

  - Kabely budou vytvarovány a fixovány tak, aby na jejich koncích nedocházelo ke pnutí (pro malý konektor 4.3-10 jde o kritický požadavek)

  - Začištění kabelů a jejich příprava k osazení konektoru bude provedena pomocí originálních nástrojů výrobce konektoru podle technologického postupu výrobce

  - Před osazením konektoru bude opticky zkontrolováno dielektrikum kabelu a budou odstraněny všechny nečistoty, špony a kovový prach.

  - Konektory budou utahovány výhradně pomocí momentového klíče, momentem podle katalogového listu konektoru.

  - Antény budou umístěny tak, aby byla minimalizována interference s ostatními vf systémy.

  - Budou dodrženy minimální poloměry ohybů pro všechny instalované kabely a s kabely bude při manipulaci zacházeno šetrně, aby nedošlo k deformaci pláště/jádra.

- Součástí dodávky je příprava závěrečné zprávy včetně všech požadovaných měření a doložení splnění všech akceptačních požadavků.

## 1.4. Navržené parametry prvky rozvodu signálu

- Sloučení signálu:

- Rozsah frekvencí 			698-2690 MHz

- Hybrid combiner 			4:4

- Vstupní výkon 			         	4x150 W

- VSWR < 1.22 (698 - 2170 MHz); < 1.4, typ. 1.2 (2170 - 2690 MHz)

- PIM 2x20W odolnost			<= -160 dBc

- Konektory				4.3-10 (F)

- Impedance				50 Ω

- Tapper 7:1:

- Frekvenční rozsah			380-1500 MHz

1710-2700 MHz

- Útlum (přímá větev)			1 dB

- Útlum (odbočení)			7 dB

- Konektor 				4.3-10 (F)

- PIM 2x20W odolnost 			<= -160 dBc

- Impedance				50 Ω

- Tapper 10:0,5:

- Frekvenční rozsah			380-1500 MHz

1710-2700 MHz

- Útlum (přímá větev)			0,5 dB

- Útlum (odbočení)			10 dB

- Konektor 				4.3-10 (F)

- PIM 2x20W odolnost 			<= -160 dBc

- Impedance				50 Ω

- Splitter 3:3:

- Frekvenční rozsah			694-2700 MHz

- Útlum 					<= 3,2 dB

- Konektor 				4.3-10 (F)

- PIM 2x20W odolnost 			<= -160 dBc

- Impedance				50 Ω

- Omni anténa:

- Frekvenční rozsah			698-960 MHz, zisk >=1.3 dBi

1400-1600 MHz, zisk >=2.1 dBi

1710-2700 MHz, zisk >=2.8 dBi

- Impedance				50 Ω

- Polarizace				Vertikální

- Max. vstupní výkon/port		50 W

- Vyřazovací charakteristika		360°

- PIM 2x20W odolnost			<= -153 dBc

- Konektor				4.3-10 (F)

- Zátěž na volné vstupy hybrid combiner:

- Frekvenční rozsah			>= 0- 5GHz

- Impedance				50 Ω

- Výkon					>=5W

- Konektor				4.3-10 (F)

- Koaxiální kabel 7/8“

- Frekvenční rozsah			0 – 5 GHz

- Impedance				50 Ω

- Útlum					<=6,845 dB/100m @ 2700 MHz

- Činitel zkráceni				>=91%

- Špičkový výkon				>=91 kW

- Koaxiální kabel 1/2"

- Frekvenční rozsah			0 – 5 GHz

- Impedance				50 Ω

- Útlum					<=21,056 dB/100m @ 2700 MHz

- Činitel zkráceni				>=81%

- Špičkový výkon				>=22,5 kW

- Konektor 7/8" 4.3-10 (M)

- Typ					4.3-10 Male

- Frekvenční rozsah			0-5 GHz

- PIM 2x20W odolnost			<= -166 dBc @ 1800MHz

- Max výkon				3.0 kW @ 900 MHz

- Konektor 1/2" 4.3-10 (M)

- Typ					4.3-10 Male

- Frekvenční rozsah			0-8,8 GHz

- PIM 2x20W odolnost			<= -159 dBc @ 910 MHz

- Max výkon				600.0 W @ 900 MHz

# Bezpečnost práce

Zařízení bude bezobslužné, údržbu a opravy budou ve smyslu ČSN 34 31 00 zajišťovat jen pověřené osoby s příslušnou kvalifikací.

Provedení montážních prací a veškerý použitý materiál musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN. Změny elektroinstalace provedené na stavbě budou na po dokončení zakresleny dle skutečného provedení do technické dokumentace.

Veškeré práce spojené s montáží elektrických zařízení musí být prováděny v souladu s ČSN. Zvláštní zřetel je při tom nutno brát na následující normy:

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2	- El. Instalace NN / Výběr a stavba elektrických zařízení

- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

NV č.591/2006 Sb.	- O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zákon č.262/2006 Sb. 	- Zákoník práce

Vyhl. 23/2008 Sb.     	- O techn. podmínkách požární ochrany staveb

Před uvedením do provozu musí být vystavena výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6-61 a s ní souvisejících norem a předpisů. Další revize se budou provádět podle ČSN 33 1500.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce bude zajišťovat dodavatel montážních prací.

Likvidaci odpadního materiálu, který vznikne při realizaci zakázky zajistí dodavatel montážních prací. Likvidace odpadů bude provedena v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a dalších souvisejících platných právních předpisů pro nakládání s odpady.