##### Technická specifikace výtahu č. 72 po výměně

##### Hlavní parametry:

Typ zařízení: 	Elektrický osobní trakční výtah pro přepravu osob

Nosnost / počet osob: 		minimálně 350 kg / 4 osoby

Rychlost: 			1 m/s

Zdvih: 				27,0 m

Počet stanic/nástupišť: 		10 / 10

Průchozí: 			Ne

Typ řízení: 			Sběr směrem dolů

Pozice: 				V72

Skupina výtahů: 			simplex

Pohon: 	elektrický trakční s frekvenčním pohonem

Zavěšení výtahu: 		Na plochých pásech nebo ocelových lanech

Příkon: 				cca. 3,0 kW

Umístění pohonu:		v prostoru původní strojovny nad výtahovou šachtou

##### Šachta:

Rozměry šachty (š x h): 		1480 x 1200 mm (š x hl)

Prostory pod šachtnou: 	výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)

Provedení šachty (materiál): 	zděná nebo železobeton

Horní přejezd / prohlubeň: 	2960 mm / 960 mm

##### Kabina:

Estetika kabiny: 	Kabina v provedení strukturovaný nerez

Rozměry kabiny (š x hl x v): 	minimálně 1050 mm x 890 mm x 2100 mm

Dělení panelů kabiny 		Vertikální

Materiál stěn / odstín: 		strukturovaný nerez dle výběru

Povrch podlahy: 			protiskluzová povlaková krytina dle výběru

Provedení stropu / odstín: 		nerez brus  / LED osvětlení

Provedení osvětlení: 		LED

Okopové lišty: 			Ano

Madlo: 				Ano, nerezové

Sedátko.				NE

Zrcadlo typ / umístění: 		Ano, na zadní stěně

Ovl. panel: 			nerez, Tablo, 1ks, na boční stěně

Vstupní portál v kabině / odstín:  	nerez brus 220

##### Dveře:

Otevírání: 			Automatické teleskopické, š. 800mm x v. 2000mm

Typ dveří: 			Automatické teleskopické

Typ zárubní / materiál: 		Nerez brus

Materiál šachetních dveří: 	Nerez brus

Materiál kabinových dveří: 	Nerez brus

Požární odolnost: 		EW60

Ochrana dveří: 			světelná celoplošná clona IRC

##### Další vybavení:

Seznam základních signálních a řídících modulů: UDZ, GSM – univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou, bez SIM karty

mechanická tlačítka v kabině s mikrozdvihem

LED ukazatel polohy a směru v kabině

tlačítko pro zrychlené zavírání dveří

tlačítko pro zrychlené otevírání dveří

mechanická tlačítka na nástupišti s mikrozdvihem, provedení Antivandal

displej s ukazatelem směru a polohy ve všech nástupních stanicích

hlavní vypínač

vážící zařízení v kabině

žebřík v prohlubni

osvětlení v šachtě

##### Ostatní:

Rozvaděč výtahu:	umístěný ve strojovně výtahu nad šachtou

Přívod el proudu: 		3X400/230 V 50 Hz

Prostředí pro výtah: 	základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C