technická zpráva

1. 	VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název stavby:		FN Brno

Objekt N

MÍSTNOST VYŠETŘOVNY SPECT

Místo stavby:		Brno

Část:			Vzduchotechnika

Stupeň:			Dokumentace pro provedení stavby

2.	ÚVOD

Projekt řeší koncepci a uspořádání vzt zařízení pro nově budovaný prostor spect. Podkladem pro zpracování projektu byly stavební výkresy, osobní prohlídka stavby a požadavky investora a provozovatele. Navržené vzt zařízení zabezpečuje vytvoření požadované kvality prostředí uvnitř prostoru (2-stupňová filtrace vzduchu, odvod tepelné zátěže, chlazení, usměrnění proudění, vlhčení vzduchu a přívod čerstvého vzduchu dle požadavků hyg. předpisů).

3.	POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY, PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

- dokumentace a podklady, včetně stavebních půdorysů stavby

- požadavky investora

- osobní prohlídka stavby

- Nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 241/2018 Sb. ze dne 3. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 72/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

- Vyhláška ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Sbírka zákonů č. 6/2003)

- Vyhláška č. 137/2004 Sb. ze dne 17. března 2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (se změnami 602/2006 Sb.)

- Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů (343/2009 Sb. a 465/2016 Sb.)

- Vyhláška č. 343/2009 Sb. ze dne 25. září 2009, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (Sbírka zákonů č. 343/2009)

- Vyhláška č. 238/2011 Sb. ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (Sbírka zákonů č. 238/2011 Sb.)

- Vyhláška č. 20/2012 Sb. ze dne 9. ledna 2012, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Nařízením komise EU č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek

- ČSN EN 15665 (12 7021) – Větrání budov - Změna Z1 – národní dodatek – požadavky na větrání obytných budov v ČR

- ČSN EN 15251	Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky

- ČSN EN 12792	Větrání budov – Značky, terminologie a grafické značky

- ČSN EN 12831    	Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

- ČSN 12 7010	Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení – Změna Z1

- ČSN 73 0548	Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (leden 1985)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

- ČSN EN 15423	Větrání budov – protipožární opatření vzduchotechnických systémů

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0532	Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků

- ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov – Část 1-4

- ČSN EN 378	Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – části 1 až 4

- ČSN 73 0549	Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov. Výpočtové metody

- ČSN 73 0542	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, vlastnosti materiálů a konstrukcí

- ČSN 06 0210      	Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

- ČSN EN 1505	Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu – Rozměry

- ČSN EN 1506	Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry

- ČSN EN 13779	Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

- ČSN EN ISO 14644(1-5) Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Části 1 až 5

- ČSN 73 6058	Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

- ČSN 73 0542	Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

4.	KONCEPCE VZDUCHOTECHNIKY

Základní vstupní data

- místo stavby	Brno

- nadmořská výška:                                                             	+230 m n. m.

- zimní výpočtová teplota, entalpie:                                    	-12°C,  -9,2 kJ kgs.v.-1

- letní výpočtová teplota, entalpie:                                     	+32°C, 59,0 kJ kgs.v.-1

Současný stav

V současné době je prostor pro spect prázdný. Budou zde provedeny nutné stavební úpravy pro možnost osazení technologie. Následně bude prostor vč. ovladovny vybaven novým klimatizačním zařízením vč. autonomního systému měření a regulace. V projektové dokumentaci nejsou uvedeny názvy výrobků s výjimkou měření systému MaR, který musí být v rámci zachování kompatibility od výrobce Johnson Control.

- Výpočtové hodnoty pro sál Gamakamera:

| - množství vzduchu – přívod/odvod | 2500 m3/hod |
| --- | --- |
| - celková výměna v místnosti | 18x / hod |
| - Δpext | 300 Pa |
| - vysálané teplo od technologie při vyšetření | 10 kW |
| - vysálené teplo v nečinnosti | 3 kW |
| - chladící výkon Qch | 12,5 kW |
| - el. příkon chlazení | 4 kW |
| - zvlhčovací výkon | 6 kg/hod |
| - el. příkon zvlhčovače | 6 kW |
| - napájení zvlhčovače | 400 V / 1 f |

- Zařízení č. 1 – Klimatizace sálu spect

Požadované hodnoty

Vyšetřovna

Teplota v prostoru	21 – 26°C

Vlhkost v prostoru	30 – 60%

Výměna vzduchu	10x/hod

Ovladovna

Teplota v prostoru	18 – 30°C

Vlhkost v prostoru	20 – 80%

Výměna vzduchu	-

Větrání je řešeno jako nucené. Pro přívod a odvod vzduchu je navržena kompaktní jednotka ve venkovním ležatém provedení, pracující se směsí čerstvého a cirkulačního vzduchu. Vnitřní klima bude udržováno v rozmezí teplot 21-26°C a relativní vlhkost 30-60%. Parní zvlhčovač, umístěný v potrubním rozvodu zajistí, že rel.vlhkost neklesne pod 30%. Horní hladina rel.vlhkosti není upravována (odvlhčování), neboť není předpokládáno dlouhodobější zvýšení vlhkosti nad doporučené rozmezí.

Předpokládá se provoz se 100% podílem čerstvého vzduchu. Pří zvýšení venkovních teplot nad 30°C a pod 0°C, je možné snížit podíl čerstvého vzduchu na 50%.

Pro ohřev pracovního vzduchu bude použit elektrický ohřívač integrovaný ve VZT jednotce a přednostně také přímý výparník, který bude využíván v režimu topení. Elektrický ohřívač pak bude zapojen, tak aby mohl pokrývat tepelné ztráty v režimu odmražování výparníku apod. V letním období pak bude tento výměník sloužit jako chladič pro dochlazování vzduchu.

Kondenzační jednotka bude vybavena invertorovou technologií a bude doplněna o regulační modul pro plynulé řízení nadřazenou regulací.

Spouštění a ovládání zařízení je systémem MaR, který musí být v rámci kompatibility proveden ve značce Johnson Control.

Systém měření a regulace bude zajišťovat všechny potřebné funkce nutné k zajištění provozu VZT zařízení:

- regulace teploty vzduchu v prostoru (teplovodní ohřev, přímé chlazení)

- regulace vlhkosti vzduchu v prostoru (elektrický parní vyvíječ)

- protimrazová ochrana ohřívače (kvalitativní, dvoustupňová)

- regulace průtoku přívodního vzduchu na nastavenou hodnotu prostřednictvím čidla průtoku a změny otáček ventilátoru frekvenčním měničem

- ovládání servoklapek směšovací komory VZT jednotky pro nastavení poměru čerstvého a cirkulačního vzduchu – automatické nastavení poměru vzduchu s ohledem na vnitřní a venkovní teplotu vzduchu

- hlídání zanesení filtrů

- ovládání zařízení

- signalizace poruchových stavů

- napojení na centrální velín FN Brno Bohunice

- značka řídícího systému Johnson Control ( v rámci kompatibility se stávajícím systémem )

- Zařízení č. 2 – Klimatizace pracovny lékařů

Klimatizace pracovny lékařů - vyšetřovny bude řešeno pomocí zařízení typu split – systém. Vnitřní jednotka bude v nástěnném provedení umístěná nad dveřmi. Kondenzační jednotka bude osazena na střeše na dlaždicích pod kterými bude vložena gumová rohož apod. Obě jednotky budou propojeny chladivovým Cu potrubím a kabeláží. Ovládání zařízen bude možné dálkovým infraovladačem.

- Zařízení č. 3 – Větrání šaten

Větrání šaten bude řešeno nuceně podtlakově pomocí potrubního diagonálního ventilátoru. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad střechu objektu. Sání ventilátoru bude napojeno na potrubní rozvod s napojenými talířovými ventily. Úhrada takto odsávaného vzduchu bude řešena z chodby, kde je zajištěn přívod vzduchu zařízením č.1. Dveře směrem do chodby je třeba udělat bez prahové.

- Zařízení č. 4 – Klimatizace serverovny

Klimatizace serverovny bude řešeno pomocí zařízení typu split – systém s celoročním provozem do -20°C. Vnitřní jednotka bude v nástěnném provedení umístěná nad dveřmi. Kondenzační jednotka bude osazena na střeše na dlaždicích pod kterými bude vložena gumová rohož apod. Obě jednotky budou propojeny chladivovým Cu potrubím a kabeláží. Ovládání zařízen bude možné dálkovým infraovladačem.

100% redundance bude zajištěna obdobným zařízením se stejným chladícím výkonem a stejným technickým řešením.

Na stavbě bude třeba dořešit umístění vnitřních jednotek. Vedení Cu potrubí je možné stávajícím otvorem nad střechu objektu.

4.	POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE

Silnoproudé instalace

- silové napojení s jištěním el. motorů ventilátorů a zvlhčovačů

- silové napojení kondenzačních jednotek

- silové napojení rozvaděče MaR

Stavba

- stavební výpomocné práce

- zajištění prostupů střechou a obvodovými konstrukcemi, zapravení

- zakrytí potrubních rozvodů SDK

- statické posouzení osazení VZT jednotky

- ocelová konstrukce pod VZT jednotku – dodávkou VZT!

Systém MaR

- 	vybudování autonomního systému MaR Johnson Control, napojení na velín – dodávka v rámci VZT

ZTI

- odvod kondenzátu z chladiče

- odvod kondenzátu z el. vyvíječe 100°C ( vypouštěcí nádoby, 90°C)

- napojení vyvíječe páry na pitnou vodu

Topení

- bez požadavků

5.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Bez požadavků.

6.	IZOLACE A NÁTĚRY

Potrubní rozvody na střechou budou izolovány kompletně minerál ní izolací tl. 100mm s oplechováním. Potrubní rozvod pro přívod vzduchu bude kompletně izolován kaučukovou izolací tl. 20mm.

7.	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vliv vzduchotechnických zařízení na životní prostředí se projeví především v oblasti hluku. Zařízení budou navržena tak, aby splňovala i v celkovém součtu požadavky Nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů č. 272/2011).

Koncentrace škodlivin ve vyfukovaném vzduchu nepřekračují povolené hodnoty a neovlivní životní prostředí v okolí objektu.

8.	ZÁVĚR

Navržená větrací a klimatizační zařízení splňují nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Zabezpečují v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.