FN Brno  -  samostatná rozvodna pro centrální chlazení obj. č. 16

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VN rozvaděče

1. Modulární rozváděč typu 8DJH umístěný v objektu č.16 – část FN

Specifikace vn rozvaděče a digitálních ochran

Kovově krytý vn rozvaděč,továrně vyrobený dle ČSN EN 62 271-200 s klasifikací PM, LSC 2B (trafo odbočky LSC 2A), IAC A FLR 21 kA/1 s, s izolací SF6 s neprodyšně uzavřenou tlakovou soustavou, s vakuovými vypínači, s bezúdržbovou primární/vn částí po dobu životnosti (min. 35 let), jmenovitých parametrů 25 kV, 20kA/1 s, 630 A, 50 Hz, se systémem absorpce přetlaku při vnitřní poruše s odlehčením do prostoru vlastní stanice.

Nabízející doloží:

- výpočet tlakových účinků (hPa) pro případ vnitřní poruchy k následné kontrole dimenzování stavební části. 
- potvrzení výrobce o trvalé dostupnosti 1 ks přívodní skříně (primární/vn část) s dodací lhůtomdo 48 hodin
od nahlášení požadavku (pracovní dny).

Stupeň krytí vn části:	IP65

Rozšiřitelnost:	vlevo

MTBF:		≥ 70.000 let (major failure, sledované období posledních 10 let)
Vakuové vypínače:	M2, E2, C2 (10.000 spínacích cyklů)

Rozměry max. (š x h):	2750 x 900 mm

Připojení vn kabelů:	dle EN 50 181;průchodky typu C (přívody), průchodky typu A (trafoodbočky)
Digitální ochrany	protější strana stávajících srovnávacích ochran7SD8071-5EB97-1FA0+L0S

Napájení:	60 až 250 V DC, 115/230 V AC
ANSI:		87L/87N, 50 TD/51, 50N TD/51N, 49, 74TC, 50BF, 85 DT, 27/59, 81U/O
Komunikace:	IEC 61850 (Goose), 100 MbitEthernet, optický, duální, konektor LC,

redundandní optická komunikace ke dvouvodič. srovnávacímu vedení LC SM/MM

Základní parametry modulárního rozváděče:

Jmenovité napětí				25 kV

Jmen. proud kabelové odbočky		630 A

Jmen. proud vývodu pro trafa		200 A

Jmen. krátkodobý zkrat. proud		20 kA/1sec

Teplota okolí				-25 až +40oC

Krátkodobé výdržné střídavé napětí	50 kV

Výdržné napětí při atm. impulsu		125 kV

Dodávka rozvaděče je uvažována v tomto rozsahu:

- rozvaděč 8DJH včetně vn spínacích a měřicích přístrojů dle schématu v příloze

- uzamykatelné závory manipulačních otvorů třípolohových spínačů (ZAP-VYP-ZEM)

- všechny odpínače/odpojovače a uzemňovače s ručním ovládáním

- pomocné kontakty stavu provozní připravenosti (pracovní přetlak SF6 v plynových oddílech)

- pole typu L šířky 500 mm obsahuje odpojovač a uzemňovač s ručním ovládáním; pomocné kontakty pro dálkové hlášení stavu;
vypínač L1 (M2, E2, C2, 10000 cyklů), s motorovým pohonem, se zapínací a vypínací spouští (110 V DC); pomocné kontakty
pro dálkové hlášení stavu; MTP a MTN dle jednopólového schématu; vn průchodky typu „C“, nn skříňku s výbavou místních ovládacích obvodů
se standardní přístrojovou náplní, včetně digitálních ochran

- pole typu T šířky 430 mm obsahuje odpínač a uzemňovač s ručním ovládáním, pomocné kontakty pro dálkové hlášení stavu,
kontakt vypnuto pojistkou a 3ks vn pojistek 100A

- pole typu S šířky 430 mm obsahuje odpínač a uzemňovač s ručním ovládáním (uzemnění pravé strany rozvaděče), pomocné kontakty pro dálkové hlášení stavu

- pole č. 5 a 6 obsahuje integrovaný kapacitní systém indikace napětí CAPDIS-S2+ s kontaktem pro dálkové hlášení,
pole č. 1 - 3 obsahuje kapacitní systém indikace napětí typu HR

- výpočet hodnot, parametrizace, nastavení, zkoušky a uvedení ochran do provozu

- odborný dohled při instalaci a kompletaci primární/vn části rozvaděče, vyžadující součinnost kupujícího

- kabelové příchytky, ovládací páka třípolohových spínačů/vypínačů, klíč nn skříňky, 9x optický indikátor přítomnosti napětí HR

Jako součást dodávky není uvažováno následující plnění:

- projekt liniových schémat místních nn ovládacích a měřicích obvodů (protiplnění kupujícího)

- základový rám, ocelové konstrukce, kabelové lávky, umístění rozvaděče na pozici

- kabelové koncovky / konektory pro vn připojení rozvaděče, omezovače přepětí

- montáž a kompletace v místě plnění, výchozí revize a uvedení rozvaděče do provozu

Pozn. k připojení vn kabelů:

- v poli L budou použity průchodky typu „C“ s vnějším kónusem se šroubovým připojením M16

- v poli T budou použity průchodky typu „A“ pro připojení úhlového konektoru s násuvným kontaktem

Specifikace ochran:

| Typ ochran | Popis | Množství |
| --- | --- | --- |
| 7SD8071-5EB97-1FA0+L0S | diferenciální ochrana vedení (kompaktní) | 2 ks |
| výpočet, nastavení a uvedení ochran do provozu |  | 1 sada |

Z důvodu zajištění provozuschopnosti celého VN rozváděče je nutné zajistit držení náhradních dílů pro kritických provoz VN rozváděče z důvodu zajištění provozu VN rozváděče:

Je nutné, aby dodavatel garantoval naskladnění po celou dobu záruky v ČR jednoho kusu vakuového vypínače L1 (M2, E2, C2, 10.000 cyklů) jako náhradní díl s garantovaným dodáním do 48hod od nahlášení poruchy do FN Brna z důvodu nutnosti zajištění provozu VN rozváděče. To vše bezplatně.

         VN rozváděč musí být rozšířitelný doleva bez dodatečných nákladů

         Vakuový vypínač musí splňovat parametry třídy odolnosti vypínače M2, E2, C2, 10.000 cyklů

         Srovnávací ochrana musí být kompatibilní s již použitými srovnávacími ochranami- musí být schopné spolu komunikovat, zajišťovat komunikaci IEC 61 850 (Goose) včetně optické komunikace (nutné zajištění  fungování v tzv. single i multi módu v optické síti)

         Použité VN ochrany musí být plně kompatibilní s řídícím systémem včetně možnosti vzdáleného řízení a parametrizací této ochrany, včetně přenášení měřených údajů, stavů a historie do ŘS.