## DT1.1
Soupis adres datových bodů rozvaděče DT1.1
Adresa | Popis funkce | Položka
Digitální vstupy
DI01 | Zapnuté napájení zdroje chladu E21.1 [ZCH 3] | RMB-3
DI02 | Zapnuté napájení zdroje chladu E21.2 [ZCH 4] - přívod do systému 1 | RMB-2
DI03 | Zapnuté napájení zdroje chladu E21.2 [ZCH 4] - přívod do systému 2 | RMB-2
DI04 | Rezerva zdroje chladu E21.1 [ZCH 3] | E21.1
DI05 | Sigál pro chod oběh. čerp. chladicí kapaliny ze zdroje chladu E21.1 (ZCH3) | E21.1
DI06 | Porucha zdroje chladu E21.1 [ZCH 3] | E21.1
DI07 | Chod zdroje chladu E21.2 (ZCH4) | E21.2
DI08 | Sigál pro chod oběh. čerp. chladicí kapaliny ze zdroje chladu E21.2 (ZCH4) | E21.2
DI09 | Porucha systému 1 zdroje chladu E21.2 (ZCH4) | E21.2
DI10 | Porucha systému 2 zdroje chladu E21.2 (ZCH4) | E21.2
DI11 | Chod oběhového čerpadla 21M1 chladicí kapaliny primár | RMC-2
DI12 | Porucha oběhového čerpadla 21M1 chladicí kapaliny primár | RMC-2
DI13 | Chod oběhového čerpadla 21M2 chladicí kapaliny primár | RMC-2
DI14 | Porucha oběhového čerpadla 21M2 chladicí kapaliny primár | RMC-2
DI15 | Chod oběhového čerpadla 21M3 chladicí kapaliny primár | RMC-2
DI16 | Porucha oběhového čerpadla 21M3 chladicí kapaliny primár | RMC-2
DI17 | Chod oběhového čerpadla 22M1 chladicí vody sekundár | RMC-3
DI18 | Porucha oběhového čerpadla 22M1 chladicí vody sekundár | RMC-3
DI19 | Chod oběhového čerpadla 22M2 chladicí vody sekundár | RMC-3
DI20 | Porucha oběhového čerpadla 22M2 chladicí vody sekundár | RMC-3
DI21 | Chod oběhového čerpadla 22M3 chladicí vody sekundár | RMC-3
DI22 | Porucha oběhového čerpadla 22M3 chladicí vody sekundár | RMC-3
DI23 | Servisní vypínač oběhového čerpadla 21M1 chladicí kapaliny primár | 21QM1
DI24 | Servisní vypínač oběhového čerpadla 21M2 chladicí kapaliny primár | 21QM2
DI25 | Servisní vypínač oběhového čerpadla 21M2 chladicí kapaliny primár | 21QM3
DI26 | Servisní vypínač oběhového čerpadla 22M1 chladicí vody sekundár | 22QM1
DI27 | Servisní vypínač oběhového čerpadla 22M2 chladicí vody sekundár | 22QM2
DI28 | Servisní vypínač oběhového čerpadla 22M3 chladicí vody sekundár | 22QM3
DI29 | Uzavír. klapka M21.3 chl. kapaliny ze zdroje chladu E21.1 [ZCH3] - otevřeno | M21.3
DI30 | Uzavír. klapka M21.3 chl. kapaliny ze zdroje chladu E21.1 [ZCH3] - zavřeno | M21.3
DI31 | Uzavír. klapka M21.4 chl. kapaliny ze zdroje chladu E21.2 [ZCH4] - otevřeno | M21.4
DI32 | Uzavír. klapka M21.4 chl. kapaliny ze zdroje chladu E21.2 [ZCH4] - zavřeno | M21.4
DI33 | Uzavírací klapka M22.1a chladicí vody z oběhového čerpadla 22M1 - otevřeno | M22.1a
DI34 | Uzavírací klapka M22.1a chladicí vody z oběhového čerpadla 22M1 - zavřeno | M22.1a
DI35 | Uzavírací klapka M22.2a chladicí vody z oběhového čerpadla 22M1 - otevřeno | M22.2a
DI36 | Uzavírací klapka M22.2a chladicí vody z oběhového čerpadla 22M1 - zavřeno | M22.2a
DI37 | Uzavírací klapka M22.2b chladicí vody z oběhového čerpadla 22M2 - otevřeno | M22.2b
DI38 | Uzavírací klapka M22.2b chladicí vody z oběhového čerpadla 22M2 - zavřeno | M22.2b
DI39 | Uzavírací klapka M22.2b chladicí vody z oběhového čerpadla 22M2 - otevřeno | M22.2b
DI40 | Uzavírací klapka M22.2b chladicí vody z oběhového čerpadla 22M2 - zavřeno | M22.2b
DI41 | Uzavírací klapka M22.2c chladicí vody z oběhového čerpadla 22M3 - otevřeno | M22.2c
DI42 | Uzavírací klapka M22.2c chladicí vody z oběhového čerpadla 22M3 - zavřeno | M22.2c
DI43 | Uzavírací klapka M22.2c chladicí vody z oběhového čerpadla 22M3 - otevřeno | M22.2c
DI44 | Uzavírací klapka M22.2c chladicí vody z oběhového čerpadla 22M3 - zavřeno | M22.2c
DI45 | Porucha napájení (výpadek fáze) | KV1
DI46 | Start/stop | SA1
DI47 | Kvitace | SB1
Digitální výstupy
DO01 | Zapnutí napájení zdroje chladu E21.1 [ZCH 3] (do RMB - 3)
DO02 | Vypnutí napájení zdroje chladu E21.1 [ZCH 3] (do RMB - 3)
DO03 | Zapnutí napájení zdroje chladu E21.2 [ZCH 4] (do RMB - 2)
DO04 | Vypnutí napájení zdroje chladu E21.2 [ZCH 4] (do RMB - 2)
DO05 | Start/stop (povolení chodu) zdroje chladu E21.2 [ZCH3]
DO06 | Start/stop (povolení chodu) systému 1 zdroje chladu E21.2 [ZCH4]
DO07 | Start/stop (povolení chodu) systému 2 zdroje chladu E21.2 [ZCH4]
DO08 | Start/stop oběhového čerpadla 21M1 chladicí kapaliny primár (do RMC)
DO09 | Start/stop oběhového čerpadla 21M2 chladicí kapaliny primár (do RMC)
DO10 | Start/stop oběhového čerpadla 21M3 chladicí kapaliny primár (do RMC)
DO11 | Start/stop oběhového čerpadla 22M1 chladicí vody sekundár (do RMC)
DO12 | Start/stop oběhového čerpadla 22M2 chladicí vody sekundár (do RMC)
DO13 | Start/stop oběhového čerpadla 22M3 chladicí vody sekundár (do RMC)
DO14 | Otevření uzavírací klapky M21.3 chl. kapaliny ze zdroje chladu E21.1 [ZCH3]
DO15 | Otevření uzavírací klapky M21.4 chl. kapaliny ze zdroje chladu E21.2 [ZCH4]
DO16 | Otevření uzavírací klapky M22.1a chladicí vody z oběhového čerpadla 22M1
DO17 | Otevření uzavírací klapky M22.2a chladicí vody z oběhového čerpadla 22M1
DO18 | Otevření uzavírací klapky M22.1b chladicí vody z oběhového čerpadla 22M2
DO19 | Otevření uzavírací klapky M22.2b chladicí vody z oběhového čerpadla 22M2
DO20 | Otevření uzavírací klapky M22.1c chladicí vody z oběhového čerpadla 22M3
DO21 | Otevření uzavírací klapky M22.2c chladicí vody z oběhového čerpadla 22M3
DO22 | Signalizace poruchy akustická | HA1
DO23 | Signalizace poruchy optická | HL1
Analogové vstupy (0-10V)
AI01 | Teplota chladicí kapaliny ze zdroje chladu E21.1 [ZCH3] | BT21.5a
AI02 | Teplota chladicí kapaliny ze zdroje chladu E21.2 [ZCH4] | BT21.5b
AI03 | Teplota chladicí kapaliny ze zdroje chladu E21.1 [ZCH3] + E21.2 [ZCH4] | BT21.5c
AI04 | Teplota vratu chladicí kapaliny do zdroje chladu E21.1 [ZCH3] + E21.2 [ZCH4] | BT21.5d
AI05 | Teplota chladicí vody z výměníku do rozdělovače chladicí vody | BT22.3a
AI06 | Teplota vratné vody ze sběrače chladicí vody do výměníku | BT22.3b
Analogové výstupy (0-10V)
AO01 | Řízení výkonu zdroje chladu E21.1 [ ZCH3] | E21.1