## DT1
Soupis kabelů rozvaděče DT1.1
OZNAČENÍ | TYP KABELU | DÉLKA [m] | NAPĚTÍ [V] |  | ODKUD | KAM | ZAŘÍZENÍ
WL 77.1 | CYKY-J 5x4 | 0 | 400 |  | DT1.1 | RMA-7 | Rozvaděč silnioproudu
WS 21QM1 | JYTY-O 2x1 | 21 |  | DT1 | DT1.1 | 21QM1 | Servis. vypínač oběh. čerp. 21M1 chl. kap. primár – signalizace (zap)
WS 21QM2 | JYTY-O 2x1 | 20 |  | DT1 | DT1.1 | 21QM2 | Servis. vypínač oběh. čerp. 21M2 chl. kap. primár – signalizace (zap)
WS 21QM3 | JYTY-O 2x1 | 19 |  | DT1 | DT1.1 | 21QM3 | Servis. vypínač oběh. čerp. 21M3 chl. kap. primár – signalizace (zap)
WS 22QM1 | JYTY-O 2x1 | 26 |  | DT1 | DT1.1 | 22QM1 | Servis. vypínač oběh. čerp. 22M1 chl. vody. sekundár – signal.(zap)
WS 22QM2 | JYTY-O 2x1 | 25 |  | DT1 | DT1.1 | 22QM2 | Servis. vypínač oběh. čerp. 22M2 chl. vody. sekundár – signal.(zap)
WS 22QM3 | JYTY-O 2x1 | 24 |  | DT1 | DT1.1 | 22QM3 | Servis. vypínač oběh. čerp. 22M3 chl. vody. sekundár – signal.(zap)
WS 21.1.1 | CYKY-O 5x1,5 | 71 | 230 |  | DT1.1 | E21.1 | Zdroj chladu [ZCH3] - ovládání
WS 21.1.2 | JYTY-O 2x1 | 71 |  |  | DT1.1 | E21.1 | Zdroj chladu [ZCH3] - řízení
WS 21.1.3 | JYTY-O 7x1 | 71 |  |  | DT1.1 | E21.1 | Zdroj chladu [ZCH3] - signalizace
WS 21.2.1 | CYKY-O 5x1,5 | 59 | 115 |  | DT1.1 | E21.2 | Zdroj chladu [ZCH4] - ovládání
WS 21.2.2 | JYTY-O 7x1 | 59 |  |  | DT1.1 | E21.2 | Zdroj chladu [ZCH4] - signalizace
WS 21.3.1 | CYKY-J 5x1,5 | 88 | 230 |  | DT1.1 | M21.3 | Uzavírací klapka chl. kapaliny ze zdroje chladu E21.1 - ovládání
WS 21.3.2 | JYTY-O 4x1 | 88 |  |  | DT1.1 | M21.3 | Uzavírací klapka chl. kapaliny ze zdroje chladu E21.1 - signalizace
WS 21.4.1 | CYKY-J 5x1,5 | 75 | 230 |  | DT1.1 | M21.4 | Uzavírací klapka chl. kapaliny ze zdroje chladu E21.2 - ovládání
WS 21.4.2 | JYTY-O 4x1 | 75 |  |  | DT1.1 | M21.4 | Uzavírací klapka chl. kapaliny ze zdroje chladu E21.2 - signalizace
WS 21.5a | JYTY-O 4x1 | 35 |  |  | DT1.1 | BT21.5a | Snímač teploty - chladicí kapaliny ze zdroje chladu E21.1
WS 21.5b | JYTY-O 4x1 | 35 |  |  | DT1.1 | BT21.5b | Snímač teploty - chladicí kapalina ze zdroje chladu E21.2
WS 21.5c | JYTY-O 4x1 | 18 |  |  | DT1.1 | BT21.5c | Snímač teploty - chladicí kapalina ze zdroje chladu E21.1 + E21.2
WS 21.5d | JYTY-O 4x1 | 18 |  |  | DT1.1 | BT21.5d | Snímač teploty - vrat chl. kapaliny do zdroje chladu E21.1 + E21.2
WS 22.1a.1 | CYKY-J 5x1,5 | 26 | 230 |  | DT1.1 | M22.1a | Uzavírací klapka chladicí vody z oběhového čerpadla 22M1 - ovládání
WS 22.1a.2 | JYTY-O 4x1 | 26 |  |  | DT1.1 | M22.1a | Uzavírací klapka chladicí vody z oběh. čerpadla 22M1 - signalizace
WS 22.1b.1 | CYKY-J 5x1,5 | 25 | 230 |  | DT1.1 | M22.1b | Uzavírací klapka chladicí vody z oběhového čerpadla 22M2 - ovládání
WS 22.1b.2 | JYTY-O 4x1 | 25 |  |  | DT1.1 | M22.1b | Uzavírací klapka chladicí vody z oběh. čerpadla 22M2 - signalizace
WS 22.1c.1 | CYKY-J 5x1,5 | 24 | 230 |  | DT1.1 | M22.1c | Uzavírací klapka chladicí vody z oběhového čerpadla 22M3 - ovládání
WS 22.1c.2 | JYTY-O 4x1 | 24 |  |  | DT1.1 | M22.1c | Uzavírací klapka chladicí vody z oběh. čerpadla 22M3 - signalizace
WS 22.2a.1 | CYKY-J 5x1,5 | 26 | 230 |  | DT1.1 | M22.2a | Uzavírací klapka chladicí vody z oběhového čerpadla 22M1 - ovládání
WS 22.2a.2 | JYTY-O 4x1 | 26 |  |  | DT1.1 | M22.2a | Uzavírací klapka chladicí vody z oběh. čerpadla 22M1 - signalizace
WS 22.2b.1 | CYKY-J 5x1,5 | 25 | 230 |  | DT1.1 | M22.2b | Uzavírací klapka chladicí vody z oběhového čerpadla 22M2 - ovládání
WS 22.2b.2 | JYTY-O 4x1 | 25 |  |  | DT1.1 | M22.2b | Uzavírací klapka chladicí vody z oběh. čerpadla 22M2 - signalizace
WS 22.2c.1 | CYKY-J 5x1,5 | 24 | 230 |  | DT1.1 | M22.2c | Uzavírací klapka chladicí vody z oběhového čerpadla 22M3 - ovládání
WS 22.2c.2 | JYTY-O 4x1 | 24 |  |  | DT1.1 | M22.2c | Uzavírací klapka chladicí vody z oběh. čerpadla 22M3 - signalizace
WS 22.3a | JYTY-O 4x1 | 18 |  |  | DT1.1 | BT22.3a | Snímač teploty - chladicí voda z výměníku do rozdělovače chl. vody
WS 22.3b | JYTY-O 4x1 | 18 |  |  | DT1.1 | BT22.3b | Snímač teploty - vratná voda ze sběrače chladicí vody do výměníku
WS 21B | CYKY-O 4x1,5 | 83 | 230 |  | DT1.1 | RMB-2 | Rozvaděč silnoproudu - ovládání
WS 22B | JYTY-O 5x1 | 83 |  |  | DT1.1 | RMB-2 | Rozvaděč silnoproudu - signalizace
WS 31B | CYKY-O 4x1,5 | 82 | 230 |  | DT1.1 | RMB-3 | Rozvaděč silnoproudu - ovládání
WS 32B | JYTY-O 5x1 | 82 |  |  | DT1.1 | RMB-3 | Rozvaděčsilnoproudu - signalizace
WS 21C | CYKY-O 7x1,5 | 81 | 400 |  | DT1.1 | RMC-2 | Rozvaděč silnoproudu - ovládání
WS 22C | JYTY-O 7x1 | 81 |  |  | DT1.1 | RMC-2 | Rozvaděč silnoproudu - signalizace
WS 31C | CYKY-O 7x1,5 | 80 | 400 |  | DT1.1 | RMC-3 | Rozvaděč silnoproudu - ovládání
WS 32C | JYTY-O 7x1 | 80 |  |  | DT1.1 | RMC-3 | Rozvaděč silnoproudu - signalizace
WK DT1.1 | LAM TWIN UTP cat. 5e 4x2x0,5 | 40 |  |  | DT1.1 | DT1 | Rozvaděč měření a regulace stávající - data
POZNÁMKA: DÉLKY VODIČŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI MONTÁŽI.

## RMA
Soupis kabelů rozvaděče RMA
OZNAČENÍ | TYP KABELU | DÉLKA [m] | NAPĚTÍ [V] | ODKUD | KAM | ZAŘÍZENÍ
WL 77.1 | CYKY-J 5x4 | 65 | 400 | RMA-7 | DT1.1 | Rozvaděč měření a regulace
POZNÁMKA: DÉLKY VODIČŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI MONTÁŽI.

## RMB
Soupis kabelů rozvaděče RMB
OZNAČENÍ | TYP KABELU | DÉLKA [m] | NAPĚTÍ [V] | ODKUD | KAM | ZAŘÍZENÍ
WL E21.2.1a | 1-AYKY-J 3x240+120 | 95 | 400 | RMB | MX4 | Přechodová skříň - přívod 1
WL E21.2.1b | 1-AYKY-J 3x240+120 | 95 | 400 | RMB | MX4 | Přechodová skříň - přívod 1
WL E21.2.2a | 1-AYKY-J 3x240+120 | 95 | 400 | RMB | MX4 | Přechodová skříň - přívod 2
WL E21.2.2b | 1-AYKY-J 3x240+120 | 95 | 400 | RMB | MX4 | Přechodová skříň - přívod 2
WL E21.2.3a | 1-CYKY-J 3x185+95 | 10 | 400 | MX4 | E21.2 | Zdroj chladu ZCH 4 - přívod 1
WL E21.2.3b | 1-CYKY-J 3x185+95 | 10 | 400 | MX4 | E21.2 | Zdroj chladu ZCH 4 - přívod 1
WL E21.2.3c | 1-CYKY-J 3x185+95 | 10 | 400 | MX4 | E21.2 | Zdroj chladu ZCH 4 - přívod 1
WL E21.2.4a | 1-CYKY-J 3x185+95 | 10 | 400 | MX4 | E21.2 | Zdroj chladu ZCH 4 - přívod 2
WL E21.2.4b | 1-CYKY-J 3x185+95 | 10 | 400 | MX4 | E21.2 | Zdroj chladu ZCH 4 - přívod 2
WL E21.2.4c | 1-CYKY-J 3x185+95 | 10 | 400 | MX4 | E21.2 | Zdroj chladu ZCH 4 - přívod 2
WS 21B | CYKY-O 4x1,5 | 0 | 230 | RMB | DT1.1 | Rozvaděč měření a regulace - ovládání
WS 22B | JYTY-O 5x1 | 0 |  | RMB | DT1.1 | Rozvaděč měření a regulace - signalizace
POZNÁMKA: DÉLKY VODIČŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI MONTÁŽI.
SKUTEČNÉ DÉLKY ZEJMÉNA NAPÁJECÍCH KABELŮ JE NUTNO PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM A DODÁNÍM PŘESNĚ VYMĚŘIT DLE
SKUTEČNOSTI PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ

## RMC
Soupis kabelů rozvaděče RMC
OZNAČENÍ | TYP KABELU | DÉLKA [m] | NAPĚTÍ [V] | ODKUD | KAM | ZAŘÍZENÍ
WL |  | 0 | 400 | RMC-1 |  | Rozvaděč silnioproudu
WL 21M1 | CYKY-J 4x25 | 63 | 400 | RMC-2 | 21M1 | Oběhové čerpadlo chladicí kapaliny primár (30kW) - napájení
WL 21M2 | CYKY-J 4x25 | 64 | 400 | RMC-2 | 21M2 | Oběhové čerpadlo chladicí kapaliny primár (30kW) - napájení
WL 21M3 | CYKY-J 4x25 | 65 | 400 | RMC-2 | 21M3 | Oběhové čerpadlo chladicí kapaliny primár (30kW) - napájení
WL 22M1 | CYKY-J 4x35 | 52 | 400 | RMC-3 | 22M1 | Oběhové čerpadlo chladicí vody sekundár (37kW) - napájení
WL 22M2 | CYKY-J 4x35 | 53 | 400 | RMC-3 | 22M2 | Oběhové čerpadlo chladicí vody sekundár (37kW) - napájení
WL 22M3 | CYKY-J 4x35 | 54 | 400 | RMC-3 | 22M3 | Oběhové čerpadlo chladicí vody sekundár (37kW) - napájení
WS 21M1 | JYTY-O 2x1 | 63 |  | RMC-2 | 21M1 | Oběhové čerpadlo chladicí kapaliny primár - tepelná ochrana (PTC)
WS 21M2 | JYTY-O 2x1 | 64 |  | RMC-2 | 21M2 | Oběhové čerpadlo chladicí kapaliny primár - tepelná ochrana (PTC)
WS 21M3 | JYTY-O 2x1 | 65 |  | RMC-2 | 21M3 | Oběhové čerpadlo chladicí kapaliny primár - tepelná ochrana (PTC)
WS 22M1 | JYTY-O 2x1 | 52 |  | RMC-3 | 22M1 | Oběhové čerpadlo chladicí vody sekundár - tepelná ochrana (PTC)
WS 22M2 | JYTY-O 2x1 | 53 |  | RMC-3 | 22M2 | Oběhové čerpadlo chladicí vody sekundár - tepelná ochrana (PTC)
WS 22M3 | JYTY-O 2x1 | 54 |  | RMC-3 | 22M3 | Oběhové čerpadlo chladicí vody sekundár - tepelná ochrana (PTC)
WS 21C | CYKY-O 7x1,5 | 0 | 400 | RMC-2 | DT1.1 | Rozvaděč měření a regulace - ovládání
WS 22C | JYTY-O 7x1 | 0 |  | RMC-2 | DT1.1 | Rozvaděč měření a regulace - signalizace
WS 31C | CYKY-O 7x1,5 | 0 | 400 | RMC-3 | DT1.1 | Rozvaděč měření a regulace - ovládání
WS 32C | JYTY-O 7x1 | 0 |  | RMC-3 | DT1.1 | Rozvaděč měření a regulace - signalizace
POZNÁMKA: DÉLKY VODIČŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI MONTÁŽI.
SKUTEČNÉ DÉLKY ZEJMÉNA NAPÁJECÍCH KABELŮ JE NUTNO PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM A DODÁNÍM PŘESNĚ VYMĚŘIT DLE
SKUTEČNOSTI PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ