Protokol o určení vnějších vlivů akce

Oprava elektroinstalace odd.14 KDCHOT

FN Brno PDM, budova B2, 2.NP

Složení komise:

Předseda:	                            Borek P.    -   vedoucí IO

Členové:                                      Cicálek S..        -   energetik FN

Ing. Glovina J.  -   projektant elektro

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Půdorys stavby ve stupni dokumentace pro provádění stavby

ČSN EN 61140 ed.3		Ochrana před úrazem elektrickým proudem –

Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 332000-1 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1:

Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 332000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51:

Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 332000-7-718	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718:

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště

ČSN 332130 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 1991-1-4 ed.2	Eurokód1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení –

Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná část –

Zatížení teplotou

TNI 332000-5-51	Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických

zařízení – Všeobecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a

protokol o určení vnějších vlivů – komentář k ČSN 332000-5-51 ed.3

Mapa ročního úhrnu globálního slunečního záření v ČR: ISOFEN ENERGY s.r.o.

Popis objektu:

Předmětem řešení je provedení opravy silnoproudé elektroinstalace stávajícího oddělení 14 KDCHOT ve 2.NP budovy B2 ve FN Brno-PDM. Budova je pětipodlažní s jedním pozemním podlaží.

Nový rozvaděč pro pracoviště, označený RL10, bude umístěn v chodbě, a jelikož se jedná o pracoviště typu LZ2, rozvaděč bude v provedení EI30 DPI. Bude napojen přívody MDO a DO z hlavního rozvaděče RH, umístěném v 1.PP budovy.

Přílohy:

Charakteristiky vnějších vlivů v dotčených prostorách jsou dle ČSN 332000-5-51 ed.3, Přloha ZA:

Zdůvodnění:

Členění prostor na základě určených vnějších vlivů bylo provedeno podle normy ČSN EN 61140 ed.3, článek 4.4.

Stanovení vnějších vlivů bylo provedeno v rámci dokumentace pro zpracování revizní zprávy nově elektroinstalace. Určené vnější vlivy musí být v rámci realizace díla ověřeny zhotovitelem a revizním technikem a tento dokument jimi musí být před uvedením vyhrazeného technického zařízení potvrzen nebo upraven.

Dle ČSN EN 61140 ed.3, čl.5.2.3.1 musí v přístupu k nebezpečným živým částem obecně bránit ochranné přepážky nebo kryty zajišťující stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPxx. Navržená zařízení v projektu toto nařízení splňují. Rozvaděč RMS1.3 bude dodán s krytím IP55/20.

Pro obsluhu, údržbu a práci na elektrických zařízeních platí bezpečnostní požadavky ČSN EN 50110-1 ed.3. V případě laické obsluhy elektrických zařízení musí předávající (vlastník, provozovatel) vždy provést seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrického zařízení podle požadavků ČSN 331310 ed.2

Borek P... – předseda komise      …………………………………………………………..

V Brně,   dne 20.4.2022

Příloha č.1

Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy:

Účel prostorů - vnitřní místnosti:

2.NP – 201,202,211,213,214,215,216,217,219,221,222,223

- Kód	Vnější vliv	Třída vnějšího vlivu - charakteristika

A	Vnější činitel prostředí

AA4	Teplota okolí	uvažovaný teplotní rozsah -5 st.C až +40 st.C

AB4	Atmosférické podmínky v okolí	prostory chráněné před atmosférickými vlivy,

bez regulace teploty a vlhkosti

AC1	Nadmořská výška	normální do 2000 metrů

AD1 	Výskyt vody	zanedbatelný

- AE1	Výskyt cizích pevných těles	zanedbatelný

- AF1	Výskyt korozivních látek zanedbatelný	normální

- AG1	Mechanické namáhání – ráz mírný	normální

- AH1	Vibrace - mírné	normální

- AK1	Výskyt rostlinstva nebo plísní	bez nebezpečí

- AL1	Výskyt živočichů	bez nebezpečí

- AM-1-2	Harmonické, meziharmonické	normální úroveň dle tab.1 EN 61000-2-2:2002

- AN1	Intenzita slunečního záření nízká	normální

- AP1	Seizmické účinky zanedbatelné	normální

- AQ1	Blesková úroveň a hustota	normální

- AR1	Pohyb vzduchu pomalý	normální

- AS1	Vítr malý	normální

B	Využití

- BA1	Běžná	normální - nepoučené osoby (laici)

- BC2 	Kontakt osob s potenciálem země	výjimečný – osoby se obvykle nedotýkají cizích

vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém						        podkladu

- BD1	Podmínky úniku v případě nebezpečí	normální

- BE1	Povaha zpracovávaných materiálů	normální

- C	Konstrukce budov

- CA1	Stavební materiál nehořlavý	normální

- CB1	Konstrukce – zanedbatelné nebezpečí	normální

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed.3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Příloha č. 2

List protokolu o určení vnějších vlivů:

Účel prostoru – lékařská pracoviště

2.NP – 203,204,205,206,207,208,210,212

Jedná se o zdravotnické prostory, které se řeší podle ČSN 33 2000-7-710

Místnosti  byly zařazeny do skupiny místnosti 1 dle ČSN 33 2000-7-710

Příloha č. 3

List protokolu o určení vnějších vlivů:

Účel prostoru – sprchy, mytí

2.NP – 218,220,

Jedná se o prostory, které se řeší podle ČSN 33 2000-7-701ed2