Naše zn.: 2022/114957/FNBRNO

Vaše zn.: -

V Brně dne

Vysvětlení zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „zadavatel“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství“ (dále jen „veřejná zakázka“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti na níže uvedené dotazy dodavatele ze dne 15. července 2022 vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Výtah je umístěn v šachtě, která je zasklená čirým sklem, je z tohoto důvodu požadováno vnější pohledové opláštění kabiny výtahu nerezovým plechem?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí že, ocelová konstrukce má být podle projektové dokumentace zasklena následovně:

Dovnitř tedy nebude vidět. Vnější pohledové opláštění kabiny výtahu nerezovým plechem proto není požadováno.

Dotaz / podnět dodavatele č. 2:

V technické zprávě SO02 Přístavba výtahu je uvedeno, že při požáru dojede výtah pouze do stanice. Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, zda výtah bude napojen na UPS a EPS.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že výtah má být v souladu s projektovou dokumentací napojen na důležité obvody, napojení na UPS se proto nepředpokládá.

Do rozvaděče výtahu bude doveden kontakt od EPS. Sjetí výtahu do poslední stanice se poté děje automaticky na základě ovládacího systému výtahu.

Dotaz / podnět dodavatele č. 3:

V projektové dokumentaci je navržena prohlubeň výtahu 1250 mm. Výtah je podchozí, proto musí být vybaven zachycovači protiváhy, někteří subdodavatelé výtahů potřebují hloubku prohlubně větší než 1250 mm.

Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, zda je možné pracovat s hloubkou prohlubně a ocenit výtah, který bude mít hloubku prohlubně 1750 mm.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dodavatelem uvedené rovnocenné řešení je možné za podmínky, že nebude kolidovat s řešením napojení šachty na podlaží a s prostorem pod šachtou. Detail řešení geometrie bude předmětem dílenské / dodavatelské dokumentace dodavatele. V případě potřeby úpravy konstrukce s ohledem na danou konkrétní dodávku stroje nese tíži této změny dodavatel.

Dotaz / podnět dodavatele č. 4:

Šachetní dveře výtahu jsou navržené s úzkým rámem. Je možné ocenit dveře s širokým rámem? Do úzkého rámu dveří nelze umístit signalizaci a tlačítka, která nemohou být umístěna na skle šachty, jelikož sklo je s požární odolností.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dodavatelem uvedené rovnocenné řešení je možné.

MUDr. Ivo Rovný MBA

ředitel Fakultní nemocnice Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel.: 532 233 445, Kaldova.Petra@fnbrno.cz