## Výkaz výměr
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1. |  |  | Kanceláře - větrání
1. | 01 | 01 | Vzduchotechnická podstropní rekuperační jednotka Qv=1320m3/h | ks | 1
včetně autonomního systému měření a regulace dle standardu 01
1. | 02 |  | Tlumič hluku ohebný z polypropylenu | ks | 8
tloušťka izolace z minerální vaty 50mm, DN315-1000mm
1. | 03 |  | Protidešťová žaluzie pozinkovaná | ks | 2
845x360mm, s rámem, sítem
1. | 04 |  | Regulační klapka ruční | ks | 7
DN160
1. | 05 |  | Regulační klapka ruční | ks | 5
DN125
1. | 06 |  | Regulační klapka ruční | ks | 1
DN200
1. | 10 |  | Anemostat vířivý přívodní bílý, horizontální připojení | ks | 4
Čelní deska s děrováním 300x8
1. | 11 |  | Dýza stavitelná bílá | ks | 6
DN160
1. | 12 |  | Dýza stavitelná bílá | ks | 1
DN200
1. | 13 |  | Dýza stavitelná bílá | ks | 1
DN125
1. | 14 |  | Talířový ventil kovový bílý pro odvod vzduchu | ks | 10
DN100
1. | 15 |  | Talířový ventil kovový bílý pro odvod vzduchu | ks | 2
DN125
1. | 16 |  | Vyústka na kruhové potrubí průmyslová | ks | 2
625x75, R1
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1. | 17 |  | Vyústka na čtyřhranné potrubí bílá | ks | 1
200x200, R1
1. | 18 |  | Přeslechová mřížka s tlumičem hluku | ks | 6
400x130
1. | 19 |  | Přeslechová mřížka s tlumičem hluku | ks | 1
600x130
1. | 20 |  | Přeslechová mřížka s tlumičem hluku | ks | 2
800x130
1. | 21 |  | Stěnová mřížka hliníková uzavřená t=20mm | ks | 8
300x100
2. |  |  | Kanceláře - klimatizace
2. | 01 |  | Kondenzační jednotka s invertorem Multisplit 5+1, R32, U=230V | ks | 1
Qch/Qt=9,2/10,6kW
2. | 01a |  | Nástěnná jednotka Multisplit s IR ovladačem, R32, U=230V | ks | 5
Qch=2,5kW
2. | 02 |  | Kondenzační jednotka s invertorem Split 1+1, R32, U=230V | ks | 1
Qch/Qt=4,3/5,0kW
2. | 02a |  | Kazetová jednotka Split s IR ovladačem a distribučním panelem | ks | 1
Qch=4,5kW
2. | 03 |  | Kondenzační jednotka s invertorem Split 1+1, R32, U=230V | ks | 1
Qch/Qt=5,2/6,0kW
2. | 03a |  | Kazetová jednotka Split s IR ovladačem a distribučním panelem | ks | 1
Qch=5,2kW
2. | 04 |  | Kondenzační jednotka s invertorem Split 1+1, R410A, U=230V | ks | 1
Qch/Qt=4,2/5,4kW
2. | 04a |  | Nástěnná jdnotka Split s IR ovladačem, R410, U=230V | ks | 1
Qch=4,5kW
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
2. | 05 |  | Kondenzační jednotka s invertorem Split 1+1, R410A, U=230V | ks | 2
Qch/Qt=3,4/4,0kW celoroční provoz chlazení
2. | 05a |  | Nástěnná jednotka Split s IR ovladačem, R410, U=230V | ks | 2
Qch=3,4kW
2. | 06 |  | CU potrubí | bm | 74
CU 6.35/9.52 Iz
2. | 07 |  | CU potrubí | bm | 44
CU 6.35/12.7Iz
2. | 08 |  | Střešní průchod izolovaný | ks | 2
200x150mm-800
2. | 09 |  | Konzola | ks | 7
pár pro montáž klimatizace
P. |  |  | Potrubí, izolace a montážní materiál
P. | 01 |  | Potrubí čtyřhranné sk.I - rovné | m2 | 1.5
P. | 02 |  | Potrubí čtyřhranné sk.I - tvarovky | m2 | 2.5
P. | 03 |  | Tepelná izolace tl.40mm+AL polep (m=45kg/m3) | m2 | 15
Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C"
P. | 04 | lindab | BFU 250 60 | ks | 2
P. | 05 | lindab | BFU 315 15 | ks | 1
P. | 06 | lindab | BFU 315 30 | ks | 2
P. | 07 | lindab | BFU 315 90 | ks | 3
P. | 08 | lindab | BU 100 90 | ks | 3
P. | 09 | lindab | BU 125 90 | ks | 4
P. | 10 | lindab | BU 160 90 | ks | 1
P. | 11 | lindab | BU 200 90 | ks | 1
P. | 12 | lindab | BU 224 45 | ks | 1
P. | 13 | lindab | BU 224 90 | ks | 4
P. | 14 | lindab | EPF 125 | ks | 1
P. | 15 | lindab | EPF 160 | ks | 1
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
P. | 16 | lindab | NPU 100 | ks | 7
P. | 17 | lindab | NPU 125 | ks | 8
P. | 18 | lindab | NPU 160 | ks | 4
P. | 19 | lindab | NPU 200 | ks | 6
P. | 20 | lindab | NPU 224 | ks | 4
P. | 21 | lindab | NPU 250 | ks | 1
P. | 22 | lindab | RCFU 125 100 | ks | 2
P. | 23 | lindab | RCFU 160 100 | ks | 1
P. | 24 | lindab | RCFU 200 160 | ks | 2
P. | 25 | lindab | RCFU 224 200 | ks | 1
P. | 26 | lindab | RCFU 315 250 | ks | 1
P. | 27 | lindab | RCLU 224 160 | ks | 1
P. | 28 | lindab | RCLU 315 224 | ks | 1
P. | 29 | lindab | RCU 200 125 | ks | 1
P. | 30 | lindab | RCU 200 160 | ks | 1
P. | 31 | lindab | RCU 250 200 | ks | 1
P. | 32 | lindab | TCPU 100 100 | ks | 2
P. | 33 | lindab | TCPU 125 125 | ks | 1
P. | 34 | lindab | TCPU 160 100 | ks | 1
P. | 35 | lindab | TCPU 160 125 | ks | 1
P. | 36 | lindab | TCPU 160 160 | ks | 2
P. | 37 | lindab | TCPU 200 125 | ks | 1
P. | 38 | lindab | TCPU 224 125 | ks | 5
P. | 39 | lindab | TCPU 250 125 | ks | 2
P. | 40 | lindab | TCPU 315 200 | ks | 1
P. | 41 | lindab | TCPU 315 224 | ks | 1
P. | 42 | lindab | TCU 200 160 | ks | 2
P. | 43 | lindab | TCU 224 160 | ks | 2
P. | 44 | lindab | XCPU 125 100 | ks | 2
P. | 45 | lindab | SR 100 3000 | ks | 4
P. | 46 | lindab | SR 125 3000 | ks | 10
P. | 47 | lindab | SR 160 3000 | ks | 7
P. | 48 | lindab | SR 200 3000 | ks | 8
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
P. | 49 | lindab | SR 224 3000 | ks | 9
P. | 50 | lindab | SR 250 3000 | ks | 4
P. | 51 | lindab | SR 315 3000 | ks | 4
P. | 52 | lindab | SONODEC 100 | bm | 3
P. | 53 | lindab | SONODEC 125 | bm | 3
P. | 54 | lindab | SONODEC 315 | bm | 3
P. | 55 |  | Montážní materiál | kg | 250
V. |  |  | VRN
V. | 01 |  | Doprava horizontální a vertikální % | % | 4
V. | 02 |  | Lešení | kp | 1
V. | 03 |  | Zaregulování | h | 24
V. | 04 |  | Komplexní zkoušky | h | 24
V. | 05 |  | Zaškolení | h | 12
Cena celkem (Kč) bez DPH
DPH21% (Kč)
Cena celkem (Kč) vč. DPH21%

## Standard 01
STANDARD VZT 01 - REKUPERAČNÍ PODSTROPNÍ JEDNOTKA
Příslušenství: 2x odvod kondenzátu DN32
Součástí jedotky je digitální systém regulce s externím rozvaděčem včetně kabeláže do 4m a čidly:
2x čidlo tlakové diference filtrů
1x hlavní vypínač
1x plynulé řízení podle průtoku - funkce konstantní průtok
4x teplotní čidlo přiváděného/odváděného/venkovního/odpadního vzduchu
1 x touch panel barva bílá + kabeláž do 15m