## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
FN BRNO - KIGOPL JIP
|  |  | Stavební část | cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH
SO - 01 | REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4.1 | Elektro - silnoproud | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4.2 | Elektro - slaboproud | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4.3 | Vzduchotechnika a chlazení | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4.4 | Ústřední vytápění | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4.5 | Zdravotechnika | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4.6 | Mediciální plyny | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4.7 | Měření a regulace | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4.8 | Potrubní pošta | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM SO 01 | 0 | 0 | 0
SO - 02 | PŘÍSTAVBA VÝTAHU | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4.1 | Elektro - silnoproud | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM SO 02 | 0 | 0 | 0
IO - 01 | ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE |  | Zdravotnické technologie | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM IO 01 | 0 | 0 | 0
VN+ON | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM VN+ON | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŮ | 0 | 0 | 0

## SO 01 D.1.1 ARS
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.1 Arch. stav. část | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 0.01 | Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
2 | 273313611R00 | Beton základových desek prostý C 16/20 | m3 | 1.6 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 2.S: | [7 empty] | VV | 0
|  | zálivka kanálků:0,5*(0,35*4+0,45*4) |  | 1.6 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 2.475 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:0,45*(1,2*2,5+1*2,5) |  | 2.475 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
3a | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.67304 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | I 160:4*(2,4*3+2,2)*17,9/1000 |  | 0.67304
3b | 13380630R | Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.74034 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | I 160:4*(2,4*3+2,2)*17,9*1,1/1000 |  | 0.74034
3c | 346481111RT2 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 23.1616 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | I 160:4*(2,4*3+2,2)*(0,16*2+0,074*4) |  | 23.1616
3d | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.33389 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | I 160:3*(2,4*3+2,2)*(0,16*0,074) |  | 0.33389
4 | 3.1 | Zesilující karbonové lamely, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 10 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2,5*4 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
5 | 767586201RUX | Podhled minerální 600/600mm,závěs,rošt,lišty, kazety Hygienické, 18 mm, omyvatelné | m2 | 323.17 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:323,17 |  | 323.17 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
6 | 311.1 | Podhled z nerezového plechu,závěs,rošt, lišty,D+M | m2 | 9.01 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:9,01 |  | 9.01 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
7 | 347016113R00 | Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RBI 12,5mm,-izo | m2 | 120.9 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:3,9*(21+10) |  | 120.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
8 | 347016131R0X | Předstěna SDK,tl.230mm,oc.kce CW,2xRB 12,5mm,-izol | m2 | 32.37 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*(6,5+1,8) |  | 32.37 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
9 | 342261211RTX | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 25 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 9.75 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:3,9*(1,3+1,2) |  | 9.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
10 | 342261211RS4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm | m2 | 43.32 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:3,9*(4,2+6)-0,8*2,2*2 |  | 36.26 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*1,3*2-0,7*2,2*2 |  | 7.06 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
11 | 342261213RS2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 106.494 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*(8,3+7,4+1,8+7,9+4,8+2,3)-(1,97*(1,1+1,7)+2,2*(0,7+0,8+0,9*4+1,6)) |  | 106.494 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
12 | 342261213RS4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm | m2 | 69.33 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*(2,6+4,6+3,4+6,4+2,3)-2,2*(0,7+0,9+1,1) |  | 69.33 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
13 | 342261213RS2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm | m2 | 46 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*(8,9+4,7)-1,6*2,2*2 |  | 46 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
14 | 342262113RSX | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.220 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm,minerál tl. 2x8 cm | m2 | 44.85 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*(2+2+1+5+1,5) |  | 44.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
15 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 6 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:6 |  | 6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
16 | 342263310R0X | Úprava sádrokartonové příčky pro WC a výlevku | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:4 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
17 | 411160010RAC | Strop montovaný z ocelových nosníků, dodání a osazení I č.18, vč. pororoštů PZ | m2 | 68 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | 1.PP:68 |  | 68 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
18 | 4.1 | Sanace stropů,adhezní můstek,tkanina,PO obklad, 60min.,kotvení | m2 | 225 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:125+100 |  | 225 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
19 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 85.3352 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:0,91*2,22*2+1,7*1,35*2+1*3,2*4 |  | 21.4304 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:0,8*1,97+1,45*2,2*2 |  | 7.956 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:2,78*1,77+1*1,1*2+1,7*1,1+1,7*2,52*6+2,9*1,1*3 |  | 44.2646 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | dveře:1,62*2,31+1,9*2,09*2 |  | 11.6842 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
20 | 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů | m2 | 100 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 2.S:100 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
21 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 854.1 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:3,9*(58,5+16,5) |  | 292.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*144 |  | 561.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
22 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 1080.3 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 2.S:3,9*58 |  | 226.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:3,9*(58,5+16,5) |  | 292.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*144 |  | 561.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
23 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 1080.3 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 2.S:3,9*58 |  | 226.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:3,9*(58,5+16,5) |  | 292.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*144 |  | 561.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
24 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 292.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:3,9*(58,5+16,5) |  | 292.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
25 | 602016261RT5 | Omítka stěn vápenosádrová strojně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 561.6 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:3,9*144 |  | 561.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
26 | 611475111RT2 | Omítka vnitřní stropů vápenocem. jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 100 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 2.S:100 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
27 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 1080.3 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 2.S:3,9*58 |  | 226.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:3,9*(58,5+16,5) |  | 292.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*144 |  | 561.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
28 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 355 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
29 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 450 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
30 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS | m | 250 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
31 | 622311737RV1 | Zatepl.syst. ETICS,strop, miner.desky KV 200 mm, textilie bez omítky | m2 | 293 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:168+125 |  | 293 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
32 | 622311730RVX 62.1 | Zatepl.syst. ETICS,stěny, miner.desky KV 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Zvukově izolační měkká vata tl. 60mm vložená za rošt pro SDK předstěnu | m2 | 120.9 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:3,9*(21+10) |  | 120.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
33 | 632411906R00 | Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 | m2 | 416.88 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:86,55 |  | 86.55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1-PVC:318,44 |  | 318.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2-dlažba:11,89 |  | 11.89 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
34 | 632479521R00 | Spojovací můstek - nástřik | m2 | 330.33 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1-PVC:318,44 |  | 318.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2-dlažba:11,89 |  | 11.89 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
35 | 632443231R00 | Potěr cementový CF 25, přes 500 m2, tl. 50 mm | m2 | 416.88 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:86,55 |  | 86.55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1-PVC:318,44 |  | 318.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2-dlažba:11,89 |  | 11.89 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
36 | 632443232R00 | Potěr cement. CF 25, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm | m2 | 660.66 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1-PVC:318,44*2 |  | 636.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2-dlažba:11,89*2 |  | 23.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
37 | 632415106R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm | m2 | 86.55 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:86,55 |  | 86.55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
38 | 632415110R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm | m2 | 330.33 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1-PVC:318,44 |  | 318.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2-dlažba:11,89 |  | 11.89 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
39 | 632441491R00 | Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 416.88 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:86,55 |  | 86.55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1-PVC:318,44 |  | 318.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2-dlažba:11,89 |  | 11.89 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
40 | 642941211RTX | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 1600/2200 mm | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
41 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 833.72 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.S:168 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP |  | 335.39 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1-PVC:318,44 |  | 318.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2-dlažba:11,89 |  | 11.89 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
42 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 833.72 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.S:168 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP |  | 335.39 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1-PVC:318,44 |  | 318.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2-dlažba:11,89 |  | 11.89 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
43 | 95.1 | Stavební přípomoce pro profese | hod | 250 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
44 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 15 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2+8+5 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
45 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
46 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1+2 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
47 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 24.872 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1,97*(0,6*2+0,8*8)+0,9*2,2*5 |  | 24.872 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
48 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.4625 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1,25*1,97 |  | 2.4625 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
49 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 7.24 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1,7*1,8+1,9*1,1*2 |  | 7.24 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
50 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 5.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1,7+1,9*2 |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
51 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m | 5.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1,7+1,9*2 |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
52 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 12.3579 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:0,66*(1,7*1,1*2+1,9*1,5*2)+0,25*1,4*2,2+0,2*(3,9*(3,2+4,3)-1,25*1,97) |  | 12.3579 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
53 | 962032641R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MC | m3 | 14.43 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*0,5*3,7*2 |  | 14.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
54 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 211.276 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*(5,5+7,8+4,3+2,3+17,8+2,1+8,5*2)-1,97*(0,6*2+0,8*5) |  | 211.276 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
55 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 117.422 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:1,45*7,4 |  | 10.73 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,9*(8+5,5+1,6+8,5+7)-0,8*1,97*3-0,9*2,2*4 |  | 106.692 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
56 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 32.907 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:0,15*1,45*2 |  | 0.435 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:0,66*(2*1,7*2+2*1,1*2+2*1,9*2+2*1,1*2)+0,25*3,9*4+0,15*3,9*12+0,1*3,9*16 |  | 32.472 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
56a | 970231350R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm | m | 5.6 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | 1.NP:2*(1,7+1,1) |  | 5.6
57 | 963011511R00 | Bourání stropů z tvárnic tl.12 cm, nosníky ocelové | m2 | 135 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:66 |  | 66 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:69 |  | 69 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
58 | 963051110R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm | m3 | 15.119 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | moniérka: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:0,05*302,38 |  | 15.119 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
59 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 13.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | nadbetonávky: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:0,1*66 |  | 6.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:0,1*69 |  | 6.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
60 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 649.35 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP z 30%:0,3*3,9*(58,5+16,5) |  | 87.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP z 100%:3,9*144 |  | 561.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
61 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 151.19 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:0,5*302,38 |  | 151.19 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
62 | 96.1 | Oprava stropu, nesoudrž. částí,dobetonávky | m2 | 130 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:130 |  | 130 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
63 | 96.2 | Vyklizení prostor od suti, instalací apod | m2 | 169 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:169 |  | 169 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
64 | 96.3 | Vyčerpání a vyčištění jímky | m2 | 1.2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 2.NP:1,2 |  | 1.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
65 | 96.4 | Odpojení rozvodů a zřízení IS pro bourání | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
66 | 96.5 | Zhotovení střešních prostupů 1x1m pro světlovody, zapravení,izolace,kotvení,doplňky | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | střecha:9 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
67 | 96.6 | Ostatní bourací práce | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
68 | 973031335R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm | kus | 14 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
69 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 18 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
70 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
71 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 20.6 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
72 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 450 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
73 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 250 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
74 | 971038331R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 25 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
75 | 971038341R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm | kus | 15 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
76 | 971038431R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 20 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
77 | 971038441R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm | kus | 10 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
78 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 3.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
79 | 970031080R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm | m | 3 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
80 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 2.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
81 | 970051060R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 2.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
82 | 970051080R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 2 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
83 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 1.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
84 | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
85 | 771990010RA0 | Vybourání podlahové krytiny, vč. soklu | m2 | 937.76 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | 1.PP:158*2+17 |  | 333 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:302,38*2 |  | 604.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
86 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 23.869 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 1.PP:158+17 |  | 175 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 1.NP:302,38 |  | 302.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 0,05*477,38 |  | 23.869 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
87 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 23.869 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 1.PP:158+17 |  | 175 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 1.NP:302,38 |  | 302.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 0,05*477,38 |  | 23.869 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
88 | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních keramických | m2 | 52.4 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | 1.PP:2*(4,4+4,2+8,5) |  | 34.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2*(4,2+4,9) |  | 18.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
89 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | 1.PP:2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
90 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | 1.PP:2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
91 | 978042116R00 | Odstranění KZS minerál.izolace tl.160 mm s omítkou | m2 | 3.74 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1,7*1,1*2 |  | 3.74 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
92 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 436.14 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 436,14*1 |  | 436.14 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
93 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1308.42 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 436,14*3 |  | 1308.42 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
94 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 436.14 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 436,14*1 |  | 436.14 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
95 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 436.14 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 436,14*1 |  | 436.14 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
96 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4361.4 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 436,14*10 |  | 4361.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
97 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí | t | 436.14 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 436,14*1 |  | 436.14 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
98 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 278.62 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
99 | 711212001RS1 | Hydroizolační povlak - nátěr, krystalická hydroizolace | m2 | 84.54 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:23,54 |  | 23.54 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
[7 empty] | 0 |  |  | VV | 0
|  | Stěny:61 |  | 61 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
100 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 4.05 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
101 | 766.1 | Polep stávajících oken a dveří pískovanou folií, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 22 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1,76*2,05+2,9*1,1*2+1*1,1*2+1,9*2,09*2+1,7*1,1 |  | 22 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
102 | 766.2 | Vestavěné skříně 1200/3150/600mm,dvířka, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
103 | 766.3 | Prosklené vnitřní příčky s dveřmi,AL,zdvojené, sklo+vata+HPL,žaluzie,kování,zámek,doplňky,D+M | m2 | 109.2717 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:3,54*(7,01+10,12+4,64+7,06)+3,15*2,29 |  | 109.2717 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
104 | D/1 | Dveře vnitřní 900/2200,hladké,plné,ocel.zárubeň, RAL,kování,zámek,doplňky,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
105 | D/2 | Dveře vnitřní 900/2200,hladké,plné,ocel.zárubeň, RAL,kování,bezp.zámek,doplňky,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
106 | D/3 | Dveře vnitřní 700/2200,hladké,plné,ocel.zárubeň, RAL,kování,WCzámek,doplňky,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
107 | D/4 | Dveře vnitřní 700/2200,hladké,plné,ocel.zárubeň, RAL,kování,WCzámek,doplňky,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
108 | D/5 | Dveře v rámci AL příčce - viz prosklené příčky | kus | 0 |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
109 | D/6 | Dveře vnitřní 800/2200,hladké,plné,EW30DP3, ocel.zárubeň,RAL,kování,zámek,doplňky,D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
110 | D/7 | Dveře vnitřní 1100/2200,hladké,plné,ocel.zárubeň, RAL,kování,zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
111 | D/8 | Dveře vnitřní 1100/1970,hladké,plné,ocel.zárubeň, RAL,kování,zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
112 | D/9 | Dveře venkovní 1980/2090+510,prosklené,AL rám, bezp.sklo,RAL,bezp.kování+zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
113 | D/10 | Dveře venkovní 1900/2090+510,prosklené,AL rám, bezp.sklo,RAL,bezp.kování+zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
114 | D/11 | Dveře vnitřní 1800/2020,prosklené,AL rám, bezp.sklo,RAL,čtečka,kování+zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
115 | D/12 | Dveře venkovní 1700/2310+770,prosklené,AL rám, bezp.sklo,RAL,bezp.kování+zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
116 | D/13 | Dveře vnitřní 1680/2310,EW30DP3-C2,posuvné,prosklené,AL rám, bezp.sklo,RAL,pohon,vodítka,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
117 | D/14 | Dveře vnitřní 1680/2310,posuvné,prosklené,AL rám, bezp.sklo,RAL,pohon,vodítka,doplňky,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
118 | D/15 | Dveře vnitřní 900/2200,hladké,plné,EW30DP3-C, ocel.zárubeň,RAL,b.kování,zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
119 | D/16 | Dveře vnitřní 800/2200,hladké,plné,ocel.zárubeň, RAL,kování,zámek,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
9 | O/1 | Okno fasádní,1000/1500,2-dílné,rám,kování, venk.+vnitř.parapet,detaily,doplňky,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
121 | O/2 | Fasádní okno,dle stávajících,1700/2000,rám, vnitř.+venk.parapety,kování,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
122 | 766.4 | Ostatní truhlářské výrobky, kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
123 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1.45 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | DIL
124 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 350 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
125 | 767995102R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg | kg | 450 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
126 | 767.1 | Přenosný hasicí přístroj, štítek,kotvení,D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
127 | 767.2 | Požární ucpávky všech prostupů a instalací | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
128 | 767.3 | Vnitřní okenní rolety textilní,kastlík,mech.pohon, vodítka,doplňky,detaily,D+M | m2 | 44.2646 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | okna:2,78*1,77+1*1,1*2+1,7*1,1+1,7*2,52*6+2,9*1,1*3 |  | 44.2646 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
129 | 767.4 | Repase stáv. ocel. schodů,demontáž,oprava, nátěr,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 2.9 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:2,9 |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
130 | 767.5 | Ochranný tahokov stěny,ocel,žár.pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 120.9 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:3,9*(21+10) |  | 120.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
131 | 767.6 | Zástěna sprchového koutu,dveře,sklo,rám nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 5.72 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 2,2*1,3*2 |  | 5.72 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
132 | 767.7 | Vybavení sociálních zařízení-držáky,zásobníky, koše,vysoušeče,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
133 | 767.8 | Odvodňovací žlab sprchy,nerez,mřížka, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1,3+1,7 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
134 | 767.9 | Střešní světlovody,D750mm,dl.2,5m,tubus, lemy,difuzor,stínění,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
135 | 767.10 | Podlahová čistící zóna venkovní,guma,vnitřní,kobercová,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1,6*3 3,0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
135a | 767.11 | Revizní dvířka do SDK stěny 300/600,AL rám,SDK deska 12,5mm,tlačné zámky,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní
136 | Z/1,2 | Zákryt kondenzačních jednotek,AKU obklad+střecha, nosný rám,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 52.4828 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | střechy:3,3*1,36+3,94*1,02 |  | 8.5068 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:2,3*2*(3,3+1,3+3,94+1,02) |  | 43.976 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
137 | Z/3 | Ochranná lišta rohů,akryl. pryskyřice,UV stabilní, L50/50mm,lepení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 18 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1,5*12 |  | 18 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
138 | Z/4 | Ochranné pásy stěn,akryl. pryskyřice,UV stabilní, š.150 a 200mm,lepení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 65.12 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
139 | Z/5 | Ocelová podkonstrukce,profily,desky,nátěr RAL, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
140 | Z/6 | Ocelová podkonstrukce,profily,desky,nátěr RAL, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
141 | Z/7 | Ocelová podkonstrukce,profily,desky,nátěr RAL, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
141a | Z/8 | Podlahová čistící zóna venkovní,zapuštěná z tvrdých plastových kartáčů, pro pojezd s kolečkovými lekátky,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 3.2 |  | 0 | vlastní
142 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 1.95 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
143 | 771575024RAA | Dlažba keramická protiskluzná, tmel flex,sokl,spárování vodotěsné | m2 | 11.89 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2-dlažba:11,89 |  | 11.89 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
144 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 6.6 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
145 | 776520030RA0 | Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík | m2 | 338.97 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP: |  | 20.53 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1-PVC:318,44 |  | 318.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
146 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 0.78 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
147 | 777645210R00 | Nátěr podlah polyuretanový ast 100, 2x, s tmelením | m2 | 66.02 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP 66,02 |  | 66.02 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
148 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | % | 1.1 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
149 | 781475124RAA | Obklad vnitřní keramický glazovaný, tmel flex,lišty,spárování | m2 | 223.6 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2,2*(14,3+3+4,9+7,3+8*2+2,7*2+4,7*2+3,7+14,9+10+3,3+6,5+2,3) |  | 222.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | parapety oken:0,8+0,6 |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
150 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 3.65 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
151 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková malířská 1x | m2 | 1857.6 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | SDK:120,9+32,4+2*(9,8+43,3+160,5+69,3+46+44,9) |  | 900.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | omítky:100+1080,3 |  | 1180.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet ker. obkladů:-223,60 |  | -223.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
152 | 784195412R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x | m2 | 1857.6 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | SDK:120,9+32,4+2*(9,8+43,3+160,5+69,3+46+44,9) |  | 900.9 | [5 empty] | VV | 0
|  | omítky:100+1080,3 |  | 1180.3 | [5 empty] | VV | 0
|  | odečet ker. obkladů:-223,60 |  | -223.6 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
153 | M99.1 | Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! | m2 | 550.91 |  | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: | [7 empty] | VV | 0
|  | 1.PP_mazaniny: |  | 66.02 | [5 empty] | VV | 0
|  | 1.PP_pvc |  | 20.53
|  | 1.NP: | [7 empty] | VV | 0
|  | F1-PVC:318,44 |  | 318.44 | [5 empty] | VV | 0
|  | F2-dlažba:11,89 |  | 11.89 | [5 empty] | VV | 0
[8 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | SUM
změny ke dni 1.6.2022
změny ke dni 13.6.2022
změny ke dni 16.6.2022
změny ke dni 27.6.2022
změna ke dni 30.6.2022

## SO 01 D.1.4.1 EL
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.1 Elektro - silnoproud | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | M21.1 | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 |  | Rozvaděč RMS01, v.č.D.1.4.1.8 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
2 |  | Rozvaděč RIP1, v.č.D.1.4.7 (dvě skříně) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
3 |  | Rozvaděč RUPS, v.č.D.1.4.1.9 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
4 |  | Rozvaděč RT, v.č.D.1.4..10 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
5 |  | Zdroj UPS 10kVA, 1f/1f, 60 min. autonomie při 7kW, | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | ZP120N-10K-11-KS, vč. bater. regálu a baterií, |  |  |  |  | 0
|  | signalizace, oživení, doprava (AWATTECH) |  |  |  | 0 | 0
6 |  | Signalizační panel UPS | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | (ceny rozvaděčů včetně montáže přístrojů) |  |  |  |  | 0
Díl: | M21.2 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
7 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení | kus | 90 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
8 | 210 01-0321.R00 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do zdi se svorkovnicí | kus | 35 |  | 0 | vlastní
9 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení | kus | 135 |  | 0 | vlastní
10 | 210 01-0321.R00 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do SDK se svorkovnicí | kus | 95 |  | 0 | vlastní
11 | 210 01-0351.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | kus | 175 |  | 0 | vlastní
12 | 210 01-0353.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, ABOX100, IP65(UPS) | kus | 2 |  | 0 | vlastní
13 |  | SVORKOVNICE LÁMACÍ 1050 EKL | kus | 3 |  | 0 | vlastní
14 | 211 01-0001.R00 | HM 8 HMOŽDINKA 8 | kus | 355 |  | 0 | vlastní
|  | KABELOVÉ ŽLABY drátové |  |  |  |  | 0
|  | (včetně příslušenství, spojky šrouby apod.) |  |  |  |  | 0
15 | 210 02-0302.R00 | Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 60 |  | 0 | vlastní
16 |  | Nosník 50 | kus | 45 |  | 0 | vlastní
17 |  | Spojka žlabů | kus | 60 |  | 0 | vlastní
18 | 210 02-0304.R00 | Žlab drátový 100 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 90 |  | 0 | vlastní
19 | 210 02-0304.R00 | Žlab drátový 150 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 55 |  | 0 | vlastní
20 |  | Nosník 100 | kus | 65 |  | 0 | vlastní
21 |  | Nosník 150 | kus | 40 |  | 0 | vlastní
22 |  | Držák krabic (pro světla+zásuvky) | kus | 175 |  | 0 | vlastní
23 |  | Spojka žlabů | kus | 145 |  | 0 | vlastní
24 |  | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník ) | kus | 310 |  | 0 | vlastní
|  | KABELOVÝ ŽLAB neděrovaný |  |  |  |  | 0
25 | 210 02-0303.R00 | Žlab 62 /50 s víkem, pozink. | m | 12 |  | 0 | vlastní
26 |  | Spojka žlabů | kus | 12 |  | 0 | vlastní
27 |  | Víko kabelového žlabu 62, pozink. | m | 12 |  | 0 | vlastní
28 |  | Hmožd. kovová M8/30 | kus | 12 |  | 0 | vlastní
|  | SPÍNAČE POD OMÍTKU |  |  |  |  | 0
29 | 210 11-0041.R00 | Spínač jednopólový, zapuštěný | kus | 24 |  | 0 | vlastní
30 | 210 11-0043.R00 | Přepínač seriový, zapuštěný | kus | 16 |  | 0 | vlastní
31 | 210 11-0045.R00 | Přepínač střídavý, zapuštěný | kus | 10 |  | 0 | vlastní
32 | 210 11-0047.R00 | Přepínač křížový, zapuštěný | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | KRYT SPÍNAČE REFLEX SI |  |  |  |  | 0
33 |  | Jednoduchý | kus | 37 |  | 0 | vlastní
34 |  | Dělený s přídržnou deskou | kus | 16 |  | 0 | vlastní
|  | RÁMEČEK PRO SPÍNAČE REFLEX SI |  |  |  |  | 0
|  | (bez popisného pole) |  |  |  |  | 0
35 |  | Jednonásobný, bílý | kus | 25 |  | 0 | vlastní
36 |  | Dvojnásobný, bílý | kus | 5 |  | 0 | vlastní
37 |  | Trojnásobný, bílý | kus | 6 |  | 0 | vlastní
|  | SPÍNAČE POD OMÍTKU IP44(Tango) |  |  |  |  | 0
38 | 210 11-0021.R00 | Spínač jednopólový, zapuštěný, IP44 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
39 |  | Rámeček jednonásobný, bílý | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | SPÍNAČE NA OMÍTKU IP44 |  |  |  |  | 0
40 | 210 11-0041.R00 | Jednopólový spínač, IP44 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | SPÍNAČ 3-f |  |  |  |  | 0
41 | 210 11-0513.R00 | Spínač vačkový v krytu, 3-polový, 32A, IP65 | kus | 6 |  | 0 | vlastní
42 | 210 02-0651.RT1 | Konstrukce ocelová nosná pro spínače | kus | 6 |  | 0 | vlastní
|  | ZÁSUVKA PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY, pod omítku |  |  |  |  | 0
43 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka bílá s ochran. clonkami | kus | 96 |  | 0 | vlastní
44 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka zelená s ochran. clonkami | kus | 15 |  | 0 | vlastní
45 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka zelená s ochr. clonk. a přepěť. ochranou | kus | 3 |  | 0 | vlastní
46 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka žlutá se signalizací stavu | kus | 45 |  | 0 | vlastní
47 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka oranžová se signalizací stavu | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY PRO LÉK. ÚČELY |  |  |  |  | 0
|  | (S POPISNÝM POLEM) |  |  |  |  | 0
48 |  | Jednonásobný, bílý s popisným polem | kus | 29 |  | 0 | vlastní
49 |  | Dvojnásobný, bílý | kus | 50 |  | 0 | vlastní
50 |  | Trojjnásobný, bílý | kus | 6 |  | 0 | vlastní
51 |  | Čtyřnásobný, bílý | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | ZÁSUVKA PRO RTG |  |  |  |  | 0
52 |  | Zásuvka RTG pro lék.účely, 16A, 230V, 1L+N+PE | kus | 6 |  | 0 | vlastní
|  | ZÁSUVKA NA OMÍTKU, IP44 |  |  |  |  | 0
53 | 210 11-1031.R00 | Zásuvka 230V/16A, s víčkem, L+N+PE, IP44 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ |  |  |  |  | 0
54 | 210 11-1062.R00 | Zásuvka 3L+N+PE, 16A, IP44 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | PŘÍSTROJE PRO ZIS |  |  |  |  | 0
55 | 210 16-0905.R00 | Panel pro dálkovou signalizaci ZIS (MK2430-12) | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | KABEL STANDARDNÍ |  |  |  |  | 0
56 | 210 81-0045.R00 | CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 45 |  | 0 | vlastní
57 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 480 |  | 0 | vlastní
58 | 210 81-0055.R00 | CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 15 |  | 0 | vlastní
59 | 210 81-0046.R00 | CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 160 |  | 0 | vlastní
60 | 210 81-0047.R00 | CYKY-J 3x4 mm2, pevně | m | 50 |  | 0 | vlastní
61 | 210 81-0056.R00 | CYKY-J 5x2,5 mm2, pevně | m | 60 |  | 0 | vlastní
62 | 210 81-0057.R00 | CYKY-J 5x6 mm2, pevně | m | 230 |  | 0 | vlastní
63 | 210 81-0057.R00 | CYKY-J 5x16 mm2, pevně | m | 30 |  | 0 | vlastní
64 | 210 81-0109.R00 | CYKY-J 5x35 mm2, pevně | m | 35 |  | 0 | vlastní
|  | KABEL B2ca,s1,d0, bezhalogenový, certifikovaný |  |  |  |  | 0
65 | 210 80-0285.R00 | CXKH-R-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 1255 |  | 0 | vlastní
66 | 210 80-0285.R00 | CXKH-R-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 165 |  | 0 | vlastní
67 | 210 81-0055.R00 | CXKH-R-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 255 |  | 0 | vlastní
68 | 210 81-0046.R00 | CXKH-R-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 2095 |  | 0 | vlastní
69 | 210 81-0048.R00 | CXKH-R-J 3x6 mm2, pevně(ZIS) | m | 40 |  | 0 | vlastní
70 | 210 81-0056.R00 | CXKH-R-J 5x2,5 mm2, pevně | m | 40 |  | 0 | vlastní
71 | 210 81-0057.R00 | CXKH-R-J 5x16 mm2, pevně | m | 35 |  | 0 | vlastní
72 | 210 81-0109.R00 | CXKH-R-J 5x25 mm2, pevně | m | 35 |  | 0 | vlastní
|  | KABELY SLP |  |  |  |  | 0
73 |  | J-H(St)H 2x2x0,8, volně | m | 90 |  | 0 | vlastní
74 |  | JY(St)Y 7x1, volně | m | 40 |  | 0 | vlastní
|  | KABEL PRYŽOVÝ(Klima) |  |  |  |  | 0
75 | 210 80-2414.R00 | H07RN-F 3G2,5, volně | m | 6 |  | 0 | vlastní
76 | 210 80-2414.R00 | H07RN-F 3G4, volně | m | 3 |  | 0 | vlastní
77 | 210 80-2414.R00 | H07RN-F 5G6, volně | m | 9 |  | 0 | vlastní
78 | 210 80-2414.R00 | H07RN-F 3G16, volně | m | 4 |  | 0 | vlastní
|  | SVÍTIDLA A ZDROJE |  |  |  |  | 0
|  | (Dle Legendy svítidel) |  |  |  |  | 0
79 | 210 20-1526.R00 | Svítidlo LED 39W, ozn. A | kus | 40 |  | 0 | vlastní
80 | 210 20-1526.R00 | Svítidlo LED 39W, ozn. B | kus | 8 |  | 0 | vlastní
81 | 210 20-1526.R00 | Svítidlo LED 22W, ozn. C | kus | 6 |  | 0 | vlastní
82 | 210 20-1516.R00 | Svítidlo LED 20W, ozn. D1 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
83 | 210 20-1516.R00 | Svítidlo LED 40W, ozn. D2 | kus | 12 |  | 0 | vlastní
84 | 210 20-1523.R00 | Svítidlo LED 35W, ozn. R | kus | 14 |  | 0 | vlastní
85 | 210 20-1523.R00 | Svítidlo LED 52W, ozn. S | kus | 9 |  | 0 | vlastní
86 | 210 20-1517.R00 | Svítidlo LED 3W, ozn. N | kus | 16 |  | 0 | vlastní
87 |  | Recyklační poplatek za svítidlo | kus | 107 |  | 0 | vlastní
|  | POŽÁRNÍ UCPÁVKY |  |  |  |  | 0
88 | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 | m2 | 0.5 |  | 0 | vlastní
89 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 | m2 | 0.8 |  | 0 | vlastní
|  | MONTÁŽ ROZVADĚČŮ |  |  |  |  | 0
90 | 210 19-0003.R00 | Oceloplechových do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní
91 | 210 19-0005.R00 | Oceloplechových do 200 kg | kus | 2 |  | 0 | vlastní
92 | 210 19-0051.R00 | Montáž rozvaděče skříň, 1 pole do 200kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní
93 | 210 19-0053.R00 | Montáž rozvaděče skříň, 1 pole do 400kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI |  |  |  |  | 0
94 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | kus | 114 |  | 0 | vlastní
95 | 210 10-0252.R00 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2 | kus | 10 |  | 0 | vlastní
96 | 210 10-0253.R00 | Ukončení kabelů do 4x50 mm2 | kus | 10 |  | 0 | vlastní
|  | POJISTKY A JISTIČE |  |  |  | 0 | 0
97 | 210 12-0102.R00 | PHN 00 - 63A | kus | 4 |  | 0 | vlastní
98 | 210 12-0102.R00 | PHN 00 - 100A | kus | 3 |  | 0 | vlastní
99 | 210 12-0102.R00 | PHN 00 - 160A | kus | 6 |  | 0 | vlastní
100 | 210 12-0102.R00 | PHN 1 - 200A | kus | 3 |  | 0 | vlastní
101 | 210 12-0102.R00 | PHN 1 - 250A | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | POSPOJOVÁNÍ |  |  |  |  | 0
102 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení | kus | 20 |  | 0 | vlastní
|  | (pro zásuvky U) |  |  |  |  | 0
103 | 210 01-0311.R00 | KRABICE odbočná D68 bez zapojení | kus | 14 |  | 0 | vlastní
|  | (pro uzemnění elstat. podlahy) |  |  |  |  | 0
104 | 210 01-0001.R00 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 | m | 6 |  | 0 | vlastní
|  | (pro uzemnění elstat. podlahy) |  |  |  |  | 0
105 | 210 02-0304.R00 | Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 78 |  | 0 | vlastní
106 |  | Nosník 50 | kus | 55 |  | 0 | vlastní
107 |  | Spojka žlabů | kus | 78 |  | 0 | vlastní
108 |  | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník ) | kus | 110 |  | 0 | vlastní
109 | 210 01-0323.R00 | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX | kus | 1 |  | 0 | vlastní
110 | 210 01-0555.R00 | Svorkovnicový pásek do MX- PE15 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
111 | 210 01-0325.R00 | KT 250 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX | kus | 6 |  | 0 | vlastní
112 | 210 01-0555.R00 | Svorkovnicový pásek do MX- PE15 | kus | 12 |  | 0 | vlastní
113 | 210 01-0555.R00 | Svorka pro vyrovnání potenciálů (ozn.U) | kus | 20 |  | 0 | vlastní
114 |  | Zdířka úhlová do U(šroubové spojení) | kus | 20 |  | 0 | vlastní
105 |  | Rámeček jednonásobný, bílý | kus | 20 |  | 0 | vlastní
106 | 210 22-0321.R00 | Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku | kus | 48 |  | 0 | vlastní
107 | 210 22-0321.R00 | Svorka ochran. pospojování | kus | 32 |  | 0 | vlastní
108 | 210 80-0525.R00 | CY 2,5 mm2,ZZ, volně | m | 780 |  | 0 | vlastní
109 | 210 80-0526.R00 | CY 4 mm2,ZZ, volně | m | 1140 |  | 0 | vlastní
110 | 210 80-0646.R00 | CYA 6 mm2,ZZ, pevně(1.PP) | m | 45 |  | 0 | vlastní
111 | 210 80-0529.R00 | CY16/ZZ, volně | m | 185 |  | 0 | vlastní
112 | 210 10-0002.R00 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | kus | 106 |  | 0 | vlastní
113 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2 | kus | 14 |  | 0 | vlastní
|  | HZS |  |  |  |  | 0
114 |  | Zjištění stávajícího stavu rozvodů | hod | 35 |  | 0 | vlastní
115 |  | Úprava hlavního rozvaděče RH | hod | 20 |  | 0 | vlastní
116 |  | Demontáž nefunkčních rozvaděčů | hod | 15 |  | 0 | vlastní
117 |  | Demontáž nefunkční elektroinstalace | hod | 65 |  | 0 | vlastní
118 |  | Koordinace s dalšími profesemi | hod | 20 |  | 0 | vlastní
119 |  | Instalace signalizační skříňky UPS | hod | 5 |  | 0 | vlastní
120 |  | Provedení popisů a označení zásuvek a spínačů | hod | 6 |  | 0 | vlastní
121 |  | Napojení zařízení VZT | hod | 15 |  | 0 | vlastní
122 |  | Nastavení, seřízení přístrojů ZIS odbornou firmou | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | z ceny přístrojů: ATySet 2P, ATySet 4P,isoMED, |  |  |  |  | 0
|  | COM465,MK2430-11,MK2430-12 |  |  |  |  | 0
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  |  | 0
123 |  | Revizni technik | hod | 65 |  | 0 | vlastní
124 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 |  | 0 | vlastní
Díl: | M21.3 | Ostatní |  |  |  | 0
125 |  | Doprava a přesun hmot | kus | 1 |  | 0 | vlastní
126 |  | Kontrola TIČR | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## SO 01 D.1.4.2 SLP
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.2 Elektro - slaboproud | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | M22.1 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 101 | Rack Conteg RDF / RI7 45U 800x800, kompletní, aktivní větrání, termostat, unikátní zámek pro podporu GDPR, podpora Ramos - Ultra, plechové dveře, kartáčové prostupy. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
2 | 102 | Ventilační jednotka do horního dílu s termostatem (0°C - 60°C), 4x ventilátor, napětí 230V/50Hz, příkon max 60W dodavka a montáž | kus | 1 |  | 0 | vlastní
3 | 103 | 1U patch panel 24 x RJ45 CAT6A, černý, přímý s vyvazovací lištou, modulární, se zemnícím drátem. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | kus | 4 |  | 0 | vlastní
4 | 104 | 1U patch panel 24 x RJ45 CAT5E, černý, přímý s vyvazovací lištou, modulární, se zemnícím drátem. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | kus | 8 |  | 0 | vlastní
5 | 105 | 1U vyvazovací panel plastový 40x80mm, plastová oka, černý | kus | 4 |  | 0 | vlastní
6 | 106 | Vertikální vyvazovací panel plastový 45U, černý, hřeben dvouřadý, výklopný, odnímatelný kryt | kus | 2 |  | 0 | vlastní
7 | 107 | Napájecí kabel ventilační jednotky, kabel síťový 230V k počítači 3m | kus | 2 |  | 0 | vlastní
8 | 108 | Kabel síťový 230V k počítači 3m 90stupňů | kus | 2 |  | 0 | vlastní
9 | 109 | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V, 16A, 2m kabel, vypínač s přepěťovou ochranou, s UPS konektorem IEC 320/C14 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
10 | 110 | Redukce do UPS, prodlužovací přívod s EURO konektorem (např. Premium Cord ppu1-01) | kus | 2 |  | 0 | vlastní
11 | 111 | Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka, sada 50ks | kus | 8 |  | 0 | vlastní
12 | 112 | Optika do racku |  |  |  | 0 | 0
13 | 113 | Optická vana 1U, kovová, vč. masky s 24 pozicemi (pro 48 vláken s konektory LC duplex), kazetami a příslušenstvím, možnost zakončit víc optických kabelů. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
14 | 114 | LC/PC duplexni spojka (adaptér) pro 9/125 (pro páteřní kabel), modrý | kus | 12 |  | 0 | vlastní
15 | 115 | LC/PC pigtail pro 9/125 (pro páteřní kabel), modrý | kus | 24 |  | 0 | vlastní
16 | 116 | Opticky kabel SMF 12 vláken 9/125 charakteristiky G.652.D a lepší, v provedení LSZH (LS0H), s třídou EuroClass min. B2ca s1 d1 a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce. (metr). | kus | 20 |  | 0 | vlastní
17 | 117 | Chráničky, příchytky, HDPE trubky, záslepky | kus | 20 |  | 0 | vlastní
18 | 118 | Práce - vaření a měření optického kabelu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
19 | 119 | Optický patch cord 9/125µm LC/PC – LC/PC duplex, 2m, modrý | kus | 4 |  | 0 | vlastní
20 | 120 | Štítek označovací, vana, kabel | kus | 20 |  | 0 | vlastní
21 | 121 | Měření optického vlákna metodou OTDR + protokol | kus | 1 |  | 0 | vlastní
22 | 122 | Držák rezervy optických kabelů - pro bezpečné uchycení rezervy optických kabelů | kus | 2 |  | 0 | vlastní
23 | 123 | Zálohování UPS |  |  |  | 0 | 0
24 | 124 | Smart-UPS X 1500VA stojan/věž LCD 230V se síťovou kartou AP9631, P/N: SMX1500RMI2UNC | kus | 1 |  | 0 | vlastní
25 | 125 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 | 0
26 | 126 | Kabel STP CAT6A v provedení LZSZH (LS0H), drát, s třídou EuroClass B2ca-s1-d1-a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce. (metr). | m | 3800 |  | 0 | vlastní
27 | 127 | Kabel STP CAT5E v provedení LZSZH (LS0H), drát, s třídou EuroClass B2ca-s1-d1-a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce. (metr). | m | 2320 |  | 0 | vlastní
28 | 128 | montáž kabelu do trubek, do žlabu do podhledu | m | 6120 |  | 0 | vlastní
29 | 129 | Zásuvka datová bílá CAT6A (např. ABB Tango, s krytem a nosnou maskou pro 2 keystone RJ45) | kus | 60 |  | 0 | vlastní
30 | 130 | Keystone CAT6A stíněný, RJ45 do datové zásuvky, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | kus | 240 |  | 0 | vlastní
31 | 131 | Keystone CAT5E stíněný, RJ45 do datové zásuvky, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | kus | 116 |  | 0 | vlastní
32 | 132 | Certifikované spojky zářezový systém pro spojkování stávající SK | kus | 116 |  | 0 | vlastní
33 | 133 | Uzamykatelná krabice pro umístění spojek stávající SK v prostoru stávajícího DR D02 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
34 | 134 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 2m | kus | 100 |  | 0 | vlastní
35 | 135 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), červený 2m | kus | 40 |  | 0 | vlastní
36 | 136 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), černý 2m | kus | 20 |  | 0 | vlastní
37 | 137 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 1m | kus | 50 |  | 0 | vlastní
38 | 138 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 2m | kus | 200 |  | 0 | vlastní
39 | 139 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 3m | kus | 200 |  | 0 | vlastní
40 | 140 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 5m | kus | 60 |  | 0 | vlastní
41 | 141 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 7m | kus | 60 |  | 0 | vlastní
42 | 142 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 10m | kus | 60 |  | 0 | vlastní
43 | 143 | Patch kabel RJ45, CAT5E, v provedení LSZH (LS0H), šedý 1m | kus | 20 |  | 0 | vlastní
44 | 144 | Patch kabel RJ45, CAT5E, v provedení LSZH (LS0H), šedý 2m | kus | 60 |  | 0 | vlastní
45 | 145 | Patch kabel RJ45, CAT5E, v provedení LSZH (LS0H), šedý 3m | kus | 60 |  | 0 | vlastní
46 | 146 | Patch kabel RJ45, CAT5E, v provedení LSZH (LS0H), šedý 5m | kus | 60 |  | 0 | vlastní
47 | 147 | Patch kabel RJ45, CAT5E, v provedení LSZH (LS0H), šedý 7m | kus | 60 |  | 0 | vlastní
48 | 148 | Patch kabel RJ45, CAT5E, v provedení LSZH (LS0H), šedý 10m | kus | 60 |  | 0 | vlastní
49 | 149 | Měření strukturované kabeláže certifikovaným měřákem | kus | 1 |  | 0 | vlastní
50 | 150 | Štítek označovací na zásuvku, patch panel | kus | 500 |  | 0 | vlastní
51 | 151 | Telefonní přívod / přístroje |  |  |  | 0 | 0
52 | 152 | 1U patch panel telefonní ISDN, cat3, 50xRJ45 portů, zakončeno na PINy 4,5, černý nebo žlutý (telefon), např. Solarix SX50-ISDN-BK | kus | 2 |  | 0 | vlastní
53 | 153 | Kabel telefonní SYKFY 50x2x0,5 | m | 10 |  | 0 | vlastní
54 | 154 | Kabel TCEPKPFLE 25x4x0,6 | m | 700 |  | 0 | vlastní
55 | 155 | LSE Krone pásek | kus | 20 |  | 0 | vlastní
56 | 156 | Držák LSE Krone pásku 2x5 pásků | kus | 2 |  | 0 | vlastní
57 | 157 | Rozvodnice např. MRK10/20 do serverovny D00a | kus | 1 |  | 0 | vlastní
58 | 158 | Systémový přístroj kompatibilní s ústřednou Alcatel Lucent OMNIPCX Enterprise s dvoudrátovým připojením, řada AL 8029 | kus | 10 |  | 0 | vlastní
59 | 159 | Systémový přístroj IP kompatibilní s ústřednou Alcatel Lucent OMNIPCX Enterprise, řada AL 8028 | kus | 10 |  | 0 | vlastní
60 | 160 | Analogový přístroj pevný s funkcí CLIP, napájený z telefonní linky s indikací zmeškaných volání,např. Siemens Gigaset 710 | kus | 10 |  | 0 | vlastní
61 | 161 | SIP licenci pro jeho registraci na stávající telefonní ústřednu 1xINTEGRATED/REGISTERED SIP -1 USER | kus | 1 |  | 0 | vlastní
62 | 162 | Žlab drátěný 100/50 pod stropem | m | 60 |  | 0 | vlastní
63 | 163 | Žlab drátěný 250/100 pod stropem | m | 20 |  | 0 | vlastní
64 | 164 | Krabice instalační D+M | kus | 180 |  | 0 | vlastní
65 | 165 | Vyhledání vývodu, krabice | kus | 180 |  | 0 | vlastní
66 | 166 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | m | 350 |  | 0 | vlastní
67 | 167 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 350 |  | 0 | vlastní
68 | 168 | AY 2,5 B | m | 350 |  | 0 | vlastní
69 | 169 | Vybudování prostupu do d=50mm stavební konstrukcí | kus | 40 |  | 0 | vlastní
70 | 170 | Požární ucpávka (D+M) do 100x100mm | kus | 22 |  | 0 | vlastní
71 | 171 | Drobný pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M22.2 | Společná TV anténa STA |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
72 | 201 | Montáž účast.zásuvky | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
73 | 202 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | kus | 4 |  | 0 | vlastní
74 | 203 | Koncová zásuvka | kus | 1 |  | 0 | vlastní
75 | 204 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | m | 120 |  | 0 | vlastní
76 | 205 | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH | m | 120 |  | 0 | vlastní
77 | 206 | ŠP zesilovač domovní, značkový, včetně zdroje a montáže - vedle racku | kus | 1 |  | 0 | vlastní
78 | 207 | Závěrečné měření hlavní stanice | kus | 1 |  | 0 | vlastní
79 | 208 | 4-násobný rozbočovač | kus | 1 |  | 0 | vlastní
80 | 209 | Odbočovač | kus | 1 |  | 0 | vlastní
81 | 210 | Montáž rozbočovače do krabice | kus | 2 |  | 0 | vlastní
82 | 211 | Vyhledání místa napojení na stávající rozvod (předpokládá se využití stávající antény) | hod | 4 |  | 0 | vlastní
83 | 212 | Krabice instalační D+M | kus | 11 |  | 0 | vlastní
84 | 213 | Vyhledání vývodu, krabice | kus | 11 |  | 0 | vlastní
85 | 214 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | m | 175 |  | 0 | vlastní
86 | 215 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 175 |  | 0 | vlastní
87 | 216 | AY 2,5 B | m | 175 |  | 0 | vlastní
88 | 217 | Drobný pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M22.3 | Pomocná kabeláž pro profesi mediplyny |  |  |  | 0
89 | 301 | SYKFY3x2x0,5 dodávka | m | 110 |  | 0 | vlastní
90 | 302 | SYKFY montáž | m | 110 |  | 0 | vlastní
91 | 303 | Krabice instalační D+M | kus | 11 |  | 0 | vlastní
92 | 304 | Vyhledání vývodu, krabice | kus | 11 |  | 0 | vlastní
93 | 305 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | m | 175 |  | 0 | vlastní
94 | 306 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 175 |  | 0 | vlastní
95 | 307 | AY 2,5 B | m | 175 |  | 0 | vlastní
96 | 308 | Drobný pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M22.4 | Signalizační zařízení pacient – sestra |  |  |  | 0
97 | 501 | Dodávka a montáž technologie |  |  |  |  | 0
98 | 502 | Kontrola vedení, dosazení zakončov. odporů a bleskojistek | kus | 1 |  | 0 | vlastní
99 | 503 | Hlavní ústředna | kus | 1 |  | 0 | vlastní
100 | 504 | Kabel ústředny (2m) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
101 | 505 | Zásuvka rozvodu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
102 | 506 | Svítidlo | kus | 8 |  | 0 | vlastní
103 | 507 | Pokojová kontrolní skříňka | kus | 7 |  | 0 | vlastní
104 | 508 | Zásuvka pacienta s držákem tlačítka | kus | 8 |  | 0 | vlastní
105 | 509 | Volací šňůra s tlačítkem (1,5m) | kus | 8 |  | 0 | vlastní
106 | 510 | Tlačítko nouzového volání D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
107 | 511 | Táhlo nouzového volání D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní
108 | 512 | Oživení, naprogramování, kontrolní provoz, vedlejší výdaje | kus | 1 |  | 0 | vlastní
109 | 513 | Kabel 6A HFFR-LSZH | m | 180 |  | 0 | vlastní
110 | 514 | ZATAŽ KAB UTP DO LIŠT, TRUBEK | m | 180 |  | 0 | vlastní
111 | 515 | CY 1,5 (červený) dodávka i mont | m | 220 |  | 0 | vlastní
112 | 516 | CY 1,5 (modrý) dodávka i mont | m | 220 |  | 0 | vlastní
113 | 517 | Krabice instalační D+M | kus | 11 |  | 0 | vlastní
114 | 518 | Vyhledání vývodu, krabice | kus | 11 |  | 0 | vlastní
115 | 519 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | m | 175 |  | 0 | vlastní
116 | 520 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 175 |  | 0 | vlastní
117 | 521 | AY 2,5 B | m | 175 |  | 0 | vlastní
118 | 522 | Drobný pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M22.5 | Čtečky karet - kontrola vstupu |  |  |  | 0
119 | 501 | Čtečka – kompatibilní se stávajícím systémem ANET | kus | 3 |  | 0 | vlastní
120 | 502 | Kontrolér pro 1 dveře UNI APAS | kus | 3 |  | 0 | vlastní
121 | 503 | Elektromechanický samozamykací zámek, volný odchod (paniková funkce) D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní
122 | 504 | Prostup ze zárubně dveří zadlabávací D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní
123 | 505 | APAS UNI CONTROL s IP rozhraním, včetně ocelového boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
124 | 506 | Zdroj pro UNI CONTROL a pro zámky | kus | 1 |  | 0 | vlastní
125 | 507 | montáž čtečky, montáž uni apas | hod | 16 |  | 0 | vlastní
126 | 508 | kabel 6x1,5 licna | m | 30 |  | 0 | vlastní
127 | 509 | Kabel pro RS485 | m | 65 |  | 0 | vlastní
128 | 510 | montáž kabelu do trubek, do žlabu do podhledu | m | 95 |  | 0 | vlastní
129 | 511 | konfigurace systému | hod | 8 |  | 0 | vlastní
130 | 512 | Krabice instalační D+M | kus | 9 |  | 0 | vlastní
131 | 513 | Vyhledání vývodu, krabice | kus | 9 |  | 0 | vlastní
132 | 514 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | m | 30 |  | 0 | vlastní
133 | 515 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 30 |  | 0 | vlastní
134 | 516 | AY 2,5 B | m | 30 |  | 0 | vlastní
135 | 517 | Drobný pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M22.6 | Příprava pro kamery |  |  |  | 0 | 0
136 | 601 | kabeláž je zahrnuta v pdílu M22.1 . Bez dodávky kamer. | kus | 0 |  | 0 | 0
Díl: | M22.7 | Elektrická požární signalizace EPS |  |  |  | 0
137 | 601 | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, provedení adresace, včetně patice | kus | 50 |  | 0 | vlastní
138 | 602 | Dodávka hlásiče včetně patice | kus | 50 |  | 0 | vlastní
139 | 603 | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - montáž, | kus | 7 |  | 0 | vlastní
140 | 604 | Požární hlásič manuální - vnitřní, dodávka | kus | 7 |  | 0 | vlastní
141 | 605 | Oživení EPS, úprava SW EPS | kus | 1 |  | 0 | vlastní
142 | 606 | Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | m | 525 |  | 0 | vlastní
143 | 607 | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek | m | 350 |  | 0 | vlastní
144 | 608 | Ústředna EPS, 1 kruhová linka, možnost rozšířit nejméně o další 4 kruhové linky, včetně MODEMU pro ESSERNET. Aktuálně bez požadavku na OPPO, komplet včetně baterií, prostorová rezerva pro další mikromoduly pro možnost budoucího rozšíření (skříň M) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
145 | 609 | Signalizační svítidlo EPS pro hlásič skrytý v podhledu | kus | 18 |  | 0 | vlastní
146 | 610 | Montáž signal svítidla | kus | 18 |  | 0 | vlastní
147 | 611 | Lineární teplotní hlásič, termocitlivý kabel dodávka | m | 140 |  | 0 | vlastní
148 | 612 | Lineární teplotní hlásič, termocitlivý kabel montáž | m | 140 |  | 0 | vlastní
149 | 613 | Lineární teplotní hlásič, vyhodnocovací jednotka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
150 | 614 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytek. Napojení dvou rozvaděčů, dvou sirének | m | 90 |  | 0 | vlastní
151 | 615 | Svorkovací krabice P30 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
152 | 616 | Koppler 4/2 včetně krabice, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
153 | 617 | Koppler 12 rel včetně krabice, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
154 | 618 | Pomocný zdroj systémový 24V/5A, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
155 | 619 | Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby, včetně zapracování aktivních bodů | kus | 3 |  | 0 | vlastní
156 | 620 | Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby, včetně zapracování aktivních bodů (integrace EPS do systému LATIS) | kus | 57 |  | 0 | vlastní
157 | 621 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci v psychiatrii, vyhledání detailní trasy) | hod | 8 |  | 0 | vlastní
158 | 622 | Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání ERO, MaR, silnoproudu | hod | 8 |  | 0 | vlastní
159 | 623 | Provedení reálného očíslování čidel dle místností v LATIS i v reálu na stavbě | hod | 16 |  | 0 | vlastní
160 | 624 | Drobný pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M22.8 | Nouzový zvukový systém – rozhlas dle EN54 |  |  |  | 0
161 | 701 | Ústředna ERO (jeden zesilovač systémový, dvě zóny, celkem cca400W, D+M) | kus | 2 |  | 0 | vlastní
162 | 702 | Ústředna ERO (základní jednotka Praesideo D+M ) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
163 | 703 | Rack pro ústřednu ERO, 800x800x42U | kus | 1 |  | 0 | vlastní
164 | 704 | Zálohované systémové napájení modulární pro ERO, 30minut | kus | 1 |  | 0 | vlastní
165 | 705 | Sada konektorů pro systém | kus | 1 |  | 0 | vlastní
166 | 706 | Reproduktor EVAC 100V, dvousystémový reproduktor až 6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54 | kus | 17 |  | 0 | vlastní
167 | 707 | Reproduktor EVAC 100V, dvousystémový reproduktor až 6W do podhledu, skříňkové provedení, EN54 | kus | 6 |  | 0 | vlastní
168 | 708 | Reproduktor do vlhkého prostředí, nástěnný, EN54 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
169 | 709 | Montáž reproduktoru, koordinace s ostatními součástmi podhledu | kus | 20 |  | 0 | vlastní
170 | 710 | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, B2ca, S1, D0 4x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytek | m | 340 |  | 0 | vlastní
171 | 711 | Svorkovací krabice P30 | kus | 20 |  | 0 | vlastní
172 | 712 | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | hod | 4 |  | 0 | vlastní
173 | 713 | Měření hlasitosti před předáním zákazníkovi | hod | 16 |  | 0 | vlastní
174 | 714 | Měření srozumitelnosti před předáním zákazníkovi | hod | 16 |  | 0 | vlastní
175 | 715 | EOL modul pro kontrolu kontinuity linek | kus | 2 |  | 0 | vlastní
176 | 716 | Opticky kabel MM 4 vlákna, kompatibilní s instalací mezi psychiatrií a velínem, dodávka, Kabel se zachováním funkčnosti při požáru 30 minut | m | 410 |  | 0 | vlastní
177 | 717 | Kabel montáž do žlabu | m | 410 |  | 0 | vlastní
178 | 718 | Nosný materiál pro trasu mezi objektem „D“ a psychiatrií pro optický kabel (dle místních podmínek) | m | 410 |  | 0 | vlastní
179 | 719 | Drobný pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## SO 01 D.1.4.3 VZT a CHL
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | M24.1 | Zařízení č. 1 - Klimatizace JIP |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 1.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Vnitřní hygienické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená, |  |  |  | 0 | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita (průhyb skříně) D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2(M), |  |  |  | 0 | 0
|  | nepulzující panely opláštění z PU pěny tloušťky 35 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). |  |  |  | 0 | 0
|  | Vnitřní hygienické provedení dle směrnice VDI 6022 pro zdravotnická zařízení. |  |  |  | 0 | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory v provedení s volným oběžným kolem, motory ventilátorů jednootáčkové pro FM. FM jsou dodávkou profese MaR. |  |  |  | 0 | 0
|  | Parametry přívodního ventilátoru: externí dispoziční tlak 850 Pa při průtoku 8050 m3/h. Řízení přívodního ventilátoru na konst. průtok - MaR |  |  |  | 0 | 0
|  | Parametry odvodního ventilátoru: externí dispoziční tlak 700 Pa při průtoku 7300 m3/h. Řízení odvodního ventilátoru na konst. tlak - MaR |  |  |  | 0 | 0
|  | Uzavírací klapky se servopohony s havarijní funkcí na sání a výfuku jednotky. Servopohony s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. |  |  |  | 0 | 0
|  | Požadovaný krouticí moment servopohonů s havarijní funkcí je 7,4 Nm. |  |  |  | 0 | 0
|  | Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): ISO ePM 10 65% (M6) a ISO ePM 1 80% (F9). |  |  |  | 0 | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO Coarse 80% (M5). |  |  |  | 0 | 0
|  | Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky. Servopohon s plynulým řízením 0-10V pro obtokovou klapku - dodávka profese MaR. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně odkapové vany a sifonů pro odvod kondenzátu od rekuperátoru. |  |  |  | 0 | 0
|  | Vodní ohřívač: materiál trubek: Cu, materiál lamel: Al, materiál rámu: FeZ. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Chladič - 3okruhový přímý výparník s poměrem okruhů 1:1:1 v provedení s propletenými okruhy. Chladivo R410A. Materiál trubek Cu, |  |  |  | 0 | 0
|  | materiál lamel Al, materiál rámu Al. Včetně odkapové vany, včetně sifonu pro odvod kondenzátu. |  |  |  | 0 | 0
|  | Volná komora pro umístění distributoru páry. Vnitřní rozměry komory D x V x Š = 1367 x 930 x 1240 mm. Včetně průhledítka a odkapové vany. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně sifonu pro odvod kondenzátu. |  |  |  | 0 | 0
|  | Vodní dohřívač: materiál trubek: Cu, materiál lamel: Al, materiál rámu: FeZ. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechna hrdla jednotky zakončena pružnými manžetami. Včetně osvětlení, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů. |  |  |  | 0 | 0
|  | Celková hmotnost jednotky 1600 kg. |  |  |  | 0 | 0
|  | Doprava jednotky po jednotlivých transportních blocích do prostoru strojovny a následná místní montáž ve strojovně. |  |  |  | 0 | 0
|  | Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. |  |  |  | 0 | 0
|  | Nožičky jednotky budou na podlaze strojovny podloženy rýhovanou gumou. |  |  |  | 0 | 0
|  | Před objednáním ověřit strany a připojení k médiím. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | 1.01a | Uzavírací klapka těsná 315x450 mm ovládaná servopohonem, včetně servopohonu 24V ovládaného 0-10V, atyp., D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | 1.01b | Uzavírací klapka těsná 315x315 mm ovládaná servopohonem, včetně servopohonu 24V ovládaného 0-10V, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | 1.01c | Uzavírací klapka těsná 315x315 mm ovládaná servopohonem, včetně servopohonu 24V ovládaného 0-10V, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | 1.01d | Uzavírací klapka těsná 315x450 mm ovládaná servopohonem, včetně servopohonu 24V ovládaného 0-10V, atyp., D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | 1.01e | Uzavírací klapka těsná 250x250 mm ovládaná servopohonem, včetně servopohonu 24V ovládaného ON/OFF, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | 1.02 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem. Vnitřní podstropní provedení. Revizní přístup zespodu. Včetně 2ks pružných manžet. D+M. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Externí dispoziční tlak ventilátoru 600 Pa při průtoku 750 m3/h. Hmotnost 36 kg. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně 2ks nosných profilů a 4ks závitových tyčí pro osazení ventilátoru pod strop strojovny VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně instalace nosných profilů ze spodní strany ŽB. žeber stropu, včetně uchycení ventilátoru přes závitové tyče k nosným profilům. |  |  |  | 0 | 0
|  | Přesnou podobu systému zavešení určí realizační firma dle skutečně dodaného zařízení. |  |  |  | 0 | 0
|  | Systém zavěšení musí být pružně podložen pro zabránění šíření vibrací z ventilátoru do stavebních konstrukcí. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | 1.02a | Uzavírací klapka těsná d=250 mm ovládaná servopohonem, včetně servopohonu 24V s havarijní funkcí ovládaného ON/OFF, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | 1.03 | Venkovní kondenzační jednotka mini VRF, 2-trubková, 2-ventilátorová, Qch=28 kW, Qt=31,5 kW, m=145 kg, chladivo R410A, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Lp(1m)=58,0 dB(A), EER=3,84, COP=4,67, SEER/SCOP dle certifikace Eurovent (měřeno pro non-ducted jednotky) = 7,37/4,49, |  |  |  | 0 | 0
|  | Externí statický tlak ventilátorů 29Pa. Předplněno 3,7 kg chladiva R410A. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Nosná konstrukce pro osazení kondenzační jednotky je dodávkou profese stavba. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | 1.03a | AHU kit pro propojení kondenzační jednotky s výparníkem a řízení jejího výkonu 0-10V, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Včetně čidla teploty chladiva-plynu, včetně čidla teploty chladiva-kapaliny. Včetně 2ks čidla teploty propojeného s AHU kitem komunikační |  |  |  | 0 | 0
|  | kabeláží pro měření teploty vzduchu před a za výparníkem ve VZT jednotce. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně umístění čidel teploty vzduchu před a za výparník ve VZT jednotce. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně 1ks elektronického expanzního ventilu (EEV) pro 35,0 kW. Včetně umístění EEV do chladivového okruhu před výparník VZT jednotky. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně propojení EEV s AHU kitem komunikační kabeláží. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně propojení venkovní kondenzační jednotky s AHU kitem stíněnou komunikační kabeláží cca 30 m kabeláže. |  |  |  | 0 | 0
|  | Silové napojení AHU kitu a řízení kondenzační jednotky přes AHU kit je dodávkou profese MaR. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
11 | 1.04 | Venkovní kondenzační jednotka mini VRF, 2-trubková, 2-ventilátorová, Qch=28 kW, Qt=31,5 kW, m=145 kg, chladivo R410A, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Lp(1m)=58,0 dB(A), EER=3,84, COP=4,67, SEER/SCOP dle certifikace Eurovent (měřeno pro non-ducted jednotky) = 7,37/4,49, |  |  |  | 0 | 0
|  | Externí statický tlak ventilátorů 29Pa. Předplněno 3,7 kg chladiva R410A. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Nosná konstrukce pro osazení kondenzační jednotky je dodávkou profese stavba. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
12 | 1.04a | AHU kit pro propojení kondenzační jednotky s výparníkem a řízení jejího výkonu 0-10V, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Včetně čidla teploty chladiva-plynu, včetně čidla teploty chladiva-kapaliny. Včetně 2ks čidla teploty propojeného s AHU kitem komunikační |  |  |  | 0 | 0
|  | kabeláží pro měření teploty vzduchu před a za výparníkem ve VZT jednotce. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně umístění čidel teploty vzduchu před a za výparník ve VZT jednotce. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně 1ks elektronického expanzního ventilu (EEV) pro 35,0 kW. Včetně umístění EEV do chladivového okruhu před výparník VZT jednotky. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně propojení EEV s AHU kitem komunikační kabeláží. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně propojení venkovní kondenzační jednotky s AHU kitem stíněnou komunikační kabeláží cca 30 m kabeláže. |  |  |  | 0 | 0
|  | Silové napojení AHU kitu a řízení kondenzační jednotky přes AHU kit je dodávkou profese MaR. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
13 | 1.05 | Venkovní kondenzační jednotka mini VRF, 2-trubková, 2-ventilátorová, Qch=28 kW, Qt=31,5 kW, m=145 kg, chladivo R410A, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Lp(1m)=58,0 dB(A), EER=3,84, COP=4,67, SEER/SCOP dle certifikace Eurovent (měřeno pro non-ducted jednotky) = 7,37/4,49, |  |  |  | 0 | 0
|  | Externí statický tlak ventilátorů 29Pa. Předplněno 3,7 kg chladiva R410A. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Nosná konstrukce pro osazení kondenzační jednotky je dodávkou profese stavba. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | 1.05a | AHU kit pro propojení kondenzační jednotky s výparníkem a řízení jejího výkonu 0-10V, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Včetně čidla teploty chladiva-plynu, včetně čidla teploty chladiva-kapaliny. Včetně 2ks čidla teploty propojeného s AHU kitem komunikační |  |  |  | 0 | 0
|  | kabeláží pro měření teploty vzduchu před a za výparníkem ve VZT jednotce. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně umístění čidel teploty vzduchu před a za výparník ve VZT jednotce. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně 1ks elektronického expanzního ventilu (EEV) pro 35,0 kW. Včetně umístění EEV do chladivového okruhu před výparník VZT jednotky. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně propojení EEV s AHU kitem komunikační kabeláží. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně propojení venkovní kondenzační jednotky s AHU kitem stíněnou komunikační kabeláží cca 30 m kabeláže. |  |  |  | 0 | 0
|  | Silové napojení AHU kitu a řízení kondenzační jednotky přes AHU kit je dodávkou profese MaR. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
15 | 1.06 | Kabelový ovladač pro počáteční nastavení parametrů venkovních kondenzačních jednotek při oživování systému po jeho instalaci | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | a k následné případné diagnostice systému během revizí. |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
16 | 1.07 | Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 1 m, distribuční trubice, včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrovaná |  |  |  | 0 | 0
|  | do těla vyvíječe), kondenzační hadice 4 m, filtru 5 mikronů. |  |  |  | 0 | 0
|  | Vybavení prvky MaR je dodávkou profese MaR. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně uchycení vyvíječe na stěnu, včetně systému uchycení. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
17 | 1.08 | Zónový vodní potrubní ohřívač: materiál trubek: Cu, materiál lamel: Al, materiál rámu: FeZ. Vnitřní hygienické podstropní provedení, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Vnitřní hygienické provedení dle směrnice VDI 6022 pro zdravotnická zařízení. |  |  |  | 0 | 0
|  | m=92 kg, průtok vzduchu ohřívačem 6050 m3/h. Včetně 2 volných komor (před a za výměníkem) s revizními přístupy zespodu |  |  |  | 0 | 0
|  | pro možnost čištění výměníku. Včetně 2ks pružných manžet. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně 4 ks závitových tyčí pro uchycení pod strop. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně 2ks nosných profilů a 4ks závitových tyčí pro osazení ohřívače pod strop strojovny VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně instalace nosných profilů ze spodní strany ŽB. žeber stropu, včetně uchycení ohřívače přes závitové tyče k nosným profilům. |  |  |  | 0 | 0
|  | Přesnou podobu systému zavešení určí realizační firma dle skutečně dodaného zařízení. |  |  |  | 0 | 0
|  | Systém zavěšení musí být pružně podložen. |  |  |  | 0 | 0
|  | Před objednáním ověřit strany a připojení k médiím. |  |  |  | 0 | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
18 | 1.09 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1600x1250 mm, pozink., složená ze dvou kusů žaluzií 800x1250 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vzorkování a konzultace s architektem. |  |  |  | 0 | 0
|  | Žaluzie bude instalována místo stávajícího okna, před objednáním je nutné ověřit rozměry na místě stavby. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
19 | 1.10 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1600x1120 mm, pozink., složená ze dvou kusů žaluzií 800x1120 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vzorkování a konzultace s architektem. |  |  |  | 0 | 0
|  | Žaluzie bude instalována místo stávajícího okna (resp. nadsvětlíku), před objednáním je nutné ověřit rozměry na místě stavby. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
20 | 1.11 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | kus | 18 |  | 0 | vlastní
|  | Standard tlumičů je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | 0 | 0
21 | 1.12 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | kus | 30 |  | 0 | vlastní
|  | Standard tlumičů je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 |  |  |  | 0 | 0
22 | 1.13 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní
|  | Standard tlumičů je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 6 |  |  |  | 0 | 0
23 | 1.14 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | kus | 8 |  | 0 | vlastní
|  | Standard tlumičů je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 |  |  |  | 0 | 0
24 | 1.15 | Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | kus | 21 |  | 0 | vlastní
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu |  |  |  | 0 | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou |  |  |  | 0 | 0
|  | HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 |  |  |  | 0 | 0
|  | Standard čistých nástavců je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 |  |  |  | 0 | 0
25 | 1.16 | Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu |  |  |  | 0 | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou |  |  |  | 0 | 0
|  | HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 |  |  |  | 0 | 0
|  | Standard čistých nástavců je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
26 | 1.17 | Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu |  |  |  | 0 | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou |  |  |  | 0 | 0
|  | HEPA filtr třída H13 305/305/78-260 |  |  |  | 0 | 0
|  | Standard čistých nástavců je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 3 |  |  |  | 0 | 0
27 | 1.18 | Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu |  |  |  | 0 | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou |  |  |  | 0 | 0
|  | HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 |  |  |  | 0 | 0
|  | Standard čistých nástavců je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 |  |  |  | 0 | 0
28 | 1.19 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení d=250 mm, regulační klapka v nástavci, D+M | kus | 12 |  | 0 | vlastní
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice, D+M |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 12 |  |  |  | 0 | 0
29 | 1.20 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení d=200 mm, regulační klapka v nástavci, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 600 x 24, včetně připojovací krabice, D+M |  |  |  | 0 | 0
|  | Standard anemostatů je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | 1.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení d=200 mm, regulační klapka v nástavci, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | 400 x 16, včetně připojovací krabice, D+M |  |  |  | 0 | 0
|  | Standard anemostatů je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 3 |  |  |  | 0 | 0
31 | 1.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení d=160 mm, regulační klapka v nástavci, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice, D+M |  |  |  | 0 | 0
|  | Standard anemostatů je popsán v technické zprávě VZT. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 |  |  |  | 0 | 0
32 | 1.23 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 3 |  |  |  | 0 | 0
33 | 1.24 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 4 |  |  |  | 0 | 0
34 | 1.25 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
35 | 1.26 | Vsuvná těsná zpětná klapka, d=250 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
36 | 1.28 | Regulační klapka těsná 800 x 450 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
37 | 1.29 | Regulační klapka těsná 710 x 450 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
38 | 1.30 | Regulační klapka těsná 560 x 450 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
39 | 1.31 | Regulační klapka těsná 450 x 450 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
40 | 1.32 | Regulační klapka těsná 315 x 200 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
41 | 1.33 | Regulační klapka těsná 200 x 315 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
42 | 1.34 | Regulační klapka těsná d=250 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 34 |  | 0 | vlastní
|  | Z důvodu zachování přehlednosti výkresů nejsou ve výkrese vyznačeny pozice klapek |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 34 |  |  |  | 0 | 0
43 | 1.35 | Regulační klapka těsná d=200 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 9 |  | 0 | vlastní
|  | Z důvodu zachování přehlednosti výkresů nejsou ve výkrese vyznačeny pozice klapek |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 |  |  |  | 0 | 0
44 | 1.36 | Regulační klapka těsná d=180 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
45 | 1.37 | Regulační klapka těsná d=160 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 17 |  | 0 | vlastní
|  | Z důvodu zachování přehlednosti výkresů nejsou ve výkrese vyznačeny pozice klapek |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 |  |  |  | 0 | 0
46 | 1.38 | Regulační klapka těsná d=125 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | Z důvodu zachování přehlednosti výkresů nejsou ve výkrese vyznačeny pozice klapek |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 |  |  |  | 0 | 0
47 | 1.39 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 99 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 99 |  |  |  | 0 | 0
48 | 1.40 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 27 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 |  |  |  | 0 | 0
49 | 1.41 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 54 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 54 |  |  |  | 0 | 0
50 | 1.42 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 6 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 6 |  |  |  | 0 | 0
51 | 1.43 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 568 |  | 0 | vlastní
|  | Všechno potrubí bude v 1.PP i 1.NP kotveno k ŽB trámům stropu. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 568 |  |  |  | 0 | 0
52 | 1.44 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 134 |  | 0 | vlastní
|  | Všechno potrubí bude v 1.PP i 1.NP kotveno k ŽB trámům stropu. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 134 |  |  |  | 0 | 0
53 | 1.45 | Cu trubka dimenze 42x1,5 mm pro vedení páry mezi parním vyvíječem a distribuční hadicí, D+M | bm | 8 |  | 0 | vlastní
|  | Délka trasy vedení páry Cu potrubím nesmí přesáhnout 8 m a zároveň na této trase mohou být maximálně 3 kolena. |  |  |  | 0 | 0
|  | Propojení Cu trubky s hrdlem parního vyvíječe a Cu trubky s parním distributorem bude provedeno gumovou parní hadicí, která je součástí |  |  |  | 0 | 0
|  | dodávky z.č. 1.07. Horizontálně vedená část rozvodu musí být vyspádována směrem k parnímu vyvíječi nebo k distributoru páry. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 |  |  |  | 0 | 0
54 | 1.46 | Nehořlavá tepelná a protikondenzační nenasákavá kruhová izolace z kamenné vlny s hliníkovou fólií se samolepicím přesahem v podélné spoji, | bm | 8 |  | 0 | vlastní
|  | max. provozní teplota +250 °C, vnitřní průměr 42 mm, tepelná vodivost při 100°C = 0,044 W/mK, tl. 20 mm, D+M |  |  |  | 0 | 0
|  | Pro izolování Cu trubky vedoucí páru mezi vyvíječem a distributorem. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 |  |  |  | 0 | 0
55 | 1.47 | Předizolované chladivové potrubí, D+M |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | Cu potrubí 10/22 | bm | 122 |  | 0 | vlastní
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu |  |  |  | 0 | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). |  |  |  | 0 | 0
56 | 1.48 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 500x150 mm, D+M | bm | 10 |  | 0 | vlastní
|  | Přesné rozměry žlabu určí realizační firma vzhledem ke skutěčné podobě namontovaných rozvodů. |  |  |  | 0 | 0
|  | RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 |  |  |  | 0 | 0
57 | 1.49 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 18 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | 0 | 0
58 | 1.50 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 551 |  | 0 | vlastní
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 551 |  |  |  | 0 | 0
59 | 1.51 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 139 |  | 0 | vlastní
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 139 |  |  |  | 0 | 0
60 | 1.52 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 16 |  | 0 | vlastní
|  | včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 |  |  |  | 0 | 0
61 | 1.53-1.99 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0
62 | 1.100 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x450, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
63 | 1.101 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=250, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
64 | 1.102 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
65 | 1.103 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x630, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
66 | 1.104 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
67 | 1.105 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=180, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
68 | 1.106 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=180, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
69 | 1.107 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
70 | 1.108 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
71 | 1.109 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
72 | 1.110 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
73 | 1.111 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=125, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
74 | 1.112 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
75 | 1.113 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
76 | 1.114-1.199 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0
77 | 1.200 | Montážní materiál k z.č.1 | kg | 360 |  | 0 | vlastní
78 | 1.201 | Zaregulování z.č.1, koordinace s MaR - nutné zaregulování běžného i covidového stavu | hod | 60 |  | 0 | vlastní
79 | 1.202 | Dopravné | kus | 1 |  | 0 | vlastní
80 | 1.203 | Přesun hmot | kus | 1 |  | 0 | vlastní
81 | 1.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 30 |  | 0 | vlastní
82 | 1.205 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 | vlastní
83 | 1.206 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 | vlastní
84 | 1.207 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 | vlastní
85 | 1.208 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 20 |  | 0 | vlastní
86 | 1.209 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
87 | 1.210 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 | vlastní
88 | 1.211 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS - cena za 1 prostor | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M24.2 | Zařízení č. 2 - Větrání strojovny VZT |  |  |  | 0 | vlastní |  |  | DIL
92 | 2.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí, d=160 mm, m=3,2 kg, externí dispoziční tlak 300 Pa při průtoku 250 m3/h, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
93 | 2.01a | Uzavírací klapka těsná d=160 mm ovládaná servopohonem, včetně servopohonu 24V s havarijní funkcí ovládaného ON/OFF, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
94 | 2.02 | Koncový kus se sítem do kruhového potrubí, d=160 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
95 | 2.03 | Vsuvná těsná zpětná klapka, d=160 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
96 | 2.04 | Regulační klapka těsná d=160 mm, ovl. ruční, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
97 | 2.05 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 6 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 6 |  |  |  | 0 | 0
98 | 2.06 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 8 |  | 0 | vlastní
|  | Všechno potrubí bude kotveno k ŽB trámům stropu. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 |  |  |  | 0 | 0
99 | 2.07 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 12 |  | 0 | vlastní
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 12 |  |  |  | 0 | 0
100 | 2.08-2.199 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0
101 | 2.200 | Montážní materiál k z.č. 2 | kg | 10 |  | 0 | vlastní
102 | 2.201 | Zaregulování z.č. 2, koordinace s MaR | hod | 10 |  | 0 | vlastní
103 | 2.202 | Dopravné | kus | 1 |  | 0 | vlastní
104 | 2.203 | Přesun hmot | kus | 1 |  | 0 | vlastní
105 | 2.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 15 |  | 0 | vlastní
106 | 2.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 10 |  | 0 | vlastní
Díl: | M24.3 | Zařízení č. 3 - Přímé chlazení a dotápění pracovny |  |  |  | 0 | vlastní
110 | 3.01 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT, Qch=5,0kW, Qt=5,5 kW, m=43,5 kg, chladivo R32, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Lp(1m)=48,0 dB(A), SEER=6,7, SCOP=4,2, možnost chlazení v rozmezí venkovních teplot -15 až +50°C, |  |  |  | 0 | 0
|  | možnost vytápění v rozmezí venkovních teplot -20 až +24°C, max. délka chladivového potrubí 30 m, |  |  |  | 0 | 0
|  | předplněno 1,2kg chladiva R32, včetně adaptéru ModBus RTU, včetně podložek z rýhované gumy, |  |  |  | 0 | 0
|  | Nosná konstrukce pro osazení kondenzační jednotky je dodávkou profese stavba. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
111 | 3.01a | Vnitřní kazetová jednotka SPLIT s funkcí bezprůvanového chlazení do rastru 600x600 mm, Qch=5,0 kW, Qt=5,5 kW, chladivo R32, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | m=15,0 kg, Lp(1m)=39,0 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=29,0 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení, |  |  |  | 0 | 0
|  | jednotka je vybavena integrovaným čerpadlem kondenzátu, včetně dekoračního panelu 620x620 mm, včetně kabelového ovladače a kabelu, |  |  |  | 0 | 0
|  | při instalaci bude aktivován autorestart |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně 2ks nosných profilů a 4ks závitových tyčí pro uchycení kazetové jednotky k ŽB trámům stropu. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně instalace nosných profilů ze spodní strany ŽB. žeber stropu, včetně uchycení jednotky přes závitové tyče k nosným profilům. |  |  |  | 0 | 0
|  | Přesnou podobu systému zavešení určí realizační firma dle skutečně dodaného zařízení. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
112 | 3.02 | Předizolované chladivové potrubí, včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | Cu potrubí 6/12 | bm | 35 |  | 0 | vlastní
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu |  |  |  | 0 | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). |  |  |  | 0 | 0
113 | 3.03 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunikační a napájecí kabeláží, D+M | bm | 70 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 70 |  |  |  | 0 | 0
114 | 3.04 | Plastová lišta pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže v interiéru, včetně tvarovek, D+M | bm | 10 |  | 0 | vlastní
|  | Rozměry plastových lišt určí realizační firma dle skutečně namontovaných rozvodů. |  |  |  | 0 | 0
|  | Z důvodu zachování přehlednosti, není lišta zobrazena na výkrese. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 |  |  |  | 0 | 0
115 | 3.05 | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | kg | 2 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.3 Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 |  |  |  | 0 | 0
116 | 3.06 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 2 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 |  |  |  | 0 | 0
117 | 3.07-3.199 | Neobsazeno |  |  |  | 0 | 0
118 | 3.200 | Montážní materiál k z.č. 3 | kg | 30 |  | 0 | vlastní
119 | 3.201 | Dopravné (% z ceny materiálu) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
120 | 3.202 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
121 | 3.203 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 10 |  | 0 | vlastní
122 | 3.204 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 10 |  | 0 | vlastní
123 | 3.205 | Vakuování systému | hod | 10 |  | 0 | vlastní
124 | 3.206 | Požární hlídky | hod | 24 |  | 0 | vlastní
125 | 3.207 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 5 |  | 0 | vlastní
Díl: | M24.4 | Zařízení č. 4 - Celoroční chlazení vybraných místností |  |  |  | 0 | vlastní
129 | 4.01 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT, Qch=2,6kW, Qt=3,4 kW, m=32,5 kg, chladivo R32, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Lp(1m)=47,0 dB(A), SEER=7,0, SCOP=4,1, možnost chlazení v rozmezí venkovních teplot -15 až +46°C, |  |  |  | 0 | 0
|  | max. délka chladivového potrubí 20 m, předplněno 0,9kg chladiva R32, včetně adaptéru ModBus RTU, |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně podložek z rýhované gumy, Nosná konstrukce pro osazení kondenzační jednotky je dodávkou profese stavba. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
130 | 4.01a | Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,6 kW, Qt=3,4 kW, chladivo R32, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | m=9,1 kg, Lp(1m)=36,0 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=21,0 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení, |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně kabelového ovladače a kabelu, při instalaci bude aktivován autorestart, předplněno 0,9 kg chladiva R32, |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu, |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně lišty pro vedení kabelu k nástěnnému ovladači |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
131 | 4.02 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT, Qch=2,6kW, Qt=3,4 kW, m=32,5 kg, chladivo R32, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Lp(1m)=47,0 dB(A), SEER=7,0, SCOP=4,1, možnost chlazení v rozmezí venkovních teplot -15 až +46°C, |  |  |  | 0 | 0
|  | max. délka chladivového potrubí 20 m, předplněno 0,9kg chladiva R32, včetně adaptéru ModBus RTU, |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně podložek z rýhované gumy, Nosná konstrukce pro osazení kondenzační jednotky je dodávkou profese stavba. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
132 | 4.02a | Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,6 kW, Qt=3,4 kW, chladivo R32, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | m=9,1 kg, Lp(1m)=36,0 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=21,0 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení, |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně kabelového ovladače a kabelu, při instalaci bude aktivován autorestart, předplněno 0,9 kg chladiva R32, |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu, |  |  |  | 0 | 0
|  | včetně lišty pro vedení kabelu k nástěnnému ovladači |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | 0 | 0
133 | 4.03 | Předizolované chladivové potrubí, D+M |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | Cu potrubí 6/10 | bm | 42 |  | 0 | vlastní
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu |  |  |  | 0 | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). |  |  |  | 0 | 0
134 | 4.04 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunikační a napájecí kabeláží, D+M | bm | 84 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 84 |  |  |  | 0 | 0
135 | 4.05 | Plastová lišta pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže v interiéru, včetně tvarovek, D+M | bm | 19 |  | 0 | vlastní
|  | Rozměry plastových lišt určí realizační firma dle skutečně namontovaných rozvodů. |  |  |  | 0 | 0
|  | Z důvodu zachování přehlednosti, není lišta zobrazena na výkrese. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 |  |  |  | 0 | 0
136 | 4.06 | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | kg | 3 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 3 |  |  |  | 0 | 0
137 | 4.07 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 2 |  | 0 | vlastní
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.2 Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 |  |  |  | 0 | 0
138 | 4.08-4.199 | Neobsazeno |  |  |  | 0 | 0
139 | 4.200 | Montážní materiál k z.č. 4 | kg | 40 |  | 0 | vlastní
140 | 4.201 | Dopravné (% z ceny materiálu) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
141 | 4.202 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
142 | 4.203 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 10 |  | 0 | vlastní
143 | 4.204 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 10 |  | 0 | vlastní
144 | 4.205 | Vakuování systému | hod | 10 |  | 0 | vlastní
145 | 4.206 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 | vlastní
146 | 4.207 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 10 |  | 0 | vlastní
Díl: | M24.5 | Zařízení č. 5 - Demontáže stávajících systémů |  |  |  | 0 | vlastní
147 | 5.01 | Demontáž stávajícícho VZT potrubí, včetně demontáže závěsů, potrubních a koncových elementů, včetně odvozu a ekologické likvidace, | m2 | 27 |  | 0 | vlastní
|  | Je nutné počítat s možným vyšším rozsahem demontáží. |  |  |  | 0 | 0
|  | Viz výkres číslo: D.1.4.3.6 Půdorys 1.PP demontáže |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 |  |  |  | 0 | 0
148 | 5.02 | Prohlídka na stavbě, ověření přesného rozsahu demontáží, koordinace s demontážemi ostatních profesí | hod | 15 |  | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## SO 01 D.1.4.4 UT
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.4 Ústřední vytápění | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 200 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
2 | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 1.2 |  | 0 | RTS_I/2022
3 | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm | m | 1.4 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Vrtání do stropní konstrukce (pro připojovací potrubí k otopným tělesům). |  |  |  | 0 | 0
4 | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 2.8 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Vysekání rýh pro připojovací potrubí k otopným tělesům. |  |  |  | 0 | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |  |  | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
5 | 722182026R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 80, lepidlo ve specifikaci hliníková páska | m | 352 |  | 0 | RTS_I/2022
6 | 283771007R | Termoizolační trubice potrubí z pěnového polyetylenu 15x13 mm šedočerná | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2022
7 | 55396500R | Samolepící páska k uzavírání spojů trubic 50 mm x 50 m | m | 352 |  | 0 | RTS_I/2022
8 | 631547111R | Pouzdro potrubní izolační 15/30 mm z kamenné vlny s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 194 |  | 0 | RTS_I/2022
9 | 631547213R | Pouzdro potrubní izolační 22/40 mm z kamenné vlny s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 54 |  | 0 | RTS_I/2022
10 | 631547214R | Pouzdro potrubní izolační 28/40 mm z kamenné vlny s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 26 |  | 0 | RTS_I/2022
11 | 631547218R | Pouzdro potrubní izolační 54/40 mm z kamenné vlny s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 54 |  | 0 | RTS_I/2022
12 | 631547315R | Pouzdro potrubní izolační 35/50 mm z kamenné vlny s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 9 |  | 0 | RTS_I/2022
13 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 871.334 |  | 0 | RTS_I/2022
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
14 | R023 | Stavební přípomoci | hod | 30 |  | 0 | vlastní
15 | R024 | Zaučení obsluhy | hod | 3 |  | 0 | vlastní
16 | R025 | Hydraulické vyvážení regulačních armatur | kus | 10 |  | 0 | vlastní
17 | R026 | Dozor po svařování | hod | 20 |  | 0 | vlastní
18 | R027 | Dilatační zkouška | hod | 8 |  | 0 | vlastní
19 | R028 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | vlastní
20 | R029 | Zkušební provoz | hod | 72 |  | 0 | vlastní
21 | R046 | Hydraulické vyvážení otopných těles | kus | 17 |  | 0 | vlastní
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0
22 | 722212440R00 | Štítky orientační | kus | 10 |  | 0 | RTS_I/2022
23 | R032 | Napojení na stávající výměníkovou stanici | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0
24 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových, DN 25 | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2022
25 | R017 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu (Č1) - Q=2,99 m3/h; h=46 kPa | kus | 1 |  | 0 | vlastní
26 | R018 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu (Č2) - Q=0,6 m3/h; h=15 kPa | kus | 1 |  | 0 | vlastní
27 | R019 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu (P1) - Q=2,55 m3/h; h=17,9 kPa | kus | 1 |  | 0 | vlastní
28 | R020 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu (P3) - Q=0,44 m3/h; h=14,2 kPa | kus | 1 |  | 0 | vlastní
29 | R021 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu (P2) - Q= 0,97 m3/h; h=11,2 kPa | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0
30 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 209 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. |  |  |  | 0 | 0
31 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 54 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. |  |  |  | 0 | 0
32 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 26 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. |  |  |  | 0 | 0
33 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 9 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. |  |  |  | 0 | 0
34 | 733111108R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 54 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. |  |  |  | 0 | 0
35 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení VZT přípojky DN 20 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
36 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení VZT přípojky DN 32 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
37 | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení VZT přípojky DN 50 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
38 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 20 |  | 0 | RTS_I/2022
39 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 298 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |  |  |  | 0 | 0
40 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 54 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |  |  |  | 0 | 0
41 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 2.629 |  | 0 | RTS_I/2022
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0
42 | 734209102R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 20 |  | 0 | RTS_I/2022
43 | 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
44 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 13 |  | 0 | RTS_I/2022
45 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 6 |  | 0 | RTS_I/2022
46 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 7 |  | 0 | RTS_I/2022
47 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 7 |  | 0 | RTS_I/2022
48 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 12 |  | 0 | RTS_I/2022
49 | 734235222R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN 20 | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022
50 | 734235223R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN 25 | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022
51 | 734235224R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN 32 | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022
52 | 734235226R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN 50 | kus | 8 |  | 0 | RTS_I/2022
53 | 734245121R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
54 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
55 | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | DIL
56 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
57 | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
58 | 734295312R00 | Kohout kulový, s vypouštěním, bez zátky DN 10 | kus | 20 |  | 0 | RTS_I/2022
59 | 734295321R00 | Kohout kulový, s vypouštěním, bez zátky DN 15 | kus | 10 |  | 0 | RTS_I/2022
60 | 734295212R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 20 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
61 | 734295213R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 25 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
62 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 32 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
63 | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 50 | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
64 | 734291951R00 | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 15 |  | 0 | RTS_I/2022
65 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 10 |  | 0 | RTS_I/2022
66 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022
67 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 10 |  | 0 | RTS_I/2022
68 | 230032027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
69 | R001 | Vyvažovací ventil DN10 (3/8") s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | vlastní
70 | R002 | Vyvažovací ventil DN15 (1/2") s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | vlastní
71 | R003 | Vyvažovací ventil DN25 (1") s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | vlastní
72 | R004 | Vyvažovací ventil DN32 (5/4") s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | vlastní
73 | R005 | Vyvažovací ventil DN40 (6/4") s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | vlastní
74 | R022 | Protipožární manžety pro ocelové potrubí | kus | 18 |  | 0 | vlastní
75 | R036 | Svěrné šroubení pro ocelové trubky DN20 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
76 | R037 | Svěrné šroubení pro ocelové trubky DN32 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
77 | R038 | Svěrné šroubení pro ocelové trubky DN50 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
78 | R049 | Příruba závitová DN50 (2") PN16 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
79 | R050 | Presostat včetně kondenzační smyčky | kus | 1 |  | 0 | vlastní
80 | 5513730669R | Termostatická hlavice k otopným tělesům s vestavěným čidlem bílá | kus | 17 |  | 0 | RTS_I/2022
81 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 1056.931 |  | 0 | RTS_I/2022
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
82 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 | kus | 13 |  | 0 | RTS_I/2022
83 | 735156930R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33 | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
84 | 735159111R00 | Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm | kus | 12 |  | 0 | RTS_I/2022
85 | 735159121R00 | Montáž panelových těles Radik nad délku 1600 mm | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2022
86 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
87 | 735131582 | Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením s vestavěnou ventilovou vložkou š. 100; v. 600; dl. 1800 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
88 | R006 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením š.102; v.603; dl.404 | kus | 5 |  | 0 | vlastní
|  | Otopné tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistitelnost. |  |  |  | 0 | 0
89 | R007 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením š.102; v.603; dl 704 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Otopné tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistitelnost. |  |  |  | 0 | 0
90 | R008 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením š.102 v.603 dl. 1104 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | Otopné tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistitelnost. |  |  |  | 0 | 0
91 | R009 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením š.102; v.603; dl.1204 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Otopné tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistitelnost. |  |  |  | 0 | 0
92 | R010 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením š.102 v.603; dl.1804 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Otopné tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistitelnost. |  |  |  | 0 | 0
93 | R011 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením š.102; v.603; dl. 2004 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Otopné tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistitelnost. |  |  |  | 0 | 0
94 | R012 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením š.157; v.603 dl704 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Otopné tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistitelnost. |  |  |  | 0 | 0
95 | R013 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením š.157; v.603; dl.1604 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Otopné tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistitelnost. |  |  |  | 0 | 0
96 | R014 | Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením; v.900; dl.600 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
97 | R015 | Připojovací armatura s integrovaným ventilem a regulačním šroubením pro trubková OT - rohová, bílá, včetně krytky | kus | 2 |  | 0 | vlastní
98 | R035 | Napuštění vody do otopného systému upravená voda pro topný systém | l | 312 |  | 0 | vlastní
99 | R015 | Připojovací rohová armatura pro otopná tělesa 1/2" - rohová, s přednastavením, bílá barva | kus | 11 |  | 0 | vlastní
|  | - připojovací rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy s přednastavením |  |  |  | 0 | 0
|  | - designová krytka, rohové provedení |  |  |  | 0 | 0
|  | - termostatická hlavice, se závitovým připojením M 30 x 1,5 |  |  |  | 0 | 0
|  | - krytku na hlavici |  |  |  | 0 | 0
100 | R016 | Připojovací rohová armatura pro otopná tělesa 1/2" - přímá, s přednastavením, bílá barva | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | - připojovací rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy s přednastavením |  |  |  | 0 | 0
|  | - designová krytka, rohové provedení |  |  |  | 0 | 0
|  | - termostatická hlavice, se závitovým připojením M 30 x 1,5 |  |  |  | 0 | 0
|  | - krytku na hlavici |  |  |  | 0 | 0
101 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.05602 |  | 0 | RTS_I/2022
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
102 | R030 | Nosníkový systém pro uchycení potrubí - závitové tyče, hrazdy, nosníky,... | kus | 1 |  | 0 | vlastní
103 | R041 | Objímka pro potrubí DN15 | kus | 160 |  | 0 | vlastní
104 | R042 | Objímka pro potrubí DN20 | kus | 42 |  | 0 | vlastní
105 | R043 | Objímka pro potrubí DN25 | kus | 15 |  | 0 | vlastní
106 | R044 | Objímka pro potrubí DN32 | kus | 6 |  | 0 | vlastní
107 | R045 | Objímka pro potrubí DN50 | kus | 21 |  | 0 | vlastní
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
108 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 352 |  | 0 | RTS_I/2022
Díl: | 800 | Demontáže |  |  |  | 0
109 | 732291811R00 | Demontáž topných těles elektrických | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2022
110 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 150 |  | 0 | RTS_I/2022
111 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 100 |  | 0 | RTS_I/2022
112 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022
113 | 735161812R00 | Demontáž otopných těles (hladké registry) | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
114 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 0.27 |  | 0 | RTS_I/2022
115 | R031 | Demontáž otopných těles článkových | kus | 6 |  | 0 | vlastní
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
116 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.22 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  | 0 | 0
117 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.22 |  | 0 | RTS_I/2022
118 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 0.22 |  | 0 | RTS_I/2022
119 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.22 |  | 0 | RTS_I/2022
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM
změny ke dni 11.72022

## SO 01 D.1.4.5 ZTI
Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL
O: |  | SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor
R: |  | D.1.4.5 Zdravotechnika
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 139200010AR | Výkop rýh v uzavřeném prostoru areálu v hornině 1-4, rýha 60/120 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku | m | 21 |  | 0 | Vlastní
2 | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m | m3 | 6.3 |  | 0 | RTS_I/2022
prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.
3 | 841990211RAA | Příplatky za trasu plynovodu ve vozovce v chodníku z litého asfaltu, šířka rýhy 500 mm | m | 21 |  | 0 | RTS_I/2022
odstranění krytu vozovky nebo zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po překopech se zhutněním a vyspravení krytu po překopech, u dlažeb použití stávajících dlaždic nebo kostek. Podíl zemních prací v trase plynovodu ve vozovce je odečten.
4 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 6.3 |  | 0 | RTS_I/2022
Díl: | 1.1 | Bezvýkopová obnova kanalizace |  |  |  | 0
5 | 110001R | Sanační/ montážní vůz | kus | 3 |  | 0 | Vlastní
6 | 110002R | Vozidlo s robotem | hod | 2 |  | 0 | Vlastní
7 | 110003R | Zbudování montážní jámy vč. zapravení ; min. půdorys 1,0m x 1,0m do hl. | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
8 | 110004R | Robotické odfrézování přesazených přípojek | hod | 4 |  | 0 | Vlastní
9 | 110005R | Čištění kanalizace tlakovým vozem | hod | 2 |  | 0 | Vlastní
10 | 110006R | Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou, bez DVD a RZ | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
11 | 110007R | Bezvýkopová obnova – sycený bezešvý rukávec BRAWO DN 100-150 | m | 5 |  | 0 | Vlastní
12 | 110008R | Použití kalibračního rukávce DN 150 pro metodu s otevřeným koncem | m | 6 |  | 0 | Vlastní
13 | 110009R | Robotické profrézování zaústěných přípojek | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
14 | 110010R | Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
15 | 110011R | Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0
16 | 894432111R00 | Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
17 | 894431111RBA | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 160 mm, délka šachtové roury 1,25 m, poklop litina 12,5 t | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, poklop litinový, čtvercový rám do teleskopické trouby.
18 | 597101010RA0 | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení A15 | m | 8.5 |  | 0 | RTS_I/2022
montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.
|  | 1,0*8+0,5 |  | 8.5
19 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 17.0649 |  | 0 | RTS_I/2022
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0
20 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 50 |  | 0 | RTS_I/2022
21 | 974100020RA0 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2022
na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
22 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2022
jakékoliv šířky rýhy,
23 | 910 T01 | Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci | hod | 24 |  | 0 | Vlastní
24 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením | t | 0.32045 |  | 0 | RTS_I/2022
oborů 801, 803, 811 a 812
Díl: | 700B | Demontáže |  |  |  | 0
25 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 11 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
26 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm | m | 40 |  | 0 | RTS_I/2022
odpadního nebo připojovacího,
27 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2022
odpadního nebo připojovacího,
28 | 721290822R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.5207 |  | 0 | RTS_I/2022
vodorovně do 100 m
29 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 90 |  | 0 | RTS_I/2022
30 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 90 |  | 0 | RTS_I/2022
31 | 722290822R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.2124 |  | 0 | RTS_I/2022
vodorovně do 100 m,
32 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
33 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022
34 | 725210984R00 | Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
35 | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
bez výtokových armatur,
36 | 725590812R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.14137 |  | 0 | RTS_I/2022
vodorovně do 100 m,
37 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2022
38 | 979981101R00 | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t | t | 0.87447 |  | 0 | RTS 18/ II
Díl: | 715 | Izolace chemické |  |  |  | 0
39 | 713552121R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna | kus | 22 |  | 0 | RTS_I/2022
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | Požární ucpávka 60DP1 : 22 |  | 22
40 | 998715102R00 | Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 12 m | t | 0.04158 |  | 0 | RTS_I/2022
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
41 | 721110916R00 | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 125 | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
42 | 721140915R00 | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
43 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 40 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
44 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 60 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
45 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 35 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
46 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 21 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
47 | 722171214R00 | Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí | m | 12 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | výtlak : 12 |  | 12
48 | 722172613R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 18 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | odvod kondenzátu : 18 |  | 18
49 | 721194103R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
50 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 11 |  | 0 | RTS_I/2022
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
51 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
52 | 721194107R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
53 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
54 | 721213436R00 | Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, děrovaný rošt, délka 1000 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu
55 | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
56 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 186 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | 40+60+35+21+12+18 |  | 186
57 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 0.28289 |  | 0 | RTS_I/2022
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
58 | 722131914R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 32 | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2022
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
59 | 722131934R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2022
60 | 722172731R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 192 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV : 46 |  | 46
|  | TV : 45 |  | 45
|  | C : 101 |  | 101
61 | 722172732R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 235 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV : 105 |  | 105
|  | TV : 105 |  | 105
|  | C : 25 |  | 25
62 | 722172733R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 50 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV : 25 |  | 25
|  | TV : 25 |  | 25
63 | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 46 |  | 0 | RTS_I/2022
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
64 | 722181213RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm | m | 105 |  | 0 | RTS_I/2022
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
65 | 722181213RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm | m | 25 |  | 0 | RTS_I/2022
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
66 | 722181214RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 146 |  | 0 | RTS_I/2022
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
67 | 722181214RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 130 |  | 0 | RTS_I/2022
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
68 | 722181215RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm | m | 25 |  | 0 | RTS_I/2022
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
69 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 40 |  | 0 | RTS_I/2022
70 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 36 |  | 0 | RTS_I/2022
včetně vypuštění a napuštění,
71 | 722224111R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 22 |  | 0 | RTS_I/2022
72 | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 | RTS_I/2022
73 | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 | RTS_I/2022
74 | 722239101R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" | kus | 9 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 9,00000 |  | 9
75 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 477 |  | 0 | RTS_I/2022
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
|  | 192+235+50 |  | 477
76 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 477 |  | 0 | RTS_I/2022
Včetně dodání desinfekčního prostředku.
77 | 5513805001R | ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit | kus | 9 |  | 0 | RTS_I/2022
78 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.34154 |  | 0 | RTS_I/2022
vodorovně do 50 m
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0
79 | 722190504R00 | Přípojka odsávací, , DN 32 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | připoj.výtlač.potrubí : 1 |  | 1
80 | 724149101R00 | Čerpadla vodovodní strojní montáž čerpadel pnorných bez potrubí a příslušnství o výkonu do 40 l | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
81 | 4261192192G | Čerpadlo ponorné kalové s plovákem, nečistoty do 12mm, celonerezové, 230V, s kabelem 10m, G 5/4",16m/32,0m3/h | kus | 1 |  | 0 | Vlastní
82 | 998724202R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m | % | 190.66 |  | 0 | RTS_I/2022
vodorovně do 50 m
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
83 | 725119105R00 | Nádrže splachovací montáž vysokopoložené | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
84 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2022
85 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | kus | 10 |  | 0 | RTS_I/2022
Včetně dodání zápachové uzávěrky.
86 | 725314290R00 | Příslušenství ke dřezu k dřezu v kuchyňské sestavě | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022
87 | 725319101R00 | Montáž dřezu jednoduchého | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2022
88 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
89 | 725814101R00 | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 | RTS_I/2022
90 | 725829202R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
91 | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 15 |  | 0 | RTS_I/2022
92 | 725849200R00 | Montáž baterie sprchové nastavitelná výška | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
93 | 725849302R00 | Montáž baterie sprchové držáku sprchy | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
94 | 725850145R00 | Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetnně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
95 | 55145012R | baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 300 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
96 | 55145031R | baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm | kus | 10 |  | 0 | RTS_I/2022
97 | 551450380R | baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
98 | 55145041R | baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2022
99 | 55145352R | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022
100 | 55147031R | splachovač WC nádržkový, s úsporným splachováním; ovládání manuální; nádržka plast | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
101 | 551674068R | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2022
102 | 55230561R | umyvadlo kulaté; š = 455 mm; nerez; s otvorem pro baterii; povrch - mat; zápustné | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
103 | 64214330R | umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby | kus | 10 |  | 0 | RTS_I/2022
104 | 64240063R | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 490 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2022
105 | 64271101R | výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
106 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t | 0.26068 |  | 0 | RTS_I/2022
vodorovně do 50 m
Díl: | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0
107 | 726211321R00 | Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2022
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.
108 | 551070101R | tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2022
109 | 998726122R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m | t | 0.04008 |  | 0 | RTS_I/2022
vodorovně do 50 m
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
110 | 767885003R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm | m | 50 |  | 0 | RTS_I/2022
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.
111 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 18.75 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | 0,25 kg/m : 75,0*0,25 |  | 18.75
112 | 55399994R | výrobek kovový zámečnický, atypický | kg | 18.75 |  | 0 | RTS_I/2022
|  | Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 18,75 |  | 18.75
113 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.01988 |  | 0 | RTS_I/2022
50 m vodorovně
| Celkem |  |  |  |  | 0

## SO 01 D.1.4.6 MediPlyny
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.5 Mediciální plyny | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 |  | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 10 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
2 |  | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 120 |  | 0 | vlastní
3 |  | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 120 |  | 0 | vlastní
4 |  | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 70 |  | 0 | vlastní
5 |  | D+M Trubka Cu pruměr 28x1 | m | 20 |  | 0 | vlastní
6 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | kus | 10 |  | 0 | vlastní
7 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | kus | 60 |  | 0 | vlastní
8 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | kus | 40 |  | 0 | vlastní
9 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | kus | 35 |  | 0 | vlastní
10 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | kus | 10 |  | 0 | vlastní
11 |  | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 3.8 |  | 0 | vlastní
12 |  | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 2 |  | 0 | vlastní
13 |  | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 3 |  | 0 | vlastní
14 |  | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 2 |  | 0 | vlastní
15 |  | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 | m | 0.5 |  | 0 | vlastní
16 |  | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. | kus | 5 |  | 0 | vlastní
17 |  | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. | kus | 14 |  | 0 | vlastní
18 |  | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | kus | 7 |  | 0 | vlastní
19 |  | D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr. | kus | 4 |  | 0 | vlastní
20 |  | D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
21 |  | D+M Odvodnění potrubí medicinálních plynů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
22 |  | D+M Odvodnění potrubí vakua | kus | 1 |  | 0 | vlastní
23 |  | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) | kus | 132 |  | 0 | vlastní
24 |  | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku | kus | 2 |  | 0 | vlastní
výrobek třídy II.b
integrovaná klinická signalizace
výrobek registrovaný na SÚKL - zdravotnické prostředky
25 |  | D+M Signalizace klinická pro max. 6 plynů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
26 |  | D+M Redukční skříň zdvojená | kus | 1 |  | 0 | vlastní
výrobek třídy II.b
výrobek registrovaný na SÚKL - zdravotnické prostředky
provoz bez COVID pacientů 80m3/hod.
provoz včetně COVID pacientů 160m3/hod.
27 |  | Napojení na stávající rozvody | kus | 3 |  | 0 | vlastní
28 |  | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 340 |  | 0 | vlastní
29 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 340 |  | 0 | vlastní
30 |  | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 340 |  | 0 | vlastní
31 |  | D+M Protipožární ucpávky | kus | 6 |  | 0 | vlastní
32 |  | Tlaková zkouška úseková | kus | 6 |  | 0 | vlastní
33 |  | Tlaková zkouška závěrečná | kus | 3 |  | 0 | vlastní
34 |  | Zakreslení skutečného stavu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
35 |  | Vedení montážních prací | kus | 1 |  | 0 | vlastní
účast na kontrolním dnu 1x týdně
36 |  | Předání, proškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 | vlastní
37 |  | Výchozí revize elektro | kus | 1 |  | 0 | vlastní
38 |  | Výchozí revize rozvodů MP | kus | 1 |  | 0 | vlastní
39 |  | Dopravné | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 181 | Instalace zdrojových mostů a lůžkových ramp |  |  |  | 0
40 |  | D+M Zdrojový most pro jedno lůžko délka 2200 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
výrobek třídy II.b
výrobek registrovaný na SÚKL - zdravotnické prostředky
výbava součástí technické zprávy medicinálních plynů
41 |  | D+M Zdrojový most pro jedno lůžko délka 2800mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní
výrobek třídy II.b
výrobek registrovaný na SÚKL - zdravotnické prostředky
výbava součástí technické zprávy medicinálních plynů
42 |  | D+M Zdrojový most pro dvě lůžka délka 5600mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní
výrobek třídy II.b
výrobek registrovaný na SÚKL - zdravotnické prostředky
výbava součástí technické zprávy medicinálních plynů
43 |  | D+M Lůžková rampa pro jedno lůžko délka 1650mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
výrobek třídy II.b
výrobek registrovaný na SÚKL - zdravotnické prostředky
výbava součástí technické zprávy medicinálních plynů
44 |  | D+M Držák zástěny teleskopický včetně uchycení na zdrojový most | kus | 2 |  | 0 | vlastní
bez plenty
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## SO 01 D.1.4.7 MAR
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.7 Měření a regulace | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | M36.1 | 1. Periferie+Čidla |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | Pol__1_MaR | Kanálové čidlo relativní vlhkosti 0-10 V | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.1.6
|  | 1 |  | 1
2 | Pol__2_MaR | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.1.7
|  | 3 |  | 3
3 | Pol__3_MaR | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.1.8
|  | 2 |  | 2
4 | Pol__4_MaR | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.1.8
|  | 4 |  | 4
5 | Pol__5_MaR | Kanálové teplotní čidlo - 0,4 m, -50…+80°C | kus | 9 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.1.4
|  | 9 |  | 9
6 | Pol__6_MaR | Venkovní teplotní čidlo -50…+70°C | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.1.1
|  | 2 |  | 2
8 | Pol__8_MaR | Ponorné teplotní čidlo - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.1.2
|  | 3 |  | 3
9 | Pol__9_MaR | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6m | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.2.1
|  | 1 |  | 1
10 | Pol__10_MaR | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.3.1
|  | 1 |  | 1
11 | Pol__11_MaR | Relé - hlídání hladiny | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.5.1
|  | 1 |  | 1
12 | Pol__12_MaR | Sonda pro snímač zaplavení DZ | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.5.1
|  | 1 |  | 1
13 | Pol__13_MaR | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.4.1
|  | 3 |  | 3
14 | Pol__14_MaR | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.4.1
|  | 3 |  | 3
15 | Pol__15_MaR | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.8.2
|  | 1 |  | 1
16 | Pol__16_MaR | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. Fce | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.8.1
|  | 2 |  | 2
17 | Pol__17_MaR | Kombiventil s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnitřní závit Rp=1/2", zdvih 2,5mm, V100=575l/h | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.6.2
|  | 1 |  | 1
18 | Pol__18_MaR | Kombiventil s P/T přípojkami, PN25, DN20, vnitřní závit Rp3/4", zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.6.2
|  | 1 |  | 1
19 | Pol__19_MaR | Kombiventil s P/T přípojkami, PN25, DN32, vnitřní závit Rp11/4", zdvih 4,5/5,5mm, V100=4001l/h | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.6.2
|  | 1 |  | 1
20 | Pol__20_MaR | Pohon 0-10V, 24V, 100N, zpětná vazba, kalibrace, ruční ovl, kabel 1,5m | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.7.1
|  | 3 |  | 3
21 | Pol__21_MaR | Přímý ventil, PN16, DN15, Kvs=2,5m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25…120°C | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.6.1
|  | 1 |  | 1
22 | Pol__22_MaR | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.7.1
|  | 1 |  | 1
23 | Pol__23_MaR | Frekvenční měnič, 1.5kW, filtr třídy B, IP55, bez ovládacího panelu | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.9.1
|  | 2 |  | 2
24 | Pol__24_MaR | Ovládací panel k frekvenčnímu měniči | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.9.1
|  | 2 |  | 2
Díl: | M36.2 | 2. DDC HW |  |  |  | 0
25 | Pol__25_MaR | Router BACnet/IP na BACnet/LonTalk a BACnet/MSTP | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.11.1
|  | 1 |  | 1
26 | Pol__26_MaR | Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/LonTalk | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.10.1
|  | 1 |  | 1
27 | Pol__27_MaR | Napájecí modul 1.2 A | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.10.1
|  | 2 |  | 2
28 | Pol__28_MaR | Sběrnicový modul | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.10.1
|  | 1 |  | 1
29 | Pol__29_MaR | Modul pro prodloužení interní I/O sběrnice | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.10.1
|  | 2 |  | 2
30 | Pol__30_MaR | Modul pro systémové integrace (40 dat. bodů) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.10.1
|  | 1 |  | 1
31 | Pol__31_MaR | Univerzální modul, 8x UIO | kus | 7 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.10.1
|  | 7 |  | 7
32 | Pol__32_MaR | Modul digitálních vstupů, 8x DI | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.10.1
|  | 1 |  | 1
33 | Pol__33_MaR | Modul digitálních vstupů, 16x DI | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.10.1
|  | 3 |  | 3
34 | Pol__34_MaR | Modul digitálních výstupů, 6x DO | kus | 5 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.10.1
|  | 5 |  | 5
35 | Pol__35_MaR | Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.10.1
|  | 1 |  | 1
Díl: | M36.3 | 3. Nadřízené pracoviště |  |  |  | 0
36 | Pol__36_MaR | SW licence pro rozšíření SW SCADA centrálního velínu pro 100 datových bodů | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.11.2
|  | 2 |  | 2
Díl: | M36.4 | 4. Rozvaděče MaR |  |  |  | 0
37 | Pol__37_MaR | Rozvaděč MaR RA1, je umístěn v 1.PP ve strojovně VZT m.č.N0.06 . Z rozvaděče je řízeno a napájeno - VZT 1 - VZT 1.02 - VZT 2 - Rozvaděč MaR RA2 - Vazba na Split chladicí jednotky 3.01, 4.01, 4.02 Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Řídící jednotka, moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem., instalovaný výkon (MDO) Pi = 30kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 27 kW jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 54 A, zkratová odolnost rozváděče (MDO) Ik´´ = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP20/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 2000x (800+800) x400 mm, sokl 100mm, počet polí 2, větrání rozvaděče napájené obvody-viz dokument D.1.4.7.6 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.13.1
|  | 1 |  | 1
38 | Pol__38_MaR | .Rozvaděč MaR RA2, je umístěn v 1.PP ve strojovně VS m.č.N0.08. Rozvaděč napájen z RA1. Z rozvaděče je řízeno a napájeno - topná větev ostré vody pro VZT1 - EQ topná větev pro JIP 1.NP Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem., instalovaný výkon - viz RA1, zkratová odolnost rozváděče (MDO) Ik´´ = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP20/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 800x 600 x400 mm, počet polí 1, větrání rozvaděče napájené obvody-viz dokument D.1.4.7.5 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.13.2
|  | 1 |  | 1
Díl: | M36.5 | 5. Kabeláž a nosný materiál |  |  |  | 0
39 | Pol__39_MaR | Kovový žlab 250/50 + příslušenství | m | 5 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.7, D.1.4.7.8
|  | 5 |  | 5
40 | Pol__40_MaR | Kovový žlab 125/100 + příslušenství | m | 15 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.7, D.1.4.7.8
|  | 15 |  | 15
41 | Pol__41_MaR | Kovový žlab 125/50 + příslušenství | m | 20 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.7, D.1.4.7.8
|  | 20 |  | 20
42 | Pol__42_MaR | Kovový žlab 62/50 + příslušenství | m | 20 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.7, D.1.4.7.8
|  | 20 |  | 20
43 | Pol__43_MaR | Kovový žlab 40/20 + příslušenství | m | 25 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.7, D.1.4.7.8
|  | 25 |  | 25
44 | Pol__44_MaR | Trubka pro montáž na povrch, do betonu, do země f16 + příslušenství | m | 45 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.7, D.1.4.7.8
|  | 45 |  | 45
45 | Pol__45_MaR | Trubka pro montáž na povrch, do betonu, do země f50 + příslušenství | m | 10 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.7, D.1.4.7.8
|  | 10 |  | 10
46 | Pol__46_MaR | CYA 6mm | m | 50 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.7, D.1.4.7.8
|  | 50 |  | 50
47 | Pol__47_MaR | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 230 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.1
|  | 230 |  | 230
48 | Pol__48_MaR | Kabel CYKY-J 4x6 | m | 50 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.1
|  | 50 |  | 50
49 | Pol__49_MaR | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 25 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.1
|  | 25 |  | 25
50 | Pol__50_MaR | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 50 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.1
|  | 50 |  | 50
51 | Pol__51_MaR | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 60 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.1
|  | 60 |  | 60
52 | Pol__52_MaR | Kabel NYCY-J 4x6 | m | 10 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.2
|  | 10 |  | 10
53 | Pol__53_MaR | Kabel stíněný JYTY-O 2x1 | m | 825 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.3
|  | 825 |  | 825
54 | Pol__54_MaR | Kabel stíněný JYTY-O 4x1 | m | 485 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.3
|  | 485 |  | 485
55 | Pol__55_MaR | Kabel stíněný JYTY-O 7x1 | m | 130 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.3
|  | 130 |  | 130
56 | Pol__56_MaR | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 | m | 140 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.3
|  | 140 |  | 140
57 | Pol__57_MaR | Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 | m | 250 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.4
|  | 250 |  | 250
58 | Pol__58_MaR | Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 | m | 700 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.4
|  | 700 |  | 700
59 | Pol__59_MaR | Kabel Belden 8205 | m | 65 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.3, D.1.4.7.4 - pol.12.5
|  | 65 |  | 65
60 | Pol__60_MaR | Drobný materiál | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Viz dokument D.1.4.7.7, D.1.4.7.8
|  | 1 |  | 1
Díl: | M36.6 | 6 - Montáže |  |  |  | 0
61 | Pol__61_MaR | Montáž periferií | kus | 69 |  | 0 | vlastní
62 | Pol__62_MaR | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní
63 | Pol__63_MaR | Montáž plechových žlabů | m | 85 |  | 0 | vlastní
64 | Pol__64_MaR | Montáž a položení trubek | m | 65 |  | 0 | vlastní
65 | Pol__65_MaR | Položení kabelů pevně uložených | m | 3070 |  | 0 | vlastní
66 | Pol__66_MaR | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
67 | Pol__67_MaR | Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material | kg | 2 |  | 0 | vlastní
Díl: | M36.7 | 7 - Služby |  |  |  | 0
68 | Pol__68_MaR | SW datových bodů | kus | 146 |  | 0 | vlastní
69 | Pol__69_MaR | Vizualizace | kus | 146 |  | 0 | vlastní
70 | Pol__70_MaR | Uvedení do provozu MaR | kus | 69 |  | 0 | vlastní
71 | Pol__71_MaR | Zpracování svorkových schemat zapojení rozvaděčů MaR dodavatelskou firmou | kus | 1 |  | 0 | vlastní
72 | Pol__72_MaR | Zpracování návodů pro obsluhu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
73 | Pol__73_MaR | Komplexní vyzkoušení | kus | 1 |  | 0 | vlastní
74 | Pol__74_MaR | Zaregulování zařízení | kus | 1 |  | 0 | vlastní
75 | Pol__75_MaR | Zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 | vlastní
76 | Pol__76_MaR | Výchozí revize | kus | 1 |  | 0 | vlastní
77 | Pol__77_MaR | Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejicích nákladů TIČR | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M36.8 | 8 - Kompletační činnost |  |  |  | 0
78 | Pol__79_MaR | Koordinace, řízení projektu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
79 | Pol__79_MaR | Doprava, přesuny materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
80 | Pol__80_MaR | Drobné stvavební přípomoce | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## SO 01 D.1.4.8 Potr.pošta
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.8 Potrubní pošta | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | M23.1 | STANICE |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | M23.1 | Průběžná nemocniční stanice (RFID – čipová technologie, možnost připojení externí čtečky čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, Kovový kryt stanice, USB připojení) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
2 | M23.2 | Elektronický obvod RFID pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdrech | kus | 1 |  | 0 | vlastní
3 | M23.3 | Záchytný koš s polstrováním pro stanici | kus | 1 |  | 0 | vlastní
4 | M23.4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice | kus | 1 |  | 0 | vlastní
5 | M23.5 | Opticko-akustická signalizace včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice | kus | 1 |  | 0 | vlastní
6 | M23.6 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | kus | 1 |  | 0 | vlastní
7 | M23.7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | vlastní
8 | M23.8 | Značení komponentů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M23.2 | PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
9 | M23.9 | Přepravní pouzdro (vnitřní délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů) - antimikrobiální, jízdní kroužky z uhlíkových vláken | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
10 | M23.10 | Přepravní pouzdro - programování obou čipů, označení pouzdra, zavedení do databáze systému potrubní pošty, nastavení systému automatické údržby | kus | 10 |  | 0 | vlastní
11 | M23.11 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | kus | 2000 |  | 0 | vlastní
Díl: | M23.3 | VÝHYBKY |  |  |  | 0
12 | M23.12 | Třícestná elektronická výhybka 110 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
13 | M23.13 | Koncový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami | kus | 1 |  | 0 | vlastní
14 | M23.14 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | kus | 1 |  | 0 | vlastní
15 | M23.15 | Značení komponentů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M23.4 | SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ |  |  |  | 0
16 | M23.16 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | m | 33 |  | 0 | vlastní
17 | M23.17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M23.5 | JÍZDNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0
18 | M23.18 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé | m | 25 |  | 0 | vlastní
19 | M23.19 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé | kus | 10 |  | 0 | vlastní
20 | M23.20 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedý | kus | 3 |  | 0 | vlastní
21 | M23.21 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | kus | 2 |  | 0 | vlastní
22 | M23.22 | Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras jízdního potrubí | kus | 1 |  | 0 | vlastní
23 | M23.23 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) | kus | 4 |  | 0 | vlastní
24 | M23.24 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) dle požadavků konkrétní instalované technologie | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M23.6 | ODSTAVENÍ SYSTÉMU PP - EPS |  |  |  | 0
25 | M23.25 | Elektronická procesorová jednotka pro napojení externího signálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
26 | M23.26 | Úprava SW systému PP pro napojení signálu EPS pro odstavení systému PP | kus | 1 |  | 0 | vlastní
27 | M23.27 | Doplnění a úprava rozvaděče pro napojení signálu EPS a odstavení systému PP | kus | 1 |  | 0 | vlastní
28 | M23.28 | Značení komponentů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M23.7 | POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 0
29 | M23.29 | Protipožární manžety EI 120 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
30 | M23.30 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek) | kus | 3 |  | 0 | vlastní
31 | M23.31 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek) | kus | 3 |  | 0 | vlastní
32 | M23.32 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
33 | M23.33 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Díl: | M23.9 | PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  | 0
34 | M23.34 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka, úpravy stávající trasy pro napojení rozšířené části | kus | 1 |  | 0 | vlastní
35 | M23.35 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
36 | M23.36 | Doprava materiálu a zařízení staveniště, nářadí, nástrojů včetně nakládky a vykládky | kus | 1 |  | 0 | vlastní
37 | M23.37 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | kus | 1 |  | 0 | vlastní
38 | M23.38 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## SO 02 D.1.1 ARS
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | SO 02 Přístavba výtahu | [7 empty] | OBJ
R: |  | Arch. stav. část | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 0.01 | Zakrývání a ochrana stávajících prvků a konstrukcí, folie,desky,pásky apod. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
2 | 0.02 | Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů profesí, a IS, vyhledání, zajištění | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 113107220RA0 | Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2 | m2 | 15 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | pro šachtu:15*1 |  | 15 | [5 empty] | VV | 0
4 | 131100010RAC | Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku | m3 | 14.3691 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | šachta:1,4*15 |  | 21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet pro zásypy:-0,31*3,1*6,9 |  | -6.6309 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
5 | 131100010RAA | Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 1 km, uložení na deponii | m3 | 6.6309 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | pro zásypy:0,31*3,1*6,9 |  | 6.6309 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
6 | 174100010RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz do 1 km, z deponie | m3 | 6.6309 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | kolem šachty:0,31*3,1*6,9 |  | 6.6309 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
7 | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS | m2 | 15 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | deska:15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
8 | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 4.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | deska:15*0,3 |  | 4.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
9 | 273313621R00 | Beton základových desek prostý C 20/25 | m3 | 5.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | deska:15*0,1 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | zálivka kanálků:0,5*8 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
10 | 273320150RAB | Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 120 kg/m3 | m3 | 15 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | deska:15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
11 | 279320050RAB | Základová zeď ŽB z betonu C 25/30 tloušťky 30 cm, bednění, výztuž 120 kg/m3, štěrkopís. podkl. 10 cm | m2 | 11.385 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | stěna šachty:1,65*6,9 |  | 11.385 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
12 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 12.43 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | střechy:1,1*1,7+3,3*3,2 |  | 12.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
13 | 347016111R00 | Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,-izol | m2 | 4.3952 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | ostění a nadpraží:0,82*(1,1+2,13*2) |  | 4.3952 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
14 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 | m3 | 0.8701 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | střechy:(1,1*1,7+3,3*3,2)*0,07 |  | 0.8701 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
15 | 411361921R00 | Výztuž stropů svařovanou sítí | t | 0.060763 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | střechy:(1,1*1,7+3,3*3,2)*4,444*1,1/1000 |  | 0.060763 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
16 | 597101030RAA | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN, včetně dodávky roštu a žlabu RONN | m | 9.3 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | žlaby:9,3 |  | 9.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
17 | 612420016RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková | m2 | 45.26 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | stěny:3,4*(4,4+4,5) |  | 30.26 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:15 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
18 | 611420016RA0 | Omítka stropů vnitřní vápenocemetová štuková | m2 | 12.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | stropy:1,2+1,3 |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:10 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
19 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 45.26 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | stěny:3,4*(4,4+4,5) |  | 30.26 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:15 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
20 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 13.9 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
21 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 30 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 30*1 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
22 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
23 | 612430020RA0 | Omítka sanační tl. 25 mm, 1vrstvá - zasol. střední | m2 | 15 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | sanace:15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
24 | 62.1 | Lemování fasády u výtahové šachty, napojení na stávající fasádu,kotvení,D+M | m | 21 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 10,5*2 |  | 21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
25 | 62.2 | Prosklená fasáda AL,sloupky,příčky,3-sklo bezpečn., kotvení,doplňky,detaily,lištyD+M | m2 | 262.4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | prosklené stěny:22+6,2*2+41*2+73*2 |  | 262.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
26 | 631320031RAB | Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 8 cm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm | m2 | 30.36 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | dno výtahu:3,2*2,8 |  | 8.96 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podlaha krčku:19,5+1,9 |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
27 | 900 R02 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 | h | 50 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inž.staveb |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
28 | 931961115R00 | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm | m2 | 2.48 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | dilatace:0,52*1,7+0,42*1,9*2 |  | 2.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
29 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 30.36 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | dno výtahu:3,2*2,8 |  | 8.96 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podlaha krčku:19,5+1,9 |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
30 | 941940032RAA | Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc | m2 | 236.35 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | (16,3-1,8)*(10,3+1,5*4) |  | 236.35 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
31 | 943943222R0X | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m, pronájem 1 měsíc,demontáž | m3 | 92.3 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | výtah:13*7,1 |  | 92.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
32 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 30.36 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | dno výtahu:3,2*2,8 |  | 8.96 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podlaha krčku:19,5+1,9 |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
33 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
34 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
35 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.364 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 0,6*1,97*2 |  | 2.364 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
36 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 0.697 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 0,82*0,85 |  | 0.697 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
37 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm | m | 0.82 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | okno:0,82*1 |  | 0.82 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
38 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm | m | 0.82 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | okno:0,82*1 |  | 0.82 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
39 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 5.32 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | opěrka:0,5*2,8*3,8 |  | 5.32 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
40 | 970251400R0X | Řezání železobetonu hl. řezu 500 mm | m | 21.6 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | opěrka:2,8*5+3,8*2 |  | 21.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
41 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 3.8899 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | zdivo:0,8*(1,2*2,46-0,82*0,815)+0,52*1,71*2,32 |  | 3.8899 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
42 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 3.238 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | příčky:3,4*1,3-0,6*1,97 |  | 3.238 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
43 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 3.238 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | příčky:3,4*1,3-0,6*1,97 |  | 3.238 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
44 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 9.771 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | zdivo:0,8*(1,2+2,46*2)+0,5*(1,71+2,32*2) |  | 8.071 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | příčky:0,1*3,4*2+0,15*3,4*2 |  | 1.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
45 | 963053936R00 | Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných | m2 | 3.8 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 3 stupně schodů:3,8*1 |  | 3.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
46 | 771990010RA0 | Vybourání podlahové krytiny vč. soklu | m2 | 2.945 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | podlahy:1,2+1,3 |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sokly:0,05*(4,4+4,5) |  | 0.445 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
47 | 96.1 | Demontáž stávajícího ocelového schodiště, kotvení,doplňky,detaily | m2 | 1.7 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | ocel. schody:1,7*1 |  | 1.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
48 | 96.2 | Demontáž ocelového zábradlí schodiště, kotvení,doplňky,detaily | mb | 14.4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | ocel. schody:1,7*2 |  | 3.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | ŽB schody:2,9*2+2,6*2 |  | 11 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
49 | 96.3 | Přesun koncové šachty vč. poklopu,odpojení, zaslepení,přesun,kotvení,napojení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
50 | 96.4 | Přebroušení podlahy po odstranění krytiny,očištění, vysátí,odmaštění | m2 | 2.5 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | podlahy:1,2+1,3 |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
51 | 96.6 | Demontáž rozvodů a zařízení IS a profesí, odpojení,kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
52 | 978200010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem | m2 | 45.26 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | stěny:3,4*(4,4+4,5) |  | 30.26 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:15 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
53 | 978100010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem | m2 | 12.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | stropy:1,2+1,3 |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:10 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
54 | 971038331R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 8 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:8*1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
55 | 971038341R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm | kus | 4 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:4*1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
56 | 971038231R00 | Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 6 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:6*1 |  | 6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
57 | 971038241R00 | Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 30 cm | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:2*1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
58 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 30 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | drážky:30*1 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
59 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | drážky:15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
60 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 1.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:1,5*1 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
61 | 970031080R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:1,0*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
62 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | prostupy:0,5*1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
63 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 35.97 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 35,97*1 |  | 35.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
64 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 35.97 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 35,97*1 |  | 35.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
65 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 35.97 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 35,97*1 |  | 35.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
66 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 35.97 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 35,97*1 |  | 35.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
67 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 35.97 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 35,97*1 |  | 35.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
68 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 359.7 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 35,97*10 |  | 359.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
69 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 35.97 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | 35,97*1 |  | 35.97 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
70 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 102.5 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
71 | 712340010RA0 | Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x, asf. folie | m2 | 12.43 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | střechy:1,1*1,7+3,3*3,2 |  | 12.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
72 | 712391171RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie | m2 | 14.2945 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | střechy:(1,1*1,7+3,3*3,2)*1,15 |  | 14.2945 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
73 | 712370010RAB | Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, fólie mPVC tl. 1,5 mm | m2 | 14.2945 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | střechy:(1,1*1,7+3,3*3,2)*1,15 |  | 14.2945 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
74 | 713111111RT2 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 30.36 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | dno výtahu:3,2*2,8 |  | 8.96 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podlaha krčku:19,5+1,9 |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
75 | 63151412R | Deska z minerální plsti tl. 160 mm | m2 | 66.792 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL3_0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | dno výtahu:3,2*2,8 |  | 8.96 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | podlaha krčku:19,5+1,9 |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 30,36*2*1,1 |  | 66.792 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
76 | 713141327R00 | Izolace tepelná střech do tl.350 mm,2vrstvy,kotvy | m2 | 12.43 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | střechy:1,1*1,7+3,3*3,2 |  | 12.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
77 | 28375768.AR | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 | m3 | 4.6488 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL3_0
|  | střechy:(1,1*1,7+3,3*3,2)*0,34*1,1 |  | 4.6488 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
78 | 764.1 | Konstrukce klempířské | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
79 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 150 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
80 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 250 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
81 | 767.1 | Podhled kovový, pororošty,PZ ocel,nosný rošt, lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 30.36 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | dno výtahu:3,2*2,8 |  | 8.96 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podlaha krčku:19,5+1,9 |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
82 | 767.2 | Lemování čela,bílý plech,nátěr, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 2.48 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 0,52*1,7+0,42*1,9*2 |  | 2.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
82a | Z/8 | Podlahová čistící zóna venkovní,zapuštěná z tvrdých plastových kartáčů, pro pojezd s kolečkovými lekátky,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 1.6 |  | 0 | vlastní
|  | 1,6*1 |  | 1.6
82b | D/1 | Dveře venkovní 2000/2459,2-křídlé,prosklené,posuvné,pohon,AL rám, bezp.sklo,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
83 | 776520110RAF | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka, podlahovina Standard plus tl. 2,0 mm antistatická, specifikace viz technická zpráva | m2 | 25 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | podlaha krčku:19,5+1,9 |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | doplnění PVC:3,6 |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
84 | 783824120R00 | Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email, PUR | m2 | 8.96 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL1_0
|  | dno výtahu:3,2*2,8 |  | 8.96 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
85 | 783120010RAB | Nátěr OK těžkých "A" syntetický, základní a dvojnásobný krycí | m2 | 260 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
|  | OK kce:260 |  | 260 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
86 | 784450075RA0 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x | m2 | 75 |  | 0 | RTS_I/2022 |  |  | POL2_0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zař. a vah |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
87 | M33.1 | Výtah nákladní lanový 1600kg,21 osob,1m/s, 2 stanice, 2 nástupiště | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
88 | M43.1 | Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy | kg | 615.1063 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | dno výtahu:3,2*2,8 |  | 8.96 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | podlaha krčku:19,5+1,9 |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | střechy:1,1*1,7+3,3*3,2 |  | 12.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 42,79*12,5*1,15 |  | 615.1063 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
89 | M43.2 | Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily | kg | 8634.6906 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | OK kce: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | TR 82,5/6,3:43,649*11,8 |  | 515.0582 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | HEB 160:27,773*42,6 |  | 1183.1298 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | HEA 120:(163,285+107,036)*19,9 |  | 5379.3879 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | JEKL 100/100/6:26,128*16,49 |  | 430.8507 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | celkem OK:7508,42662 |  | 7508.4266 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | prořez a spoj. materiál 15%:7508,42662*0,15 |  | 1126.264 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
90 | M43.3 | Doprava a přeložení ocelových konstrukcí | % | 9 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
[8 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | SUM
změny ke dni 1.6.2022
změny ke dni 11.72022
změny ke dni 1.6.2022

## SO 02 D.1.4.1 EL
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | SO 02 VÝTAH | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.1 Elektro - silnoproud | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | M21.2 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
2 | 210 01-0351.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 2 |  | 0 | vlastní
3 | 210 01-0621.R00 | KRABICE do podlahy KBT-2 kompletní | ks | 6 |  | 0 | vlastní
4 | 210 01-0001.R00 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 | m | 28 |  | 0 | vlastní
|  | (do podlahy) |  |  |  |  | vlastní
|  | KABELOVÉ ŽLABY drátové |  |  |  |  | vlastní
|  | (včetně příslušenství, spojky šrouby apod.) |  |  |  |  | vlastní
5 | 210 02-0302.R00 | Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 10 |  | 0 | vlastní
6 |  | Nosník 50 | ks | 7 |  | 0 | 0
7 |  | Spojka žlabů | ks | 10 |  | 0 | 0
8 |  | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník) | ks | 14 |  | 0 | vlastní
|  | SPÍNAČE POD OMÍTKU (TANGO) |  |  |  |  | vlastní
9 | 210 11-0045.R00 | Přepínač střídavý, zapuštěný | ks | 1 |  | 0 | vlastní
10 |  | Kryt spínače jednoduchý | ks | 1 |  | 0 | vlastní
11 |  | Rámeček jednonásobný, bílý | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | SPÍNAČE ZÁRUBŇOVÉ |  |  |  |  | vlastní
12 | 210 11-0045.R00 | Přepínač střídavý, zárubňový | ks | 1 |  | 0 | vlastní
13 | 210 11-0051.R00 | Tlačítko zárubňové 1/0 | ks | 3 |  | 0 | vlastní
|  | KABEL B2ca,s1,d0, bezhalogenový, certifikovaný |  |  |  |  | vlastní
14 | 210 80-0285.R00 | CXKH-R-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 95 |  | 0 | vlastní
15 | 210 80-0285.R00 | CXKH-R-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 60 |  | 0 | 0
16 | 210 81-0055.R00 | CXKH-R-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 3 |  | 0 | vlastní
17 | 210 80-0317.R00 | CXKH-R-J 5x6 mm2, pevně | m | 85 |  | 0 | vlastní
|  | SVÍTIDLA A ZDROJE |  |  |  |  | vlastní
18 | 210 20-1511.R00 | Svítidlo LED 12W, ozn. P | ks | 7 |  | 0 | vlastní
19 |  | Recyklační poplatek za svítidlo | ks | 7 |  | 0 | 0
|  | POŽÁRNÍ UCPÁVKY |  |  |  |  | vlastní
20 | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 | m2 | 0.2 |  | 0 | vlastní
21 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 | m2 | 0.1 |  | 0 | vlastní
|  | UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI |  |  |  |  | vlastní
22 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 5 |  | 0 | 0
|  | POJISTKY A JISTIČE |  |  |  |  | vlastní
23 | 210 12-0102.R00 | PHN 00 - 32A | ks | 3 |  | 0 | vlastní
|  | BLESKOSVOD |  |  |  |  | 0
24 | 210 22-0021.R00 | Zemnící vodič FeZn 30x4 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0
25 | 210 22-0022.R00 | Zemnící vodič FeZn Rd10 | m | 5 |  | 0 | vlastní
26 | 210 22-0302.R00 | Svorka zemní SRO3 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
27 | 210 22-0302.R00 | Svorka zemní 318 033 pro dva páskové vodiče | ks | 2 |  | 0 | vlastní
28 | 210 22-0101.R00 | Svodový vodič AlMgSi Rd8 vě. podpěr | m | 5 |  | 0 | 0
29 | 210 22-0302.R00 | Svorka univerzální UNI | ks | 16 |  | 0 | vlastní
30 | 210 22-0302.R00 | Svorka zkušební ES | ks | 1 |  | 0 | vlastní
31 |  | Podpěra FB2 | ks | 4 |  | 0 | 0
|  | HZS |  |  |  |  | vlastní
32 |  | Úprava hlavního rozvaděče RH | hod | 2 |  | 0 | 0
33 |  | Napojení světelného obvodu ve 3.NP | hod | 3 |  | 0 | vlastní
34 |  | Úprava stávající zemnící soustavy budovy D | hod | 3 |  | 0 | vlastní
35 |  | Propojení jímacích soustav výtah-budova D | hod | 3 |  | 0 | 0
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  |  | vlastní
36 |  | Revizni technik | hod | 6 |  | 0 | vlastní
37 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 |  | 0 | vlastní
vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## IO 01 Zdrav. Technol.
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL | [7 empty] | STA
O: |  | IO 01 - ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE | [7 empty] | OBJ
R: | [9 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | N-0192 | skříň úložná, policová, uzamykatelná - vestavná,viz PD stavby, neoceňovat!!! | [7 empty] | POL1_0
2 | N-0419 | linka pracovní, skříňky dolní + horní - kovové provedení,délka 1800 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
3 | NP-0414 | linka pracovní, skříňky dolní, prostor pro podstavný mrazák - kovové provedení,délka 1400 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
4 | NP-0416 | linka pracovní, vestavěný dřez a umyvadlo, skříňky dolní + horní - kovové provedení,délka 1600 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
5 | NP-0418 | linka pracovní, skříňky dolní - kovové provedení,délka 1800 mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní
6 | NP-0419 | linka kuchyňská, vestavěný dřez , skříňky dolní + horní,délka 1800 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
7 | NP-0421 | linka pracovní, vestavěný dřez a umyvadlo, skříňky dolní + horní - kovové provedení,délka 2100 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
8 | NP-0424 | linka kuchyňská - rohová, 1-dřez, skříňky H+D, prostor pro podstav. chladničku,délka 1350+1050 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| T-9011 | zrcadlo, | kus | 3 |  | 0 | vlastní
| T-9012 | WC set, | kus | 2 |  | 0 | vlastní
| TP-2501 | rampa nástěnná zdrojová JIP pro 1L,viz. medicinální plyny, neoceňovat!!!
| TP-2511 | most zdrojový stropní JIP pro 1L,viz. medicinální plyny, neoceňovat!!!
| TP-2512 | most zdrojový stropní JIP průběžný pro 2L,viz. medicinální plyny, neoceňovat!!!
| TP-3601 | lišta instalační pro připojení mobilní dialýzy, | kus | 5 |  | 0 | vlastní
| TP-5112 | komplet výlevky s umyvadlem, nerez, | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| ZS-0101 | umyvadlo ,viz PD ZTI, neoceňovat!!!
| ZS-0102 | umyvadlo s bezdotykovou baterií,viz PD ZTI, neoceňovat!!!
| ZS-0109 | výlevka,viz PD ZTI, neoceňovat!!!
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## VN+ON
Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL
O: |  | SO 01, SO 02, IO 01
R: |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
Náklady spojené s prováděním stavby
1 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
2 | 005122010R | Koordinace přímých dodávek investora | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
3 | 005124010R | Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.) | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
4 | 004111010R | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
Zařízení staveniště
5 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
6 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
7 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Provozní vlivy
8 | 005122010R | Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Náklady spojené s prováděním stavby
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
9 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
10 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
11 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
12 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém
13 | 00521 R0 | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění | t | 6 |  | 0 | vlastní
14 | 00521 R1 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
15 | 00521 R2 | Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
16 | 00521 R3 | Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru | den | 15 |  | 0 | vlastní
17 | 00521 R4 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
18 | 005111020R | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN | hod | 17 |  | 0 | RTS_I/2022
19 | 00521 R5 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
20 | 00521 R6 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
21 | 004111020R | Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: | hod | 85 |  | 0 | RTS_I/2022
Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce
Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky
Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce
Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků
Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích
Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních)
Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)
Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby
Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů
Kontrolní a zkušební plány
Průvodně technická dokumentace
Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace
ZOV včetně průběžné aktualizace
Kladečské plány obkladů a dlažeb
Kladečské schéma tepelných izolací střech
Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou
SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení.
Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí
Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu…)
22 | 00521 R7 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách | hod | 25 |  | 0 | vlastní
23 | 005241010R | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb.v platném znění) | hod | 35 |  | 0 | RTS_I/2022
24 | 005241010R | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu. | hod | 30 |  | 0 | RTS_I/2022
25 | 00521 R8 | Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 00521 R9 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
27 | 005231010R | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
28 | 00521 R10 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
29 | 005241020R | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno) | hod | 17 |  | 0 | RTS_I/2022
30 | 005231040R | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2022
31 | 005124010R | Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD | hod | 50 |  | 0 | RTS_I/2022
| Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0