PŘÍLOHA č. 2

Koncept obnovy spalování LTO ve výtopně FN Brno

Vymezení předmětu plnění

Předmětem je zhotovení studie pro realizaci obnovy spalování lehkého topného oleje (LTO) jako záložního paliva pro plynovou výtopnu ve Fakultní nemocnici Brno, v areálu Brně – Bohunicích a kalkulace nákladů na realizaci.

Současný stav ve výtopně:

Ve výtopně instalováno pět horkovodních kotlů a dva středotlaké parní kotle na spalování zemního plynu. Záměr je provést úpravy tak, aby byla možnost spalovat kromě dosavadního paliva - plynu také lehký topný olej k zajištění nepřetržitých dodávek tepla pro nemocnici.

Technické parametry:

5x horkovodní kotel TH Ratíškovice (kotel K1,K2,K3,K5,K6)

typ:   THH 6600/16

výkon: 6,6 MW

hořák: Weishaupt, typ: G70/2-A, provedení ZM-3LN

tlak ZP: kotel K1-K3 50 kPa, kotel K5-K6 300 kPa

rok výroby: 2007

středotlaký parní kotel YGNIS (kotel K7)

typ:   DHK 800

parní výkon: 8 t/h

hořák: ELCO, tap: EK9.850 G-RU

tlak ZP: 50 kPa

rok výroby: 1997

středotlaký parní kotel TH Ratíškovice (kotel K8)

typ:   THS 100/15

parní výkon: 10t/h

tepelný výkon 6,5 MW

hořák: Weishaupt, typ: G70/2-A, provedení ZM-3LN

tlak ZP: 50 kPa

rok výroby: 2007

Zrušený objekt bývalého olejového hospodářství

V rámci výstavby výtopny (objekt K1) byl v blízkosti výtopny vybudován v roce 1982 objekt U - olejové hospodářství. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce plynové kotelny. Olejové hospodářství, jehož technický stav již nevyhovoval předpisům, bylo zrušeno  a následně v roce 2014 provedena demontáž nepotřebné technologie a úprava záchytné vany po sladovacích nádržích na plochu pro parkování. Budova bývalého olejového hospodářství nyní vyžaduje rozsáhlé stavební úpravy

Rozsah úprav ve výtopně:

V návaznosti na zpracovanou Studii energetické náročnosti areálu FN Brno Bohunice v případě omezení dodávek zemního plynu (SEVEn Energy s.r.o., 06/2022) bylo doporučeno vzhledem k provoznímu opotřebení a stáří kotlů a zejména pro případ výpadků dodávek a nedostatku zemního plynu provést následující úpravy směřující k možnosti použít alternativní palivo LTO.

Horkovodní kotle 3 ks TH Ratíškovice (kotel K1, K2, K3)

- výměna stávajících hořáků za dvoupalivové plyn/LTO

- výměna měření O2 spalin

- úpravy elektro a MaR

Středotlaký parní kotel YGNIS (kotel K7)

Výměna stávajícího kotle o parním výkonu 8 t/hod, který je na hranici životnosti za kotel nový o parním výkonu 10t/h s dvoupalivovým hořákem, včetně nového tlumiče kouřovodu, elektro a MaR.

Výtopna

Vybudování technologie pro rozvod paliva LTO, denního zásobníku paliva, rekonstrukce elektro, MaR a řídícího systému kotelny Siemens.

Olejové hospodářství

Provedení výstavby nového olejového hospodářství v místě bývalého prostoru skladování v objektu U, včetně záchytné vany pro případ úniku.  Pro pokrytí min. desetidenního provozu v extrémním zimním období vychází objem skladování paliva 400 m3 LTO. Navržené řešení olejového hospodářství požadujeme bezobslužné.