STATICKÝ VÝPOČET

| INVESTOR: | Fakultní nemocnice Brno |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKT: | FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu |  |
| ČÁST: | SO 01 Objekt kuchyně D.1.2 Stavebně konstrukční řešení |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |  |
| VYPRACOVAL: | Ing. Jakub Jirčík |  |
| KONTROLOVAL: | Ing. Jan Špunda |  |
| VEDOUCÍ PROJEKTU: | Ing. Daniel Ryba |  |
| DATUM: | 10/2022 |  |
| POČET STRAN: | 63 |  |
| ZAKÁZKA: | 22-5014-01 |  |
|  | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |  |
|  | BKB-SV-2165 |  |

Obsah

1. Úvod	4

1.1. Použité podklady	4

1.2. Normy, technické předpisy, literatura, výpočetní programy apod.	4

2. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce	5

2.1. Stálá zatížení	5

2.2. Proměnná zatížení	5

3. Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky	6

4. Popis navrženého konstrukčního systému stavby	6

4.1. Stávající stav	6

4.2. Nový stav	7

5. Zatížení konstrukcí	8

5.1. Protokol zatížení: Zatížení sněhem	8

5.2. Protokol zatížení: Strop 1.PP - Stávající stav	8

5.2.1. Protokol zatížení: Strop 1.PP - Stávající stav - ŽB TT panel	9

5.2.2. Protokol zatížení: Strop 1.PP - Stávající stav - stávající ŽB průvlak	10

5.3. Protokol zatížení: Příčka tl. 150 mm (CPP) - Stávající stav	10

5.4. Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav	11

5.4.1. Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - ŽB TT panel	11

5.4.2. Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - řezaný ŽB TT panel	12

5.5. Protokol zatížení: Příčka tl. 150 mm (porobeton)	12

5.6. Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - ŽB trámový strop (D1, T1)	13

5.6.1. Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - stropní trám (T1)	13

5.6.2. Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - stávající ŽB průvlak	14

5.7. Protokol zatížení: Příčka tl. 150 mm (porobeton)	14

5.8. Protokol zatížení: Příčka tl. 250 mm (porobeton)	15

5.9. Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - ŽB deska (D2)	15

5.10. Protokol zatížení: Ocelový nosník (Z2)	16

5.11. Protokol zatížení: Překlad nad prostupem ve stěně v 1.PP	16

5.12. Protokol zatížení: Základový pas výplňového zdiva	16

5.13. Protokol zatížení: Strop 1.NP - Stávající stav - OK plošina	17

5.14. Protokol zatížení: Stěna tl. 300 mm (CPP) - Stávající stav	17

6. Protokol o statickém výpočtu	18

6.1. Strop 1.PP – stávající ŽB TT panel	18

6.2. Trámový strop (D1, T1) nad místností VZT (III část, mezi osami B-C/22-23)	24

6.2.1. ŽB stropní deska (D1)	24

6.2.2. ŽB stropní trám (T1)	29

6.3. Stávající ŽB průvlak mezi osami B-C/22-23	34

6.4. ŽB stropní deska (D2)	37

6.5. Strop 1.PP – vybourání části ŽB panelu	41

6.6. Ocelový nosník (Z2)	47

6.7. Překlad nad prostupem ve stěně v 1.PP	50

6.8. Základový pas výplňového zdiva	53

6.9. Strop nad 1.NP – úprava OK plošiny	56

6.9.1. Ocelový nosník - Stávající stav	56

6.9.2. Ocelový nosník - Nový stav	60

7. Závěr	63

# Úvod

Obsahem této části projektové dokumentace, ve stupni dokumentace pro provádění stavby, je projekt rekonstrukce stávajícího objektu centrální kuchyně Fakultní nemocnice v Brně.

Objekt SO 01 Objekt kuchyně řeší modernizaci stávajícího provozu kuchyně.

S ohledem na nutnost zachování provozu kuchyně je rekonstrukce řešena v několika etapách s vybudováním provizorní varny ve stávajícím objektu, která se naváže na stávající provoz přípraven stravovacího provozu. Jednotlivé etapy jsou rozděleny takto:

Etapa I:	Výstavba provizorní kuchyně

Etapa II:	Rekonstrukce varny

Etapa III:	Dokončení rekonstrukce varny

Objekt kuchyně je rozdělen na samostatné dilatační celky označené část I až IV. Části I a II, které jsou nyní nevyužívané, poslouží pro vytvoření provizorní kuchyně. Po dokončení rekonstrukce stravovacího provozu budou tyto části zbourány. Bourání není předmětem tohoto projektu.

Dokumentace je zpracována na úrovni dokumentace pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a nelze ji požít k jinému účelu.

Dokumentace byla zpracována v říjnu 2022 a nemůže tedy obsahovat jakékoli změny pozdějšího data.

## Použité podklady

- Archivní projekt „Fakultní nemocnice Brno, obj. 52/B – Kuchyně“, stupeň KSP, vypracoval Stavoprojekt KPO Brno, září 1974

- Archivní projekt „Fakultní nemocnice Brno, III.stavba, Kuchyň obj. 0305“, stupeň PP, vypracoval Stavoprojekt KPO Brno, červen 1982

- Požárně bezpečnostní řešení stavby „FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu“, stupeň DSP + DPS, vypracoval JPO služby s.r.o., červen 2022

- Technologické a stavební podklady řešeného projektu

- Katalogy použitých stavebních materiálů, systémových řešení apod.

- Prohlídka a zaměření stávajícího stavu včetně fotodokumentace

## Normy, technické předpisy, literatura, výpočetní programy apod.

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků

- ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

- ČSN EN 206+A2	Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí – Kreslení výztuže do betonu

- ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 0035-72, 86 (neplatné) Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí: Doplňující ustanovení

- ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb (vydána v září 2010)

- Programy Scia Engineer 19.1, FIN EC 2019, GEO5 2019 CS, Hilti PROFIS Rebar

Vše včetně změn a oprav do října 2022.

# Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Všechny nosné konstrukce byly navrhovány v souladu se souborem platných Eurokódů, příp. českých technických norem. Jednotlivé zatěžovací stavy jsou podrobně rozebrány v kapitole 5 tohoto statického výpočtu.

## Stálá zatížení

- Vlastní tíha nosných konstrukcí – dle tabulek nominálních objemových hmotností stavebních materiálů uvedených v ČSN EN 1991-1-1 [8]

- Skladba S.E5 Stávající skladba 1.NP – gk = 650 kg/m2

- Skladba S.E11 Stávající skladba 2.NP – OK plošina – gk = 611 kg/m2

- Skladba S.N1 Nová podlaha 1.NP – gk = 679 kg/m2

- Skladba S.N7 Nová podlaha 1.NP – gk = 556 kg/m2

- Skladba S.N8 Nová podlaha 1.NP – gk = 592 kg/m2

- Skladba S.N11 Doplnění střechy – III. Část – gk = 273 kg/m2

## Proměnná zatížení

- Užitné zatížení na stropech (podlaha 1.NP + 2.NP) – qk = 5,0 kN/m2 (kategorie E2 – Průmyslová činnost – objekt kuchyňského bloku), dle ČSN EN 1991-1-1 [8]

- Užitné zatížení na stropech (instalace v podhledu) – qk = 0,50 kN/m2 (kategorie E2 – Průmyslová činnost – objekt kuchyňského bloku), dle ČSN EN 1991-1-1 [8]

- Zatížení sněhem – II. sněhová oblast (Brno), sk = 1,0 kN/m2 (dle sněhové mapy uvedené v ČSN EN 1991-1-3 [9])

- Zatížení větrem – II. větrná oblast (Brno), vb,0 = 25 m/s, kategorie terénu III – z0 = 0,3 m, zmin = 5 m (dle větrné mapy uvedené v ČSN EN 1991-1-4 [10])

# Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

V rámci rekonstrukce jsou navrženy běžné stavební materiály odpovídající konstrukčnímu řešení stávajícího objektu a materiály vhodné pro daný provoz. Materiály, z nichž jsou jednotlivé stavební konstrukce navrženy jsou blíže popsány v přiložené výkresové dokumentaci stavby.

V souladu se souborem platných Eurokódů, příp. českých státních norem, byl navržen tento materiál jednotlivých konstrukcí:

- Základové pasy	beton C 25/30 – XC2 – Cl 0,2 – 8/16 – S3

- ŽB konstrukce (mimo základů)	beton C 25/30 – XC1 – Cl 0,2 – 8/16 – S3

- Betonářská výztuž	Ocel B500B

- Konstrukční ocel	S235JR

- Kotevní hmota 	Hilti HIT-HY 200-R V3

- Zdivo z pórobetonových tvárnic P2-400 tloušťky 300 mm na tenkovrstvou maltu (min. M10)

- Zdivo z pórobetonových tvárnic P2-500 tloušťky 250 mm na tenkovrstvou maltu (min. M10)

- Zdivo z pórobetonových tvárnic P2-500 tloušťky 150 mm na tenkovrstvou maltu (min. M10)

# Popis navrženého konstrukčního systému stavby

## Stávající stav

Stávající nosný systém objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Objekt je sestaven z prvků tyčového kloubového skeletu UMS-72 a stropních TT panelů vyráběných n.p. Průmyslové stavby Gottwaldov.

Soustava UMS-72 je konstrukčně sestavena z podélných příčlí, kloubově uložených na ocelové konzoly průběžných sloupů v modulové síti 6,0 × 6,0 m a 6,0 × 12,0 m. Je to soustava s kloubovými styčníky. Stropní konstrukci tvoří velkoplošné TT panely na rozpon 6,0 a 12,0 m, které jsou uloženy na příčle deskou 80 mm tlustou. Panely jsou vzájemně svařeny a jako tuhá stropní tabule jsou připojeny ke sloupům, do nichž přenášejí vodorovné síly. Sloupy průřezu 400/600 mm a 300/400 mm jsou jednopodlažní a jsou navzájem spojeny běžným způsobem na vyčnívající trny a v tuhý prvek. Jednotlivé prvky byly v původní dokumentaci posuzovány podle katalogu UMS-72, zpracovaného v Průmyslovém stavitelství, GŘ Brno, závod inženýrského vývoje a projekce.

Stropní konstrukce skladu VZT (m.č. 039 v poli B-C/22-23) vykazuje poškození žb stropních TT panelů z důvodů dlouhodobých negativních účinků páry. Nosná betonářská výztuž v deskách těchto panelů je degradovaná – v poškozených místech jsou chybějící části prutů. Výztuž v nosných žebrech těchto panelů se jeví jako vyhovující, nicméně nebyl proveden podrobný stavebně-technický průzkum, který by prokázal, že je tato výztuž bez poškození.  Z toho důvodu bylo navrženo bourání této část stropní konstrukce a náhrada novou žb monolitickou konstrukcí.

Část stropní konstrukce, kolem výtahových šachet a schodiště, je řešena jako železobetonová monolitická deska z betonu B 170 (C 10/13,5).

Založení objektu je provedeno na železobetonové patky z betonu B170 (C 10/13,5). V patkách jsou vynechány otvory kalichovitého tvaru pro uložení železobetonových prefabrikovaných sloupů. Obvodové zdi jsou založeny na základové pásy z prostého betonu B135 (C 8/10). Pod základy je proveden podkladní beton B135 (C 8/10).

Obvodové výplňové zdivo v 1.PP je řešeno z prostého betonu, který je z vnější strany opatřen hydroizolací s přizdívkou. Nadzemní výplňové zdivo je řešeno jako cihelné z cihel velkého formátu P100. Meziokenní pilířky jsou plně vyzdívané, parapety jsou řešeny ze dvou příček tl. 150 mm se vzduchovou odvětranou mezerou a s tepelnou izolací. Vnitřní příčky tl. 100 a 150 mm jsou řešeny jako zděné z cihel P100. Příčky jsou ke sloupům kotveny pomocí páskové oceli.

## Nový stav

V rámci rekonstrukce stravovacího provozu zůstane stávající konstrukční systém zachován. V rámci stropní konstrukce nad 1.PP se provedou jen drobné úpravy vyplývající z požadavků technologie, navazujících profesí a skutečného stavu stropní konstrukce.

Provede se vybourání poškozených stropních panelů nad místností skladu VZT (III část, mezi osami B-C/22-23), strop je zde poškozen působením horké páry, panely budou nahrazeny ŽB trámovou stropní deskou (D1, T1)

Provede se doplnění stropní konstrukce monolitickou železobetonovou deskou (D2), a to v místě zrušených výtahů (III část, osy D/20-21).

Provede se vybourání části stávajícího stropního TT panelu v prostoru nové instalační šachty (III část mezi osami B-D/18). Po probourání panelu bude otvor obezděn novou pórobetonovou příčkou.

Provedou se nové základové pasy výplňového zdiva (III část, mezi osami C-E/18). V poli B-C se dle archivní PD [1] nachází stávající ztužující základový pás, který zůstane zachován. V prostoru transportní chodby (osy A-B) se z důvodu zachování provozu nebude žádný základový pas provádět.

Provede se úprava OK plošiny 2.NP v prostoru varny pro vytvoření prostupů pro VZT potrubí.

Provedou se nové otvory do stávající stropní konstrukce. Otvory se budou provádět jádrovým vrtáním o max. průměru 230 mm. Veškeré otvory budou situovány do osy panelů mezi nosná žebra.

Stávající prostupy ve střeše (III část, mezi osami A-C/18-19) po vedení potrubí VZT budou uzavřeny. Prostupy budou zabetonovány novou ŽB deskou (D3), která bude smykově spojena se stávajícím prefabrikovaným trámovým stropem.

Všechny upravované stavební konstrukce jsou detailněji popsány v technické zprávě (viz BKB-TZ-9589).

# Zatížení konstrukcí

## Protokol zatížení: Zatížení sněhem

Poznámka:

Brno, Jihomoravský kraj

Zatížení podle ČSN EN 1991-1-3 [9]

| Sněhová oblast: |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakteristická hodnota zatížení | sk | = | 1,00 | kN/m2 |  |
| Typ krajiny: |  |  | normální |  |  |
| Součinitel expozice | Ce | = | 1,00 |  |  |
| Tepelný součinitel | Ct | = | 1,00 |  |  |
| Součinitel zatížení | f | = | 1,50 |  |  |
| Tvar zastřešení: pultová střecha |  |  |  |  |  |
| Sklon střechy |  | = | 2,0 | ° |  |
| Tvarový součinitel | 1 | = | 0,80 |  |  |

Charakteristická hodnota zatížení (v závorce návrhová hodnota)

| s1 | = | 0,80 | kN/m2 | ( | 1,20 | kN/m2 | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Protokol zatížení: Strop 1.PP - Stávající stav

Poznámka:

- skladba S.E5 Stávající skladba 1.NP - keramická dlažba (dle BKB-SM-7247)

- mokrý provoz nad nevytýpěným provozem (m.č. 156 Hlavní varna)

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| žb stropní TT panel (přepočet z výkresu tvaru-deska 80 mm + 2 žebra) | 2,97 | 1,35 | 4,01 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 2,97 | 1,35 | 4,01 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| keramická dlažba tl. 12 mm (22,00 × 0,012) | 0,26 | 1,35 | 0,35 |
| maltové lože tl. 15 mm (21,00 × 0,015) | 0,32 | 1,35 | 0,43 |
| betonová mazanina tl. 43 mm (23,00 × 0,043) | 0,99 | 1,35 | 1,34 |
| hydroizolace (12,00 × 0,010) | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| pěnový polystyren Polsid tl. 50 mm (0,40 × 0,050) | 0,02 | 1,35 | 0,03 |
| písek tl. 20 mm (18,00 × 0,020) | 0,36 | 1,35 | 0,49 |
| železobetonová deska tl. 50 mm (25,00 × 0,050) | 1,25 | 1,35 | 1,69 |
| omítka cementová tl. 10 mm (21,00 × 0,010) | 0,21 | 1,35 | 0,28 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 3,53 | 1,35 | 4,77 |
| Součet: Stálé zatížení | 6,50 | 1,35 | 8,78 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku | 5,00 | 1,50 | 7,50 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu | 0,50 | 1,50 | 0,75 |
| Součet: Užitné zatížení | 5,50 | 1,50 | 8,25 |
| Součet: Proměnné zatížení | 5,50 | 1,50 | 8,25 |
| Součet zatížení | 12,00 | 1,42 | 17,03 |

### Protokol zatížení: Strop 1.PP - Stávající stav - ŽB TT panel

Poznámka:

- skladba S.E5 Stávající skladba 1.NP - keramická dlažba (dle BKB-SM-7247)

- mokrý provoz nad nevytýpěným provozem (m.č. 156 Hlavní varna)

- posuzovaná šířka panelu 2,4 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| žb stropní TT panel (přepočet z výkresu tvaru-deska 80 mm + 2 žebra) (2,97 × 2,40) | 7,13 | 1,35 | 9,62 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 7,13 | 1,35 | 9,62 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| keramická dlažba tl. 12 mm (0,26 × 2,40) | 0,62 | 1,35 | 0,84 |
| maltové lože tl. 15 mm (0,32 × 2,40) | 0,77 | 1,35 | 1,04 |
| betonová mazanina tl. 43 mm (0,99 × 2,40) | 2,38 | 1,35 | 3,21 |
| hydroizolace (0,12 × 2,40) | 0,29 | 1,35 | 0,39 |
| pěnový polystyren Polsid tl. 50 mm (0,02 × 2,40) | 0,05 | 1,35 | 0,06 |
| písek tl. 20 mm (0,36 × 2,40) | 0,86 | 1,35 | 1,17 |
| železobetonová deska tl. 50 mm (1,25 × 2,40) | 3,00 | 1,35 | 4,05 |
| omítka cementová tl. 10 mm (0,21 × 2,40) | 0,50 | 1,35 | 0,68 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 8,47 | 1,35 | 11,44 |
| Součet: Stálé zatížení | 15,60 | 1,35 | 21,06 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku (5,00 × 2,40) | 12,00 | 1,50 | 18,00 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu (0,50 × 2,40) | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
| Součet: Užitné zatížení | 13,20 | 1,50 | 19,80 |
| Součet: Proměnné zatížení | 13,20 | 1,50 | 19,80 |
| Součet zatížení | 28,80 | 1,42 | 40,86 |

### Protokol zatížení: Strop 1.PP - Stávající stav - stávající ŽB průvlak

Poznámka:

- III. část, mezi osami B-C/22-23

- skladba S.E5 Stávající skladba 1.NP - keramická dlažba (dle BKB-SM-7247)

- mokrý provoz nad nevytýpěným provozem (m.č. 156 Hlavní varna)

- dle archivní dokumentace [1] příčel PB6

- zatěžovací plocha 6,0 m × 1,2 m = 7,2 m2

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [–] | [kN] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| žb stropní TT panel (přepočet z výkresu tvaru-deska 80 mm + 2 žebra) (2,97 × 7,20) | 21,38 | 1,35 | 28,87 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 21,38 | 1,35 | 28,87 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| keramická dlažba tl. 12 mm (0,26 × 7,20) | 1,87 | 1,35 | 2,53 |
| maltové lože tl. 15 mm (0,32 × 7,20) | 2,30 | 1,35 | 3,11 |
| betonová mazanina tl. 43 mm (0,99 × 7,20) | 7,13 | 1,35 | 9,62 |
| hydroizolace (0,12 × 7,20) | 0,86 | 1,35 | 1,17 |
| pěnový polystyren Polsid tl. 50 mm (0,02 × 7,20) | 0,14 | 1,35 | 0,19 |
| písek tl. 20 mm (0,36 × 7,20) | 2,59 | 1,35 | 3,50 |
| železobetonová deska tl. 50 mm (1,25 × 7,20) | 9,00 | 1,35 | 12,15 |
| omítka cementová tl. 10 mm (0,21 × 7,20) | 1,51 | 1,35 | 2,04 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 25,42 | 1,35 | 34,31 |
| Součet: Stálé zatížení | 46,80 | 1,35 | 63,18 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN] | [–] | [kN] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku (5,00 × 7,20) | 36,00 | 1,50 | 54,00 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu (0,50 × 7,20) | 3,60 | 1,50 | 5,40 |
| Součet: Užitné zatížení | 39,60 | 1,50 | 59,40 |
| Součet: Proměnné zatížení | 39,60 | 1,50 | 59,40 |
| Součet zatížení | 86,40 | 1,42 | 122,58 |

## Protokol zatížení: Příčka tl. 150 mm (CPP) - Stávající stav

Poznámka:

- cihelná (cihla plná) včetně omítek

- výška stěny 2,2 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| omítka vnitřní (19,00 × 0,010 × 2,200) | 0,42 | 1,35 | 0,57 |
| pálená cihla plná tl. 140 mm (19,00 × 0,140 × 2,200) | 5,85 | 1,35 | 7,90 |
| omítka vnitřní (19,00 × 0,010 × 2,200) | 0,42 | 1,35 | 0,57 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 6,69 | 1,35 | 9,03 |
| Součet: Stálé zatížení | 6,69 | 1,35 | 9,03 |
| Součet zatížení | 6,69 | 1,35 | 9,03 |

## Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav

Poznámka:

- skladba S.N1 Nová podlaha 1.NP - polyuretanbeton R12 (dle BKB-SM-7247)

- prostor hlavní varny (m.č. 01)

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| žb stropní TT panel (přepočet z výkresu tvaru-deska 80 mm + 2 žebra) | 2,97 | 1,35 | 4,01 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 2,97 | 1,35 | 4,01 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| polyuretanová stěrka tl. 9 mm (14,00 × 0,009) | 0,13 | 1,35 | 0,18 |
| železobetonová deska tl. 86 mm (25,00 × 0,086) | 2,15 | 1,35 | 2,90 |
| extrudovaný polystyren tl. 50 mm (0,40 × 0,050) | 0,02 | 1,35 | 0,03 |
| hydroizolační stěrka tl. 5 mm (12,00 × 0,005) | 0,06 | 1,35 | 0,08 |
| železobetonová deska tl. 50 mm (25,00 × 0,050) | 1,25 | 1,35 | 1,69 |
| omítka cementová tl. 10 mm (21,00 × 0,010) | 0,21 | 1,35 | 0,28 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 3,82 | 1,35 | 5,16 |
| Součet: Stálé zatížení | 6,79 | 1,35 | 9,17 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku | 5,00 | 1,50 | 7,50 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu | 0,50 | 1,50 | 0,75 |
| Součet: Užitné zatížení | 5,50 | 1,50 | 8,25 |
| Součet: Proměnné zatížení | 5,50 | 1,50 | 8,25 |
| Součet zatížení | 12,29 | 1,42 | 17,42 |

### Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - ŽB TT panel

Poznámka:

- skladba S.N1 Nová podlaha 1.NP - polyuretanbeton R12 (dle BKB-SM-7247)

- prostor hlavní varny (m.č. 01)

- posuzovaná šířka panelu 2,4 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| žb stropní TT panel (přepočet z výkresu tvaru-deska 80 mm + 2 žebra) (2,97 × 2,40) | 7,13 | 1,35 | 9,62 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 7,13 | 1,35 | 9,62 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| polyuretanová stěrka tl. 9 mm (0,13 × 2,40) | 0,31 | 1,35 | 0,42 |
| železobetonová deska tl. 86 mm (2,15 × 2,40) | 5,16 | 1,35 | 6,97 |
| extrudovaný polystyren tl. 50 mm (0,02 × 2,40) | 0,05 | 1,35 | 0,06 |
| hydroizolační stěrka tl. 5 mm (0,06 × 2,40) | 0,14 | 1,35 | 0,19 |
| železobetonová deska tl. 50 mm (1,25 × 2,40) | 3,00 | 1,35 | 4,05 |
| omítka cementová tl. 10 mm (0,21 × 2,40) | 0,50 | 1,35 | 0,68 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 9,17 | 1,35 | 12,38 |
| Součet: Stálé zatížení | 16,30 | 1,35 | 22,00 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku (5,00 × 2,40) | 12,00 | 1,50 | 18,00 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu (0,50 × 2,40) | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
| Součet: Užitné zatížení | 13,20 | 1,50 | 19,80 |
| Součet: Proměnné zatížení | 13,20 | 1,50 | 19,80 |
| Součet zatížení | 29,50 | 1,42 | 41,80 |

### Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - řezaný ŽB TT panel

Poznámka:

- III. část, mezi osami B-D/18

- skladba S.N1 Nová podlaha 1.NP - polyuretanbeton R12 (dle BKB-SM-7247)

- prostor hlavní varny (m.č. 01)

- posuzovaná šířka 1,40 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| žb stropní TT panel (přepočet z výkresu tvaru-deska 80 mm + 2 žebra) (2,97 × 1,40) | 4,16 | 1,35 | 5,61 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 4,16 | 1,35 | 5,61 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| polyuretanová stěrka tl. 9 mm (0,13 × 1,40) | 0,18 | 1,35 | 0,25 |
| železobetonová deska tl. 86 mm (2,15 × 1,40) | 3,01 | 1,35 | 4,06 |
| extrudovaný polystyren tl. 50 mm (0,02 × 1,40) | 0,03 | 1,35 | 0,04 |
| hydroizolační stěrka tl. 5 mm (0,06 × 1,40) | 0,08 | 1,35 | 0,11 |
| železobetonová deska tl. 50 mm (1,25 × 1,40) | 1,75 | 1,35 | 2,36 |
| omítka cementová tl. 10 mm (0,21 × 1,40) | 0,29 | 1,35 | 0,40 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 5,35 | 1,35 | 7,22 |
| Součet: Stálé zatížení | 9,51 | 1,35 | 12,83 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku (5,00 × 1,40) | 7,00 | 1,50 | 10,50 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu (0,50 × 1,40) | 0,70 | 1,50 | 1,05 |
| Součet: Užitné zatížení | 7,70 | 1,50 | 11,55 |
| Součet: Proměnné zatížení | 7,70 | 1,50 | 11,55 |
| Součet zatížení | 17,21 | 1,42 | 24,38 |

## Protokol zatížení: Příčka tl. 150 mm (porobeton)

Poznámka:

- Ytong + oboustranný keramický obklad

- výška stěny 2,25 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| keramický obklad tl. 15 mm vč. lepidla (22,00 × 0,015 × 2,250) | 0,74 | 1,35 | 1,00 |
| vyrovnávací lepidlo vč. perlinky (19,00 × 0,005 × 2,250) | 0,21 | 1,35 | 0,28 |
| Ytong příčka tl. 150 mm (6,50 × 0,150 × 2,250) | 2,19 | 1,35 | 2,96 |
| vyrovnávací lepidlo vč. perlinky (19,00 × 0,005 × 2,250) | 0,21 | 1,35 | 0,28 |
| keramický obklad tl. 15 mm vč. lepidla (22,00 × 0,015 × 2,250) | 0,74 | 1,35 | 1,00 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 4,09 | 1,35 | 5,52 |
| Součet: Stálé zatížení | 4,09 | 1,35 | 5,52 |
| Součet zatížení | 4,09 | 1,35 | 5,52 |

## Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - ŽB trámový strop (D1, T1)

Poznámka:

- III. část, mezi osami B-C/22-23

- skladba S.N7 Nová podlaha 1.NP - polyuretanbeton R12 (dle BKB-SM-7247)

- prostor hlavní varny (m.č. 01) - protiskluznost R12, podlaha v místě nového ŽB trámového stropu

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| trámový strop | 2,90 | 1,35 | 3,92 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 2,90 | 1,35 | 3,92 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| polyuretanová stěrka tl. 9 mm (14,00 × 0,009) | 0,13 | 1,35 | 0,18 |
| železobetonová deska tl. 86 mm (25,00 × 0,086) | 2,15 | 1,35 | 2,90 |
| extrudovaný polystyren tl. 100 mm (0,40 × 0,100) | 0,04 | 1,35 | 0,05 |
| hydroizolační stěrka tl. 5 mm (12,00 × 0,005) | 0,06 | 1,35 | 0,08 |
| omítka vnitřní tl. 15 mm (19,00 × 0,015) | 0,28 | 1,35 | 0,38 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 2,66 | 1,35 | 3,59 |
| Součet: Stálé zatížení | 5,56 | 1,35 | 7,51 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku | 5,00 | 1,50 | 7,50 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu | 0,50 | 1,50 | 0,75 |
| Součet: Užitné zatížení | 5,50 | 1,50 | 8,25 |
| Součet: Proměnné zatížení | 5,50 | 1,50 | 8,25 |
| Součet zatížení | 11,06 | 1,42 | 15,76 |

### Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - stropní trám (T1)

Poznámka:

- III. část, mezi osami B-C/22-23

- skladba S.N7 Nová podlaha 1.NP - polyuretanbeton R12 (dle BKB-SM-7247)

- prostor hlavní varny (m.č. 01) - protiskluznost R12, podlaha v místě nového ŽB trámového stropu

- zatěžovací šířka 1,25 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| trámový strop (2,90 × 1,25) | 3,62 | 1,35 | 4,89 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 3,62 | 1,35 | 4,89 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| polyuretanová stěrka tl. 9 mm (0,13 × 1,25) | 0,16 | 1,35 | 0,22 |
| železobetonová deska tl. 86 mm (2,15 × 1,25) | 2,69 | 1,35 | 3,63 |
| extrudovaný polystyren tl. 100 mm (0,04 × 1,25) | 0,05 | 1,35 | 0,07 |
| hydroizolační stěrka tl. 5 mm (0,06 × 1,25) | 0,08 | 1,35 | 0,10 |
| omítka vnitřní tl. 15 mm (0,28 × 1,25) | 0,35 | 1,35 | 0,47 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 3,32 | 1,35 | 4,49 |
| Součet: Stálé zatížení | 6,95 | 1,35 | 9,38 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku (5,00 × 1,25) | 6,25 | 1,50 | 9,38 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu (0,50 × 1,25) | 0,62 | 1,50 | 0,94 |
| Součet: Užitné zatížení | 6,88 | 1,50 | 10,31 |
| Součet: Proměnné zatížení | 6,88 | 1,50 | 10,31 |
| Součet zatížení | 13,82 | 1,42 | 19,70 |

### Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - stávající ŽB průvlak

Poznámka:

- III. část, mezi osami B-C/22-23

- skladba S.N7 Nová podlaha 1.NP - polyuretanbeton R12 (dle BKB-SM-7247)

- prostor hlavní varny (m.č. 01) - protiskluznost R12, podlaha v místě nového ŽB trámového stropu

- dle archivní dokumentace [1] příčel PB6

- zatěžovací plocha 1,25 m × 6,0 m = 7,5 m2

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [–] | [kN] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| trámový strop (2,90 × 7,50) | 21,75 | 1,35 | 29,36 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 21,75 | 1,35 | 29,36 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| polyuretanová stěrka tl. 9 mm (0,13 × 7,50) | 0,98 | 1,35 | 1,32 |
| železobetonová deska tl. 86 mm (2,15 × 7,50) | 16,12 | 1,35 | 21,77 |
| extrudovaný polystyren tl. 100 mm (0,04 × 7,50) | 0,30 | 1,35 | 0,40 |
| hydroizolační stěrka tl. 5 mm (0,06 × 7,50) | 0,45 | 1,35 | 0,61 |
| omítka vnitřní tl. 15 mm (0,28 × 7,50) | 2,10 | 1,35 | 2,84 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 19,95 | 1,35 | 26,93 |
| Součet: Stálé zatížení | 41,70 | 1,35 | 56,30 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN] | [–] | [kN] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku (5,00 × 7,50) | 37,50 | 1,50 | 56,25 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu (0,50 × 7,50) | 3,75 | 1,50 | 5,62 |
| Součet: Užitné zatížení | 41,25 | 1,50 | 61,88 |
| Součet: Proměnné zatížení | 41,25 | 1,50 | 61,88 |
| Součet zatížení | 82,95 | 1,42 | 118,17 |

## Protokol zatížení: Příčka tl. 150 mm (porobeton)

Poznámka:

- Ytong + oboustranný keramický obklad

- výška stěny 1,30 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| keramický obklad tl. 15 mm vč. lepidla (22,00 × 0,015 × 1,300) | 0,43 | 1,35 | 0,58 |
| vyrovnávací lepidlo vč. perlinky (19,00 × 0,005 × 1,300) | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| Ytong příčka tl. 150 mm (6,50 × 0,150 × 1,300) | 1,27 | 1,35 | 1,71 |
| vyrovnávací lepidlo vč. perlinky (19,00 × 0,005 × 1,300) | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| keramický obklad tl. 15 mm vč. lepidla (22,00 × 0,015 × 1,300) | 0,43 | 1,35 | 0,58 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 2,37 | 1,35 | 3,20 |
| Součet: Stálé zatížení | 2,37 | 1,35 | 3,20 |
| Součet zatížení | 2,37 | 1,35 | 3,20 |

## Protokol zatížení: Příčka tl. 250 mm (porobeton)

Poznámka:

- Ytong + oboustranný keramický obklad

- výška stěny 1,30 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| keramický obklad tl. 15 mm vč. lepidla (22,00 × 0,015 × 1,300) | 0,43 | 1,35 | 0,58 |
| vyrovnávací lepidlo vč. perlinky (19,00 × 0,005 × 1,300) | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| Ytong příčka tl. 250 mm (6,50 × 0,250 × 1,300) | 2,11 | 1,35 | 2,85 |
| vyrovnávací lepidlo vč. perlinky (19,00 × 0,005 × 1,300) | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| keramický obklad tl. 15 mm vč. lepidla (22,00 × 0,015 × 1,300) | 0,43 | 1,35 | 0,58 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 3,21 | 1,35 | 4,33 |
| Součet: Stálé zatížení | 3,21 | 1,35 | 4,33 |
| Součet zatížení | 3,21 | 1,35 | 4,33 |

## Protokol zatížení: Strop 1.PP - Nový stav - ŽB deska (D2)

Poznámka:

- III. část, osy D/20-21

- skladba S.N8 Nová podlaha 1.NP - polyuretanbeton R11 (dle BKB-SM-7247)

- čistá příprava zeleniny (m.č. 12) - protiskluznost R11, podlaha v místě nové ŽB desky

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| železobetonová deska tl. 130 mm (25,00 × 0,130) | 3,25 | 1,35 | 4,39 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 3,25 | 1,35 | 4,39 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| polyuretanová stěrka tl. 6 mm (14,00 × 0,006) | 0,08 | 1,35 | 0,11 |
| železobetonová deska tl. 89 mm (25,00 × 0,089) | 2,23 | 1,35 | 3,01 |
| extrudovaný polystyren tl. 50 mm (0,40 × 0,050) | 0,02 | 1,35 | 0,03 |
| hydroizolační stěrka tl. 5 mm (12,00 × 0,005) | 0,06 | 1,35 | 0,08 |
| omítka vnitřní tl. 15 mm (19,00 × 0,015) | 0,28 | 1,35 | 0,38 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 2,67 | 1,35 | 3,60 |
| Součet: Stálé zatížení | 5,92 | 1,35 | 7,99 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku | 5,00 | 1,50 | 7,50 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu | 0,50 | 1,50 | 0,75 |
| Součet: Užitné zatížení | 5,50 | 1,50 | 8,25 |
| Součet: Proměnné zatížení | 5,50 | 1,50 | 8,25 |
| Součet zatížení | 11,42 | 1,42 | 16,24 |

## Protokol zatížení: Ocelový nosník (Z2)

Poznámka:

- III. část, osy B-D/18

- Ytong + keramický obklad

- výška stěny 3,35 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| Průřez: I(IPN) 260 | 0,42 | 1,35 | 0,57 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 0,42 | 1,35 | 0,57 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| keramický obklad tl. 15 mm vč. lepidla (22,00 × 0,015 × 3,350) | 1,11 | 1,35 | 1,50 |
| vyrovnávací lepidlo vč. perlinky (19,00 × 0,005 × 3,350) | 0,32 | 1,35 | 0,43 |
| Ytong příčka tl. 150 mm (6,50 × 0,150 × 3,350) | 3,27 | 1,35 | 4,41 |
| omítka vnitřní (19,00 × 0,010 × 3,350) | 0,64 | 1,35 | 0,86 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 5,34 | 1,35 | 7,21 |
| Součet: Stálé zatížení | 5,76 | 1,35 | 7,78 |
| Součet zatížení | 5,76 | 1,35 | 7,78 |

## Protokol zatížení: Překlad nad prostupem ve stěně v 1.PP

Poznámka:

- III. část, osy B/18-19

- cihelná stěna (cihla plná) včetně omítek

- světlost otvoru 2,5 m

- výška nadezdívky 0,62 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| Průřez: I(IPN) 140 | 0,14 | 1,35 | 0,19 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 0,14 | 1,35 | 0,19 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| omítka vnitřní (19,00 × 0,010 × 0,620) | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| pálená cihla plná tl. 140 mm (19,00 × 0,140 × 0,620) | 1,65 | 1,35 | 2,23 |
| omítka vnitřní (19,00 × 0,010 × 0,620) | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 1,89 | 1,35 | 2,55 |
| Součet: Stálé zatížení | 2,03 | 1,35 | 2,74 |
| Součet zatížení | 2,03 | 1,35 | 2,74 |

## Protokol zatížení: Základový pas výplňového zdiva

Poznámka:

- III. část, mezi osami C-E/18

- Ytong včetně omítek

- výška stěny 2,9 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| Průřez: obdélník 400x500 | 5,00 | 1,35 | 6,75 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 5,00 | 1,35 | 6,75 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| omítka vnitřní (19,00 × 0,015 × 2,900) | 0,83 | 1,35 | 1,12 |
| Ytong tl. 300 mm (6,50 × 0,300 × 2,900) | 5,65 | 1,35 | 7,63 |
| omítka vnitřní (19,00 × 0,015 × 2,900) | 0,83 | 1,35 | 1,12 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 7,31 | 1,35 | 9,87 |
| Součet: Stálé zatížení | 12,31 | 1,35 | 16,62 |
| Součet zatížení | 12,31 | 1,35 | 16,62 |

## Protokol zatížení: Strop 1.NP - Stávající stav - OK plošina

Poznámka:

- III. část, mezi osami B-D/18-19

- skladba S.E11 Stávající skladba 2.NP - OK plošina - potěr (dle BKB-SM-7247)

- Strojovna VZT (m.č. 201)

- zatěžovací šířka 1,15 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha nosné konstrukce |  |  |  |
| Průřez: IPE 270 | 0,36 | 1,35 | 0,49 |
| Součet: Vlastní tíha nosné konstrukce | 0,36 | 1,35 | 0,49 |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| pískocementový potěr tl. 20 mm (19,00 × 0,020 × 1,150) | 0,44 | 1,35 | 0,59 |
| betonová mazanina tl. 30 mm (25,00 × 0,030 × 1,150) | 0,86 | 1,35 | 1,16 |
| železobetonová deska tl. 150 mm (25,00 × 0,150 × 1,150) | 4,31 | 1,35 | 5,82 |
| VSŽ plech (0,12 × 1,150) | 0,14 | 1,35 | 0,19 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 5,75 | 1,35 | 7,76 |
| Součet: Stálé zatížení | 6,11 | 1,35 | 8,25 |
| Proměnné zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| E2 Průmyslová činnost - objekt kuchyňského bloku (5,00 × 1,150) | 5,75 | 1,50 | 8,62 |
| E2 Průmyslová činnost - instalace v podhledu (0,50 × 1,150) | 0,57 | 1,50 | 0,86 |
| Součet: Užitné zatížení | 6,32 | 1,50 | 9,48 |
| Součet: Proměnné zatížení | 6,32 | 1,50 | 9,48 |
| Součet zatížení | 12,43 | 1,43 | 17,73 |

## Protokol zatížení: Stěna tl. 300 mm (CPP) - Stávající stav

Poznámka:

- cihelná (cihla plná) včetně omítek

- výška stěny 3,3 m

| Stálé zatížení | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Ostatní stálé zatížení |  |  |  |
| omítka vnitřní (19,00 × 0,010 × 3,300) | 0,63 | 1,35 | 0,85 |
| pálená cihla plná tl. 300 mm (19,00 × 0,300 × 3,300) | 18,81 | 1,35 | 25,39 |
| omítka vnitřní (19,00 × 0,010 × 3,300) | 0,63 | 1,35 | 0,85 |
| Součet: Ostatní stálé zatížení | 20,07 | 1,35 | 27,09 |
| Součet: Stálé zatížení | 20,07 | 1,35 | 27,09 |
| Součet zatížení | 20,07 | 1,35 | 27,09 |

# Protokol o statickém výpočtu

## Strop 1.PP – stávající ŽB TT panel

Stávající stropní ŽB TT panel ozn. SP6 (dle výkresu skladby stropu 1.PP [1]) má celkové rozměry 5770 x 2390 x 440 mm. V archivním statickém výpočtu (arch. č. 481) [1] byly pro tento panel s ozn. SP240/600-1500 uvažovány tyto výpočtové únosnosti panelu (únosnost bez jeho vlastní tíhy) pro jeho šířku 2,4 m:

Mmez = 22,40 Mpm/2,4 m = 224,0 kNm/2,4 m

Tmez (nyní Vmez) = 17,42 Mp/2,4 m = 174,2 kN/2,4 m

3D model

Výpočtový model

Uzly

| Jméno | Souř. X [m] | Souř. Z [m] |
| --- | --- | --- |
| N1 | 0,000 | 0,000 |
| N2 | 5,690 | 0,000 |

Podpory v uzlech

| Jméno | Uzel | Systém | Typ | X | Z | Ry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1 | N1 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Volný |
| Sn2 | N2 | GSS | Standard | Volný | Tuhý | Volný |

Prvky

| Jméno | Průřez | Materiál | Délka [m] | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CS1-TT panel - Obecný průřez | C20/25 | 5,690 | N1 | N2 | nosník (80) |

Materiály

| Jméno | Typ | ρ [kg/m3] | Hustota v čerstvém stavu [kg/m3] | Emod [MPa] | μ | α [m/mK] | fc.k.28 [MPa] | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C20/25 | Beton | 2500,0 | 2600,0 | 3,0000e+04 | 0.2 | 0,00 | 20,00 |  |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| Hustota v čerstvém stavu | Hodnota hustoty v čerstvém stavu se použije pouze v případě, že je zadána spřažená deska a její vlastní tíha se zohledňuje. |

Průřezy

| CS1-TT panel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obecný průřez |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C20/25 |  |
| Výroba | obecný |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 2,8480e-01 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,6207e-01 | 1,1492e-01 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,2249e+00 | 6,2249e+00 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 1195 | -108 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 3,7994e-03 | 1,2485e-01 |
| iy [mm], iz [mm] | 116 | 662 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 1,1449e-02 | 1,0447e-01 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 0,0000e+00 | 0,0000e+00 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,3168e-03 | 0,0000e+00 |
| βy [mm], βz [mm] | 236 | 0 |
| Obrázek |  |  |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| A | Plocha |
| Ay | Smyková plocha ve směru hlavní osy y |
| Az | Smyková plocha ve směru hlavní osy z |
| AL | Obvodový povrch na jednotku délky |
| AD | Vysýchající povrch na jednotku délky |
| cY.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému |
| cZ.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému |
| IY.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy YLSS |
| IZ.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy ZLSS |
| IYZ.LCS | Moment setrvačnosti Iyz v LSS |
| α | Úhel pootočení hlavní osy |
| Iy | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| Iz | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| iy | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| iz | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| Wel.y | Pružný modul průřezu k hlavní ose y |
| Wel.z | Pružný modul průřezu k hlavní ose z |
| Wpl.y | Plastický modul průřezu k hlavní ose y |
| Wpl.z | Plastický modul průřezu k hlavní ose z |
| Mpl.y.+ | Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My |
| Mpl.y.- | Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment My |
| Mpl.z.+ | Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz |
| Mpl.z.- | Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz |
| dy | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od těžiště - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| dz | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od těžiště - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| It | Moment setrvačnosti v prostém kroucení - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| Iw | Výsečový moment setrvačnosti - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| βy | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y |
| βz | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z |

Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |  |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |  |  |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |
| ZS2 | Skladba podlahy 1.NP (S.E5) - Stávající stav | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | Příčka tl. 150 mm (CPP) - Stávající stav | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS4 | Užitné zatížení (5,0 + 0,5 kN/m2) - Stávající stav | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS5 | Skladba podlahy 1.NP (S.N1) - Nový stav | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS6 | Příčka tl. 150 mm (porobeton) - Nový stav | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS7 | Užitné zatížení (5,0 + 0,5 kN/m2) - Nový stav | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS8 | Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | Stálé |  |  |
| SZ2 | Proměnné | Výběrová | Kat E : sklady |

Spojité zatížení

| Jméno | Dílec | Typ | Směr | Hodnota - P1 [kN/m] | Poz x1 | Souř. | Poč | Exc ey [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatěžovací stav | Systém | Rozložení | Hodnota - P2 [kN/m] | Poz x2 | Poloha |  | Exc ez [m] |
| LF1 | B1 | Síla | Z | -8,47 | 0.000 | Rela | Od počátku |  |
|  | ZS2 - Skladba podlahy 1.NP (S.E5) - Stávající stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF2 | B1 | Síla | Z | -6,69 | 0.000 | Rela | Od počátku |  |
|  | ZS3 - Příčka tl. 150 mm (CPP) - Stávající stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF3 | B1 | Síla | Z | -13,20 | 0.000 | Rela | Od počátku |  |
|  | ZS4 - Užitné zatížení (5,0 + 0,5 kN/m2) - Stávající stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF4 | B1 | Síla | Z | -9,17 | 0.000 | Rela | Od počátku |  |
|  | ZS5 - Skladba podlahy 1.NP (S.N1) - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF5 | B1 | Síla | Z | -4,09 | 0.000 | Rela | Od počátku |  |
|  | ZS6 - Příčka tl. 150 mm (porobeton) - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF6 | B1 | Síla | Z | -13,20 | 0.000 | Rela | Od počátku |  |
|  | ZS7 - Užitné zatížení (5,0 + 0,5 kN/m2) - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF7 | B1 | Síla | Z | -6,00 | 0.000 | Rela | Od počátku |  |
|  | ZS8 - Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF8 | B1 | Síla | Z | -2,25 | 0.000 | Abso | Od konce |  |
|  | ZS8 - Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 3.600 | Délka |  | 0,000 |
| LF9 | B1 | Síla | Z | -6,25 | 0.720 | Abso | Od konce |  |
|  | ZS8 - Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 3.660 | Délka |  | 0,000 |
| LF10 | B1 | Síla | Z | -15,00 | 0.000 | Abso | Od počátku |  |
|  | ZS8 - Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 0.270 | Délka |  | 0,000 |

Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSU - Stávající stav | bez vl. tíhy | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS2 - Skladba podlahy 1.NP (S.E5) - Stávající stav | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - Příčka tl. 150 mm (CPP) - Stávající stav | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - Užitné zatížení (5,0 + 0,5 kN/m2) - Stávající stav | 1,00 |
| MSU - Nový stav | bez vl. tíhy | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS5 - Skladba podlahy 1.NP (S.N1) - Nový stav | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - Příčka tl. 150 mm (porobeton) - Nový stav | 1,00 |
|  |  |  | ZS7 - Užitné zatížení (5,0 + 0,5 kN/m2) - Nový stav | 1,00 |
|  |  |  | ZS8 - Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | 1,00 |

1D vnitřní síly; V_z - Stávající stav

1D vnitřní síly; M_y - Stávající stav

1D vnitřní síly; V_z - Nový stav

1D vnitřní síly; M_y - Nový stav

Posouzení únosnosti stropního TT panelu

Výpočtové vnitřní síly na stropní panel (bez vl. tíhy panelu) – stávající stav:

Mstav = 162,96 kNm/2,4 m

Vstav = 114,56 kN/2,4 m

Výpočtové vnitřní síly na stropní panel (bez vl. tíhy panelu) – nový stav:

Mnew = 152,58 kNm/2,4 m

Vnew = 107,26 kN/2,4 m

Mnew = 152,58 kNm/2,4 m < Mmez = 224,0 kNm/2,4 m	VYHOVUJE

Vnew = 107,26 kN/2,4 m < Vmez = 174,2 kN/2,4 m	VYHOVUJE

STÁVAJÍCÍ PANEL VYHOVUJE (NOVÉ ÚČINKY OD ZATÍŽENÍ JSOU MENŠÍ NEŽ STÁVAJÍCÍ)

## Trámový strop (D1, T1) nad místností VZT (III část, mezi osami B-C/22-23)

### ŽB stropní deska (D1)

Geometrie

Délka dílce = 5,85m

| Průřez | Materiály |
| --- | --- |
|  | Beton: C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná: B500B fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa Ocel příčná: B500 fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa |

Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 skladba podlahy 1.NP (S.N7) | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 příčky tl. 150 mm a 250 mm (porobeton) - výška 1,30 m | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | Q4 užitné zatížení - plné | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
| 5 | Q5 užitné zatížení - šach1 | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
| 6 | Q6 užitné zatížení - šach2 | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

G1 vlastní tíha - zatížení

G2 skladba podlahy 1.NP (S.N7) - zatížení

G3 příčky tl. 150 mm a 250 mm (porobeton) - výška 1,30 m - zatížení

Q4 užitné zatížení - plné - zatížení

Q5 užitné zatížení - šach1 - zatížení

Q6 užitné zatížení - šach2 - zatížení

Kombinace

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | Q4:G1+G2+G3; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*Q4 |
| 2 | Q5:G1+G2+G3; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,5*Q5 |
| 3 | Q6:G1+G2+G3; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | Q4:G1+G2+G3; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + Q4 |
| 2 | Q5:G1+G2+G3; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + Q5 |
| 3 | Q6:G1+G2+G3; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + Q6 |
| 4 | G1+G2+G3+Q4; kvazistálá kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + 2,4*Q4 |
| 5 | G1+G2+G3+Q5; kvazistálá kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + 2,5*Q5 |
| 6 | G1+G2+G3+Q6; kvazistálá kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + 2,6*Q6 |

Obálky

Obálka základní návrhová (MSÚ)

Obálka charakteristická (MSP)

Posouzení mezního stavu únosnosti

Mezní stav únosnosti je posuzován pro všechny zatěžovací případy

Ohyb

Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne; vliv smyku uvažován

Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

| s,t | = 0,00857 |  | s,min | = 0,00135 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s,t,CSN | = 0,00353 |  | s,min,CSN | = 0,0018 |  | Vyhovuje |
| s | = 0,00353 |  | s,max | = 0,04 |  | Vyhovuje |

Kritický řez v bodě x = 4,725m

MEd = 1,83kNm  MRd = 3,63kNm  Vyhovuje

Ohyb dílce VYHOVUJE

Smyk

Typ prvku: deska

Kritický řez v bodě x = 5,275m

VEd = 11,95kN  VRd = 22,00kN  Vyhovuje

Smyk dílce VYHOVUJE

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Trhliny

Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálé zatěžovací případy

Maximální velikost trhlin: wk = 0,091mm

Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,400mm (Prostředí - X0 nebo XC1 - šířka trhliny neovlivňuje trvanlivost)

Šířka trhlin VYHOVUJE

Průhyb

Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálé, charakteristické zatěžovací případy

| Počátek vysychání: | ts = | 7 | [dny] |
| --- | --- | --- | --- |
| Konec vysychání: | t = | 29200 | [dny] |
| Počátek zatěžování: | t0 = | 28 | [dny] |
| Konec zatěžování: | t = | 29200 | [dny] |

Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 0,7mm v bodě x = 5,850m

Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 2,0mm

Průhyb dílce VYHOVUJE

Napětí

Mezní stav použitelnosti (omezení napětí) je posuzován pro všechny charakteristické zatěžovací případy

Největší tlakové napětí v betonu:

c = 9,1MPa < k1 × fck = 15,0MPa  Splněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS

c = 9,1MPa < k2 × fck = 11,2MPa  Lineární dotvarování

Největší tahové napětí ve výztuži:

s = 149,5MPa < k3 × fyk = 400,0MPa  Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou

Napětí na dílci VYHOVUJE

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE

### ŽB stropní trám (T1)

Geometrie

Délka dílce = 6,00m

| Průřez | Materiály |
| --- | --- |
|  | Beton: C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná: B500B fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa Ocel příčná: B500 fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa |

Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 skladba podlahy 1.NP (S.N7) | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | Q3 užitné zatížení | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

G1 vlastní tíha - zatížení

G2 skladba podlahy 1.NP (S.N7) - zatížení

Q3 užitné zatížení - zatížení

Kombinace

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | Q3:G1+G2; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*Q3 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+Q3; kvazistálá kombinace |
|  | G1 + G2 + 2,3*Q3 |
| 2 | Q3:G1+G2; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + Q3 |

Obálky

Obálka základní návrhová (MSÚ)

Obálka charakteristická (MSP)

Posouzení mezního stavu únosnosti

Mezní stav únosnosti je posuzován pro všechny zatěžovací případy

Ohyb

Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne; vliv smyku uvažován

Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

| s,t | = 0,0102 |  | s,min | = 0,00135 |  | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | = 0,00802 |  | s,max | = 0,04 |  | Vyhovuje |

Kritický řez v bodě x = 3,000m

MEd = 88,69kNm  MRd = 145,84kNm  Vyhovuje

Ohyb dílce VYHOVUJE

Smyk

Typ prvku: nosník

Kritický řez v bodě x = 0,000m

Stupeň vyztužení smykovou výztuží

w,min = 0,0008  w = 0,00251  Vyhovuje

| Maximální vzdálenost třmínků | sl,max = | 245,3 mm |  | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální vzdálenost větví třmínků | st,max = | 245,3 mm |  |  |

VEd = 59,13kN  VRd = 89,32kN  Vyhovuje

Smyk dílce VYHOVUJE

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Trhliny

Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálé zatěžovací případy

Maximální velikost trhlin: wk = 0,155mm

Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,400mm (Prostředí - X0 nebo XC1 - šířka trhliny neovlivňuje trvanlivost)

Šířka trhlin VYHOVUJE

Průhyb

Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálé, charakteristické zatěžovací případy

| Počátek vysychání: | ts = | 7 | [dny] |
| --- | --- | --- | --- |
| Konec vysychání: | t = | 29200 | [dny] |
| Počátek zatěžování: | t0 = | 28 | [dny] |
| Konec zatěžování: | t = | 29200 | [dny] |

Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 21,5mm v bodě x = 3,000m

Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 24,0mm

Průhyb dílce VYHOVUJE

Napětí

Mezní stav použitelnosti (omezení napětí) je posuzován pro všechny charakteristické zatěžovací případy

Největší tlakové napětí v betonu:

c = 6,1MPa < k1 × fck = 15,0MPa  Splněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS

c = 6,1MPa < k2 × fck = 11,2MPa  Lineární dotvarování

Největší tahové napětí ve výztuži:

s = 216,2MPa < k3 × fyk = 400,0MPa  Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou

Napětí na dílci VYHOVUJE

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE

## Stávající ŽB průvlak mezi osami B-C/22-23

Stávající stropní ŽB příčel ozn. PB6 (dle výkresu tvaru příčle PB6, arch. č. 435 [1]) má celkové rozměry 5660 x 390 x 560 mm. V archivním statickém výpočtu (arch. č. 481) [1] byly pro tuto příčel uvažovány tyto výpočtové únosnosti:

Mmez = 44,25 Mpm = 442,5 kNm

Tmez (nyní Vmez) = 38,0 Mp = 380,0 kN

Geometrie

Délka dílce = 5,51m

| Průřez | Materiály |
| --- | --- |
|  | Beton: C 20/25 fck = 20,0 MPa; fctm = 2,2 MPa; Ecm = 30000 MPa Ocel podélná: 10425 (V)B fyk = 420,0 MPa; Es = 200000 MPa Ocel příčná: 10216 (E) (uživ.) fyk = 210,0 MPa; Es = 200000 MPa |

Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 zatížen od podlahy 1.NP (S.E5) - stávající stav | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | Q3 užitné zatížení - stávající stav | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
| 4 | G4 zatížení od podhlahy 1.NP (S.N7) - nový stav | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | Q5 užitné zatížení - nový stav | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

G1 vlastní tíha - zatížení

G2 zatížen od podlahy 1.NP (S.E5) - stávající stav - zatížení

Q3 užitné zatížení - stávající stav - zatížení

G4 zatížení od podhlahy 1.NP (S.N7) - nový stav - zatížení

Q5 užitné zatížení - nový stav - zatížení

Kombinace

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | Q3:G1+G2 stávající zatížení; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*Q3 |
| 2 | Q5:G1+G4 nové zatížení; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*Q5 |

Vnitřní síly

stávající stav - základní návrhová (MSÚ)

nový stav - základní návrhová (MSÚ)

Posouzení mezního stavu únosnosti

Výpočtové vnitřní síly na příčel PB6 – stávající stav:

Mstav = 429,11 kNm

Vstav = 325,42 kN

Výpočtové vnitřní síly na příčel PB6 – nový stav:

Mnew = 396,89 kNm

Vnew = 314,39 kN

Mnew = 396,89 kNm < Mmez = 442,5 kNm	VYHOVUJE

Vnew = 314,39 kN/2,4 m < Vmez = 380,0 kN	VYHOVUJE

STÁVAJÍCÍ PŘÍČEL VYHOVUJE (NOVÉ ÚČINKY OD ZATÍŽENÍ JSOU MENŠÍ NEŽ STÁVAJÍCÍ)

## ŽB stropní deska (D2)

Geometrie

Délka dílce = 4,20m

| Průřez | Materiály |
| --- | --- |
|  | Beton: C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná: B500B fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa Ocel příčná: B500 fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa |

Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 skladba podlahy 1.NP (S.N8) | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 příčka tl. 150 mm (porobeton) - výška 3,35 m | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | Q4 užitné zatížení - plné | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
| 5 | Q5 užitné zatížení - šach1 | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
| 6 | Q6 užitné zatížení - šach2 | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

G1 vlastní tíha - zatížení

G2 skladba podlahy 1.NP (S.N8) - zatížení

G3 příčka tl. 150 mm (porobeton) - výška 3,35 m - zatížení

Q4 užitné zatížení - plné - zatížení

Q5 užitné zatížení - šach1 - zatížení

Q6 užitné zatížení - šach2 - zatížení

Kombinace

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | Q4:G1+G2+G3; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*Q4 |
| 2 | Q5:G1+G2+G3; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,5*Q5 |
| 3 | Q6:G1+G2+G3; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | Q4:G1+G2+G3; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + Q4 |
| 2 | Q5:G1+G2+G3; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + Q5 |
| 3 | Q6:G1+G2+G3; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + Q6 |
| 4 | G1+G2+G3+Q4; kvazistálá kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + 2,4*Q4 |
| 5 | G1+G2+G3+Q5; kvazistálá kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + 2,5*Q5 |
| 6 | G1+G2+G3+Q6; kvazistálá kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + 2,6*Q6 |

Obálky

Obálka základní návrhová (MSÚ)

Obálka charakteristická (MSP)

Posouzení mezního stavu únosnosti

Mezní stav únosnosti je posuzován pro všechny zatěžovací případy

Ohyb

Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne; vliv smyku uvažován

Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

| s,t | = 0,00264 |  | s,min | = 0,00135 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s,t,CSN | = 0,00217 |  | s,min,CSN | = 0,0018 |  | Vyhovuje |
| s | = 0,00435 |  | s,max | = 0,04 |  | Vyhovuje |

Kritický řez v bodě x = 2,100m

MEd = -9,91kNm  MRd = -14,15kNm  Vyhovuje

Ohyb dílce VYHOVUJE

Smyk

Typ prvku: deska

Kritický řez v bodě x = 2,100m

VEd = 23,75kN  VRd = 52,96kN  Vyhovuje

Smyk dílce VYHOVUJE

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Trhliny

Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálé zatěžovací případy

Trhliny jsou kontrolovány pouze na nejvíce tažené straně průřezu.

Maximální velikost trhlin: wk = 0,184mm

Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,400mm (Prostředí - X0 nebo XC1 - šířka trhliny neovlivňuje trvanlivost)

Šířka trhlin VYHOVUJE

Průhyb

Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálé, charakteristické zatěžovací případy

| Počátek vysychání: | ts = | 7 | [dny] |
| --- | --- | --- | --- |
| Konec vysychání: | t = | 29200 | [dny] |
| Počátek zatěžování: | t0 = | 28 | [dny] |
| Konec zatěžování: | t = | 29200 | [dny] |

Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 1,2mm v bodě x = 3,269m

Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 8,4mm

Průhyb dílce VYHOVUJE

Napětí

Mezní stav použitelnosti (omezení napětí) je posuzován pro všechny charakteristické zatěžovací případy

Největší tlakové napětí v betonu:

c = 7,9MPa < k1 × fck = 15,0MPa  Splněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS

c = 7,9MPa < k2 × fck = 11,2MPa  Lineární dotvarování

Největší tahové napětí ve výztuži:

s = 243,6MPa < k3 × fyk = 400,0MPa  Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou

Napětí na dílci VYHOVUJE

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE

## Strop 1.PP – vybourání části ŽB panelu

Stávající stropní ŽB TT panel ozn. SP6 (dle výkresu skladby stropu 1.PP [1]) má celkové rozměry 5770 x 2390 x 440 mm. V archivním statickém výpočtu (arch. č. 481) [1] byly pro tento panel s ozn. SP240/600-1500 uvažovány tyto výpočtové únosnosti panelu (únosnost bez jeho vlastní tíhy) pro jeho šířku 2,4 m:

Mmez = 22,40 Mpm/2,4 m = 224,0 kNm/2,4 m

Tmez (nyní Vmez) = 17,42 Mp/2,4 m = 174,2 kN/2,4 m

Jelikož se bude stávající panel podélně řezat (nová šířka panelu 1,4 m), byla jeho únosnost snížena na základě poměrů průřezových modulů stávajícího a nového průřezu (Wstav = 1,1449×10-2 m3; Wnew = 5,883×10-3 m3).

Mmez = 115,1 kNm/1,4 m

Tmez (nyní Vmez) = 89,5 kN/1,4 m

3D model

Výpočtový model

Uzly

| Jméno | Souř. X [m] | Souř. Z [m] |
| --- | --- | --- |
| N1 | 0,000 | 0,000 |
| N2 | 5,690 | 0,000 |

Podpory v uzlech

| Jméno | Uzel | Systém | Typ | X | Z | Ry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1 | N1 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Volný |
| Sn2 | N2 | GSS | Standard | Volný | Tuhý | Volný |

Prvky

| Jméno | Průřez | Materiál | Délka [m] | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CS2-TT panel - řezaný - Obecný průřez | C20/25 | 5,690 | N1 | N2 | nosník (80) |

Materiály

| Jméno | Typ | ρ [kg/m3] | Hustota v čerstvém stavu [kg/m3] | Emod [MPa] | μ | α [m/mK] | fc.k.28 [MPa] | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C20/25 | Beton | 2500,0 | 2600,0 | 3,0000e+04 | 0.2 | 0,00 | 20,00 |  |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| Hustota v čerstvém stavu | Hodnota hustoty v čerstvém stavu se použije pouze v případě, že je zadána spřažená deska a její vlastní tíha se zohledňuje. |

Průřezy

| CS2-TT panel - řezaný |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obecný průřez |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C20/25 |  |
| Výroba | obecný |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 1,6038e-01 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,1404e-01 | 6,0485e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 3,5531e+00 | 3,5531e+00 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 674 | -102 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,9904e-03 | 1,8161e-02 |
| iy [mm], iz [mm] | 111 | 337 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 5,8830e-03 | 2,5348e-02 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 0,0000e+00 | 0,0000e+00 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 9,0528e-04 | 0,0000e+00 |
| βy [mm], βz [mm] | 374 | 59 |
| Obrázek |  |  |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| A | Plocha |
| Ay | Smyková plocha ve směru hlavní osy y |
| Az | Smyková plocha ve směru hlavní osy z |
| AL | Obvodový povrch na jednotku délky |
| AD | Vysýchající povrch na jednotku délky |
| cY.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému |
| cZ.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému |
| IY.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy YLSS |
| IZ.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy ZLSS |
| IYZ.LCS | Moment setrvačnosti Iyz v LSS |
| α | Úhel pootočení hlavní osy |
| Iy | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| Iz | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| iy | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| iz | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| Wel.y | Pružný modul průřezu k hlavní ose y |
| Wel.z | Pružný modul průřezu k hlavní ose z |
| Wpl.y | Plastický modul průřezu k hlavní ose y |
| Wpl.z | Plastický modul průřezu k hlavní ose z |
| Mpl.y.+ | Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My |
| Mpl.y.- | Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment My |
| Mpl.z.+ | Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz |
| Mpl.z.- | Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz |
| dy | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od těžiště - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| dz | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od těžiště - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| It | Moment setrvačnosti v prostém kroucení - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| Iw | Výsečový moment setrvačnosti - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| βy | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y |
| βz | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z |

Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |  |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |  |  |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |
| ZS2 | Skladba podlahy 1.NP (S.N1) - Nový stav | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | Příčka tl. 150 mm (porobeton) - Nový stav | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS4 | Užitné zatížení (5,0 + 0,5 kN/m2) - Nový stav | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS5 | Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | Stálé |  |  |
| SZ2 | Proměnné | Výběrová | Kat E : sklady |

Spojité zatížení

| Jméno | Dílec | Typ | Směr | Hodnota - P1 [kN/m] | Poz x1 | Souř. | Poč | Exc ey [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatěžovací stav | Systém | Rozložení | Hodnota - P2 [kN/m] | Poz x2 | Poloha |  | Exc ez [m] |
| LF4 | B1 | Síla | Z | -5,35 | 0.000 | Rela | Od počátku |  |
|  | ZS2 - Skladba podlahy 1.NP (S.N1) - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF6 | B1 | Síla | Z | -7,70 | 0.000 | Rela | Od počátku |  |
|  | ZS4 - Užitné zatížení (5,0 + 0,5 kN/m2) - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF7 | B1 | Síla | Z | -3,50 | 0.000 | Rela | Od počátku |  |
|  | ZS5 - Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF10 | B1 | Síla | Z | -20,40 | 0.945 | Abso | Od počátku |  |
|  | ZS5 - Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.815 | Délka |  | 0,000 |
| LF11 | B1 | Síla | Z | -6,81 | 2.740 | Abso | Od počátku |  |
|  | ZS5 - Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 3.760 | Délka |  | 0,000 |
| LF13 | B1 | Síla | Z | -3,10 | 0.000 | Abso | Od konce |  |
|  | ZS5 - Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | GSS | Rovnoměrné |  | 1.270 | Délka |  | 0,000 |

Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSÚ - bez vlastní tíhy |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS2 - Skladba podlahy 1.NP (S.N1) - Nový stav | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - Příčka tl. 150 mm (porobeton) - Nový stav | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - Užitné zatížení (5,0 + 0,5 kN/m2) - Nový stav | 1,00 |
|  |  |  | ZS5 - Užitné zatížení (2,0 + 0,5 kN/m2) + gastrotechnologie - Nový stav | 1,00 |

1D vnitřní síly; V_z

1D vnitřní síly; M_y

Posouzení únosnosti stropního panelu

Výpočtové vnitřní síly na stropní panel (bez vl. tíhy panelu) – nový stav:

Mnew = 88,52 kNm/1,4 m

Vnew = 62,64 kN/1,4 m

Mnew = 88,52 kNm/1,4 m < Mmez = 115,1 kNm/1,4 m	VYHOVUJE

Vnew = 62,64 kN/1,4 m < Vmez = 89,5 kN/1,4 m	VYHOVUJE

STÁVAJÍCÍ PANEL VYHOVUJE

## Ocelový nosník (Z2)

Geometrie

Délka dílce: 6,000 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 6,000 | I(IPN) 260 | 0,0 |

| Tyče průřezu I(IPN) - I(IPN) 260 |  |
| --- | --- |
| Rozměry průřezu |  |
| výška průřezu | h = 260,0 mm |
| šířka horní pásnice | bft = 113,0 mm |
| šířka spodní pásnice | bfb = 113,0 mm |
| tloušťka stojiny | tw = 9,4 mm |
| tloušťka horní pásnice | tft = 14,1 mm |
| tloušťka spodní pásnice | tfb = 14,1 mm |
| poloměr zaoblení mezi stojinou a pásnicemi | R1 = 9,4 mm |
| poloměr zaoblení vnitřních hran pásnic | R2 = 5,6 mm |
| Průřezové charakteristiky |  |
| průřezová plocha | A = 5,33E+03 mm2 |
| vzdálenost těžiště od levé strany min. obálky průřezu | ycg = 56,5 mm |
| vzdálenost těžiště od dolní strany min. obálky průřezu | zcg = 130,0 mm |
| moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose | Iy = 57,3E+06 mm4 |
| moment setrvačnosti ke svislé těžišťové ose | Iz = 2,87E+06 mm4 |
| poloměr setrvačnosti kolmý k vodorovné těžišťové ose | iy = 103,7 mm |
| poloměr setrvačnosti kolmý ke svislé těžišťové ose | iz = 23,2 mm |
| moment tuhosti v prostém kroucení | Ik = 336E+03 mm4 |
| Výsečové charakteristiky |  |
| y-ová souřadnice středu smyku v těžišťovém souřadném systému | ysc = 0,0 mm |
| z-ová souřadnice středu smyku v těžišťovém souřadném systému | zsc = 0,0 mm |
| výsečový moment setrvačnosti ke středu smyku | I,s = 41,9E+09 mm6 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Materiálové charakteristiky:

| Mez kluzu | fy | : | 235,0 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mez pevnosti | fu | : | 360,0 | MPa |
| Modul pružnosti | E | : | 210000 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | : | 81000 | MPa |

Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 příčka tl. 150 mm (porobeton) - výška 3,35 m | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

G1 vlastní tíha - zatížení

G2 příčka tl. 150 mm (porobeton) - výška 3,35 m - zatížení

Kombinace

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 |

Obálky

Obálka základní návrhová (MSÚ)

Obálka charakteristická (MSP)

Klopení

Klopení od momentu My:

| Úsek | Počátek | Konec | lz1 [m] | Tvar momentové plochy | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  |  | zatížení |
| 1 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | Prostý nosník, spojité zatížení | 0,500 |

Klopení od momentu Mz:

| Úsek | Počátek | Konec | ly1 [m] | Tvar momentové plochy | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  |  | zatížení |
| 1 | 0,000 | 6,000 | Nezadáno | Nezadáno | - |

Posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: G1+G2;  Třída průřezu: 1

Ohybový moment: My = 34,982 kNm

Posudek ohybu:

Únosnost: My,R = 55,384 kNm

| 0,632 | < 1     Vyhovuje

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 63,2 %

Průhyb

Charakteristické zatěžovací případy

Maximální deformace dílce je 8,1mm v bodě x = 3,000m

Maximální povolená deformace dílce je 6,000m / 600,0 = 10,0mm

8,1mm < 10,0mm ⇒ Vyhovuje

Průhyb dílce VYHOVUJE

## Překlad nad prostupem ve stěně v 1.PP

Geometrie

Délka dílce: 2,700 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 2,700 | I(IPN) 140 | 0,0 |

| Tyče průřezu I(IPN) - I(IPN) 140 |  |
| --- | --- |
| Rozměry průřezu |  |
| výška průřezu | h = 140,0 mm |
| šířka horní pásnice | bft = 66,0 mm |
| šířka spodní pásnice | bfb = 66,0 mm |
| tloušťka stojiny | tw = 5,7 mm |
| tloušťka horní pásnice | tft = 8,6 mm |
| tloušťka spodní pásnice | tfb = 8,6 mm |
| poloměr zaoblení mezi stojinou a pásnicemi | R1 = 5,7 mm |
| poloměr zaoblení vnitřních hran pásnic | R2 = 3,4 mm |
| Průřezové charakteristiky |  |
| průřezová plocha | A = 1,82E+03 mm2 |
| vzdálenost těžiště od levé strany min. obálky průřezu | ycg = 33,0 mm |
| vzdálenost těžiště od dolní strany min. obálky průřezu | zcg = 70,0 mm |
| moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose | Iy = 5,72E+06 mm4 |
| moment setrvačnosti ke svislé těžišťové ose | Iz = 351E+03 mm4 |
| poloměr setrvačnosti kolmý k vodorovné těžišťové ose | iy = 56,1 mm |
| poloměr setrvačnosti kolmý ke svislé těžišťové ose | iz = 13,9 mm |
| moment tuhosti v prostém kroucení | Ik = 43,3E+03 mm4 |
| Výsečové charakteristiky |  |
| y-ová souřadnice středu smyku v těžišťovém souřadném systému | ysc = 0,0 mm |
| z-ová souřadnice středu smyku v těžišťovém souřadném systému | zsc = 0,0 mm |
| výsečový moment setrvačnosti ke středu smyku | I,s = 1,46E+09 mm6 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Materiálové charakteristiky:

| Mez kluzu | fy | : | 235,0 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mez pevnosti | fu | : | 360,0 | MPa |
| Modul pružnosti | E | : | 210000 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | : | 81000 | MPa |

Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 příčka tl. 150 mm (CPP) - výška 0,62 m | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

G1 vlastní tíha - zatížení

G2 příčka tl. 150 mm (CPP) - výška 0,62 m - zatížení

Kombinace

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 |

Obálky

Obálka základní návrhová (MSÚ)

Obálka charakteristická (MSP)

Klopení

S klopením se nepočítá

Posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: G1+G2;  Třída průřezu: 1

Ohybový moment: My = 2,501 kNm

Posudek ohybu:

Únosnost: My,R = 22,327 kNm

| 0,112 | < 1     Vyhovuje

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 11,2 %

Průhyb

Charakteristické zatěžovací případy

Maximální deformace dílce je 1,2mm v bodě x = 1,350m

Maximální povolená deformace dílce je 2,700m / 600,0 = 4,5mm

1,2mm < 4,5mm ⇒ Vyhovuje

Průhyb dílce VYHOVUJE

## Základový pas výplňového zdiva

Vstupní data

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | Česká republika |

Sedání

| Metoda výpočtu : | ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) |
| --- | --- |
| Omezení deformační zóny : | pomocí strukturní pevnosti |

Patky

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | EC 7-1 (EN 1997-1:2003) |
| --- | --- |
| Posouzení tažené patky : | standardní postup |
| Dovolená excentricita : | 0,333 |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stav STR |  |  |  | Stav GEO |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] | 1,00 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce materiálu (M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření : |  = | 1,25 | [–] |
| Součinitel redukce efektivní soudržnosti : | c = | 1,25 | [–] |
| Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti : | cu = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce pevnosti horniny : | v = | 1,40 | [–] |

Parametry zemin

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 9,50 | MPa |  |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,10 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |

Založení

Typ základu: základový pas

| Hloubka od původního terénu | hz | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka základové spáry | d | = | 0,00 | m |
| Tloušťka základu | t | = | 0,50 | m |
| Sklon upraveného terénu | s1 | = | 0,00 | ° |
| Sklon základové spáry | s2 | = | 0,00 | ° |

Objemová tíha zeminy nad základem = 20,00 kN/m3

Geometrie konstrukce

Typ základu: základový pas

| Celková délka pasu |  | = | 1,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka pasu (x) |  | = | 0,40 | m |
| Šířka sloupu ve směru x |  | = | 0,30 | m |
| Objem pasu |  | = | 0,20 | m3/m |

Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 25,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 31000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | - | 0,00 ..  | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | My | Hx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] |
| 1 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 9,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 1 - provozní | Užitné | 7,31 | 0,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Posouzení mezního stavu únosnosti

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

| Spočtená vlastní tíha pasu | G | = | 6,75 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 0,00 | kN/m |

Posouzení svislé únosnosti

Tvar kontaktního napětí : obdélník

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1)

Parametry smykové plochy pod základem:

| Hloubka smykové plochy | zsp | = | 0,45 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosah smykové plochy | lsp | = | 1,16 | m |

| Výpočtová únosnost zákl. půdy | Rd | = | 126,22 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní kontaktní napětí |  | = | 48,79 | kPa |

Svislá únosnost VYHOVUJE

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,083<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,083<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Posouzení vodorovné únosnosti

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1)

Zemní odpor: klidový

| Výpočtová velikost zemního odporu | Spd | = | 0,00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Horizontální únosnost základu | Rdh | = | 7,30 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní horizontální síla | H | = | 0,00 | kN |

Vodorovná únosnost VYHOVUJE

Únosnost základu VYHOVUJE

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Sednutí a natočení základu - vstupní data

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení).

Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.

| Spočtená vlastní tíha pasu | G | = | 5,00 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 0,00 | kN/m |

| Sednutí středu délkové hrany | = | 0,8 | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sednutí středu šířkové hrany 1 | = | 1,2 | mm |  |
| Sednutí středu šířkové hrany 2 | = | 0,8 | mm |  |

(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)

Sednutí a natočení základu - výsledky

Tuhost základu:

Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 4,43 MPa

Základ je ve směru délky tuhý (k=13657,19)

Základ je ve směru šířky tuhý (k=874,06)

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,074<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,074<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Celkové sednutí a natočení základu:

| Sednutí základu | = | 1,1 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hloubka deformační zóny | = | 1,28 | m |

Natočení ve směru šířky = 0,873 (tan*1000); (5,0E-02 °)

## Strop nad 1.NP – úprava OK plošiny

### Ocelový nosník - Stávající stav

Délka dílce: 6,300 m

Geometrie

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 6,300 | IPE 270 | 0,0 |

| Tyče průřezu IPE - IPE 270 |  |
| --- | --- |
| Rozměry průřezu |  |
| výška průřezu | h = 270,0 mm |
| šířka horní pásnice | bft = 135,0 mm |
| šířka spodní pásnice | bfb = 135,0 mm |
| tloušťka stojiny | tw = 6,6 mm |
| tloušťka horní pásnice | tft = 10,2 mm |
| tloušťka spodní pásnice | tfb = 10,2 mm |
| poloměr zaoblení mezi stojinou a pásnicemi | R1 = 15,0 mm |
| Průřezové charakteristiky |  |
| průřezová plocha | A = 4,59E+03 mm2 |
| vzdálenost těžiště od levé strany min. obálky průřezu | ycg = 67,5 mm |
| vzdálenost těžiště od dolní strany min. obálky průřezu | zcg = 135,0 mm |
| moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose | Iy = 57,9E+06 mm4 |
| moment setrvačnosti ke svislé těžišťové ose | Iz = 4,20E+06 mm4 |
| poloměr setrvačnosti kolmý k vodorovné těžišťové ose | iy = 112,3 mm |
| poloměr setrvačnosti kolmý ke svislé těžišťové ose | iz = 30,2 mm |
| moment tuhosti v prostém kroucení | Ik = 159E+03 mm4 |
| Výsečové charakteristiky |  |
| y-ová souřadnice středu smyku v těžišťovém souřadném systému | ysc = 0,0 mm |
| z-ová souřadnice středu smyku v těžišťovém souřadném systému | zsc = 0,0 mm |
| výsečový moment setrvačnosti ke středu smyku | I,s = 70,6E+09 mm6 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Materiálové charakteristiky:

| Mez kluzu | fy | : | 235,0 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mez pevnosti | fu | : | 360,0 | MPa |
| Modul pružnosti | E | : | 210000 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | : | 81000 | MPa |

Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 skladba podlahy 2.NP (S.E11) | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 stěna tl. 300 mm (CPP) - výška 3,3 m | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | Q4 užitné zatížení | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

G1 vlastní tíha - zatížení

G2 skladba podlahy 2.NP (S.E11) - zatížení

G3 stěna tl. 300 mm (CPP) - výška 3,3 m - zatížení

Q4 užitné zatížení - zatížení

Kombinace

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | Q4:G1+G2+G3; základní kombinace, příznivý účinek stálých zatížení |
| (inf) | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,inf,3*G3 + f,sup,4*Q4 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | Q4:G1+G2+G3; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + Q4 |

Obálky

Obálka základní návrhová (MSÚ)

Obálka charakteristická (MSP)

Klopení

S klopením se nepočítá

Posouzení mezního stavu únosnosti

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Q4:G1+G2+G3;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:

1,996 kN < 300,297 kN     Vyhovuje

Ohybový moment: My = 36,005 kNm

Posudek ohybu:

Únosnost: My,R = 113,740 kNm

| 0,317 | < 1     Vyhovuje

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 31,7 %

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Průhyb

Charakteristické zatěžovací případy

Maximální deformace dílce je 2,3mm v bodě x = 6,300m

Maximální povolená deformace dílce je 1,860m / 250,0 = 7,4mm

2,3mm < 7,4mm ⇒ Vyhovuje

Průhyb dílce VYHOVUJE

### Ocelový nosník - Nový stav

Délka dílce: 5,370 m

Geometrie

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 5,370 | IPE 270 | 0,0 |

| Tyče průřezu IPE - IPE 270 |  |
| --- | --- |
| Rozměry průřezu |  |
| výška průřezu | h = 270,0 mm |
| šířka horní pásnice | bft = 135,0 mm |
| šířka spodní pásnice | bfb = 135,0 mm |
| tloušťka stojiny | tw = 6,6 mm |
| tloušťka horní pásnice | tft = 10,2 mm |
| tloušťka spodní pásnice | tfb = 10,2 mm |
| poloměr zaoblení mezi stojinou a pásnicemi | R1 = 15,0 mm |
| Průřezové charakteristiky |  |
| průřezová plocha | A = 4,59E+03 mm2 |
| vzdálenost těžiště od levé strany min. obálky průřezu | ycg = 67,5 mm |
| vzdálenost těžiště od dolní strany min. obálky průřezu | zcg = 135,0 mm |
| moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose | Iy = 57,9E+06 mm4 |
| moment setrvačnosti ke svislé těžišťové ose | Iz = 4,20E+06 mm4 |
| poloměr setrvačnosti kolmý k vodorovné těžišťové ose | iy = 112,3 mm |
| poloměr setrvačnosti kolmý ke svislé těžišťové ose | iz = 30,2 mm |
| moment tuhosti v prostém kroucení | Ik = 159E+03 mm4 |
| Výsečové charakteristiky |  |
| y-ová souřadnice středu smyku v těžišťovém souřadném systému | ysc = 0,0 mm |
| z-ová souřadnice středu smyku v těžišťovém souřadném systému | zsc = 0,0 mm |
| výsečový moment setrvačnosti ke středu smyku | I,s = 70,6E+09 mm6 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Materiálové charakteristiky:

| Mez kluzu | fy | : | 235,0 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mez pevnosti | fu | : | 360,0 | MPa |
| Modul pružnosti | E | : | 210000 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | : | 81000 | MPa |

Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 skladba podlahy 2.NP (S.E11) | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 stěna tl. 300 mm (CPP) - výška 3,3 m | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | Q4 užitné zatížení | Silové | Proměnné | 1,50 | - | E | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

G1 vlastní tíha - zatížení

G2 skladba podlahy 2.NP (S.E11) - zatížení

G3 stěna tl. 300 mm (CPP) - výška 3,3 m - zatížení

Q4 užitné zatížení - zatížení

Kombinace

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | Q4:G1+G2+G3; základní kombinace, příznivý účinek stálých zatížení |
| (inf) | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,inf,3*G3 + f,sup,4*Q4 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | Q4:G1+G2+G3; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + Q4 |

Obálky

Obálka základní návrhová (MSÚ)

Obálka charakteristická (MSP)

Klopení

S klopením se nepočítá

Posouzení mezního stavu únosnosti

Rozhodující zatěžovací případ: Q4:G1+G2+G3;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:

1,539 kN < 300,297 kN     Vyhovuje

Ohybový moment: My = 40,121 kNm

Posudek ohybu:

Únosnost: My,R = 113,740 kNm

| 0,353 | < 1     Vyhovuje

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 35,3 %

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Průhyb

Charakteristické zatěžovací případy

Maximální deformace dílce je 4,4mm v bodě x = 3,035m

Maximální povolená deformace dílce je 4,670m / 250,0 = 18,7mm

4,4mm < 18,7mm ⇒ Vyhovuje

Průhyb dílce VYHOVUJE

# Závěr

Statický výpočet byl zpracován na základě projektových podkladů (viz kapitola 1.1. tohoto statického výpočtu). Nosné konstrukce jsou obecně navrženy a posouzeny v souladu s platnými normami v oblasti zatížení a navrhování stavebních konstrukcí (viz kapitola 1.2. tohoto statického výpočtu) na účinky 1. MS (únosnosti) a 2. MS (použitelnosti). Posudek ověřuje základní dimenze nosných konstrukcí. Konstrukce vyhovuje všem zadaným požadavkům a podkladům předaných od objednatele.

Ing. Jakub Jirčík