## Titulní
BKB Metal, a.s.
Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava, Česká republika
www.bkbmetal.cz
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
SPECIFIKACE MATERIÁLU
SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ORIENTAČNÍ ROZPOČET
VÝKAZ VÝMĚR
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
INVESTOR: | Fakultní nemocnice Brno
PROJEKT: | FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu
ČÁST: | SO 01 Objekt kuchyně D.1.4.2 Zařízení pro větrání a ochlazování staveb
STUPEŇ: | Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
VYPRACOVAL: | Ing. Jan Špunda
KONTROLOVAL: | Ing. Ondřej Cicák
VEDOUCÍPROJEKTU: | Ing. Daniel Ryba
DATUM: | 2022-10-01
POOČET STRAN: | 2
ZAKÁZKA: | 22-5014-01
ARCHIVNÍ ČÍSLO:
BKB-SM-7248

## SM-7248
Číslo zařízení | Popis | Umístění | Množství | Výkonové parametry | [15 empty] | Poznámka |  |  |  | Typ zařízení
|  |  |  | Přívod vzduchu | [9 empty] | Odvod vzduchu |  |  |  |  | Hmotnost - čistá, bez náplní, SU a podp.rámu. Náplně a SU (sm.uzly) cca 200 kg
|  |  |  | V | Dpext | Motor |  |  | Ohřívač |  | Chladič |  | ZTI-kondenzát | V | Dpext | Motor
[9 empty] | Vodní 90/60 °C | tlaková ztráta | Vodní 6/12 °C | tlaková ztráta | [8 empty] | elektro celkem | topné médium celkem | chladící médium celkem
|  |  | ks | m3/h | Pa | kW | V | A nom/max | kW | kPa | kW | kPa | kg | m3/h | Pa | kW | V | A nom/max | kg
1 | Varna 1.NP | Strojovna VZT 1.PP | 2 | 24800 | 550 | 11 | 400 |  | 76 |  | 127 |  | ano | 24800 | 550 | 11 | 400 |  | 5369 | Deskový rekuperátor | 44 | 152 | 254 | Remak Cirrus 6x6
1.1 | Chlazení místnosti studené kuchyně a přípravny masa 5,3kW | KJ Střecha | 2 | [9 empty] | ano |  |  | 1.6 | 230 | 10A/16A |  | elektro přívod k vnitřní i vnější jednotce | 3.2 | 0 | 0 | split
1.2 | Provizorní kuchyně | Prostor provizorní kuchyně | 5 | [10 empty] | 5000 |  | 1.1 | 400 |  |  | Odtahové ventilátory | 5.5 | 0 | 0 | CC402-T/1,1
2 | Výdej, umývárna 1.NP | Strojovna VZT 1.PP přívod, 2.NP odtah | 1 | 28000 |  | 15 | 400 |  | 294 |  | 101 |  |  | 28000 |  | 7.5 | 400 |  |  | stávající | 22.5 | 294 | 101
3 | Manipulace 1.NP | Strojovna VZT 1.PP přívod, 2.NP odtah | 1 | 14000 |  | 7.5 | 400 |  | 156 |  | 71 |  |  | 15000 |  | 4 | 400 |  |  | stávající | 11.5 | 156 | 71
4 | Kino 2.NP | Strojovna VZT 1.PP přívod, 2.NP odtah | 1 | 12000 |  | 5.5 | 400 |  | 134 |  | 62 |  |  | 12000 |  | 4 | 400 |  |  | stávající | 9.5 | 134 | 62
5 | Jídelna 2.NP | Strojovna VZT 1.PP přívod, 2.NP odtah | 1 | 16000 |  | 7.5 | 400 |  | 178 |  | 79 |  |  | 17300 |  | 5.5 | 400 |  |  | stávající | 13 | 178 | 79
6 | Přípravny, sklady - Zrušena bez náhrady | [19 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Šatna čistá 1.PP | Prostor šaten 1.PP | 1 | 2925 |  | 1.1 | 400 |  | 36 | [10 empty] | stávající | 1.1 | 36 | 0
8 | Šatna nečistá 1.PP | Prostor šaten 1.PP | 1 | 2925 |  | 1.1 | 400 |  | 36 | [10 empty] | stávající | 1.1 | 36 | 0
9 | Soc. zařízení 1.PP | Prostor sociálek 1.PP | 1 | [10 empty] | 3000 |  | 1.1 | 400 |  |  | stávající | 1.1 | 0 | 0
10 | Soc. zařízení 1.PP | Prostor sociálek 1.PP | 1 | [10 empty] | 2150 |  | 0.75 | 400 |  |  | stávající | 0.75 | 0 | 0
[21 empty] | 113.25 | 986 | 567
ZRUŠENO
1 | Varna 1.NP | Strojovna VZT 1.PP | 2 | 30000 |  | 11 | 400 |  | 314 |  | 107 | [8 empty] | Prívodní jednotky | 22 | 628 | 214
| Varna 1.NP | Strojovna VZT 2.NP | 3 | [10 empty] | 21000 |  | 4 | 400 |  |  | Odtahové ventilátory | 12 | 0 | 0
6 | Přípravny, sklady | Strojovna VZT 1.PP | 1 | 23000 |  | 7.5 | 400 |  | 226 |  | 114 | [8 empty] | Prívodní jednotka | 7.5 | 226 | 114
| Přípravny, sklady | Střecha části objektu I, II | 1 | [10 empty] | 7900 |  | 0.35 | 400 |  |  | Odtahové ventilátory | 0.35 | 0 | 0
[21 empty] | 41.85 | 854 | 328