## List1
Nepřerušitelný zdroj napájení
Položka | Popis | Záruka (počet měsíců) | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | DPH | Jednotková cena vč. DPH | Celková cena vč. DPH
SYA16K16RMI | UPS LX 16kVA, škálovatelnost do 16 kVA, max. nastavitelný výstupní výkon (W) 11.2kWatty / 16.0kVA, redundance N+1, redundantní inteligentní moduly, montáž do stojanu, modulární konstrukce, 220/230/240 V nebo 380/400/415 V, programovatelný kmitočet, interní bypass (automatický i manuální), karta síťového ovládání jednotky UPS se sledováním prostředí, napájecí a inteligentní moduly a baterie s možností výměny za chodu, inteligentní správa baterií, účinnost při plném zatížení min. 90%, LCD displej. Požadované funkcionality/vlastnosti: Main Input Voltage:230V, 3 fáze; Other Input Voltage: 220V,240V,380V,415V; Main Output Voltage 230V; Other Output Voltage 220V,240V; max. výstupní proud 73A; min. jmenovitý výkon 11200W; min. jmenovitý výkon (VA) 16000VA; max. nb of power socket outlets: 8 IEC 60320 C13, 10 IEC 60320 C19; vstupní konektory: připojení na svorkovnici třížilový kabel (1PH+N+G), připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH+N+G), frekvence sítě: 45-65Hz autosnímání. | 24 | 1
SYARMXR9B9I | Bateriová skříň LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V, modulární konstrukce, počet bateriových modulů max. 9, baterie s možností výměny za chodu, poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS. Při maximálním zatížení 11,2kW musí být zajištěna min. doba provozu 39min. | 24 | 1
SYPM4KI | Napájecí modul - LX 4 kVA, 220/230/240 V, max. kapacita výstupního výkonu 2.8kWatty / 4.0kVA, který zajišťuje plnou redundanci N+1, tzn. UPS 16kVA+1x4kVA modul. | 24 | 1
SYPM4KI | Napájecí modul - LX 4 kVA, 220/230/240 V, max. kapacita výstupního výkonu 2.8kWatty / 4.0kVA, který bude instalován do již stávajících UPS APC Symmetra LX 16kVA zadavatele, tudíž musí být dodán tento požadovaný modul. | 24 | 3
WBEXTWAR3YR-SP-08 | Servisní balíček 3 roky prodloužení tovární záruky UPS LX. | 36 | 1
WBEXTWAR3YR-SP-06 | Servisní balíček 3 roky prodloužení tovární záruky bateriové skříně LX. | 36 | 1
WASSEMUPS-3R-SY-00 | Služba montáž a spuštění v režimu 5x8 dodavaného zboží certifikovaným technikem výrobce. | --- | 1
Datový rozvaděč
Položka | Popis | Záruka (počet měsíců) | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | DPH | Jednotková cena vč. DPH | Celková cena vč. DPH
RSF-42-60/100-BLA7 | 19" serverový rozvaděč - RSF-BYTEline konfigurace, výška 42U, šíře 600mm, hloubka 1000mm, celosvařená konstrukce, nosnost min. 1500kg, úhel otevření předních dveří min. 180°, zadní vertikálně dělené, přední a zadní dveře perforované min. 86% míra perforace, přední dveře výklopná páková klika, boční panely odnímatelné se zámky, barva RAL 9005 (černá). | 24 | 1
Konfigurační a instalační práce
Popis |  |  |  | Jednotková cena bez DPH | DPH | Jednotková cena vč. DPH | Celková cena vč. DPH
Služba montáž a spuštění v režimu 5x8 dodavané UPS a bateriové skříně certifikovaným technikem výrobce do prostředí a potřeb zadavatele. Služba montáže datového rozvaděče do prostředí a potřeb zadavatele. Zdavatel má připravanou elektroinstalaci pro připojení dodávané technologie.
CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0