## List1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
FN Bohunice budova B |  | CHLAZENÍ
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Výměna chladicího stroje na budově B pro KICH JIP
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | Výměna chladicího stroje na budově B pro KICH JIP |  |  | Rozpočet: | D.1.4.1
Objekt : |  | FN Bohunice budova B |  |  | Rozpočet chlazení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Pomocné ocel.konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Výměna chladicího stroje na budově B pro KICH JIP |  | Rozpočet: | D.1.4.1
Objekt : |  | FN Bohunice budova B |  | Rozpočet chlazení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Strojovny
| CHL001 | Zdroj chladu - vodní chladicí jednotka s odděleným kondenzátorem, výkon=40,0 kW, dT=12/6 °C, 1 kompresor, chladivo R410a, Lw = 68,4 dB(A), SEER = 3,255, el. příkon 12,3 kW; 29 A, start. 108A (soft start) tlaková ztráta 11,3 kPa, vč. měděného potrubí primárního okruhu a kaučukové izolace rozvodů, regulace, kompletní montáže a uvedení chilleru do provozu, odzkoušení, odevzdání, zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0
výkres č. 101;102, pozice: 1a.0
| CHL002 | oddělený kondenzátor ve stolovém provedení se dvěma ventilátory, výkon=55,0 kW, teplonosná látka R410A dT=48/43 °C, Lw = 67,4 dB(A), el. příkon 2x0,275 kW; 230V, vč. regulace montáže a uvedení do provozu, odzkoušení, odevzdání, zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0
výkres č. 101;102, pozice: 1b.0
| CHL003 | Kontrola, yyčištění a propláchnutí stávající ocelové AKU nádoby na CHL, V = 0,8 m3, PN10, 2 hrdla DN50, vč. nové kaučukové izolace tl. 26 mm a montáže | ks | 1 |  | 0
výkres č. 101;102, pozice: 2.0
| CHL004 | Oběhové mokroběžné čerpadlo tř. A s integrovaným elektronickým měničem otáček, regulace na konstantní diferenční tlak, H = 9,0 m, Q = 5,7 m3/h, P = 329 W, DN32 230 V, PN10, vč. izolace a montáže médium upravená voda, uzavřený systém | ks | 1 |  | 0
výkres č. 102, pozice: 4.0
| CHL005 | připojovací šroubení k oběhovému čerpadlu DN32 | ks | 2 |  | 0
| CHL006 | Ventil vyvažovací závitový přímý DN50, šedá litina, PN16, vyvažovací a uzavírací, kvs = 34,0 | ks | 1 |  | 0
Pozice: 211
| CHL007 | tlaková expanzní nádoba 80l, PN6, vč.KK se zajištěním MK1", připojovací soupravou a tlakoměrem, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
výkres č. 102, pozice: 3.0
| CHL008 | Dávkování inhibit. koroze pro ocel. uzavřené systémy CHL, s dávkovacím čerpadlem s průtokoměrem, dávkování dle signálu z vodoměru, s plastovou nádrží 20 l, dávkované množství 7l/hod., 2bar, vč. kompletního příslušenství a montáže | ks | 1 |  | 0
výkres č. 102, pozice: 5b.0
| CHL009 | změkčovací filtr - kompaktní základní armatura pro úpravu plnící a doplňovací vody, včetně dvou patron ke změkčení vody, dvě za sebou zapojená cylindrická polypropylenová pouzdra s mosaznými závitovými přípojkami DN15, provozní teplota do 40°C, 8 bar, vč. uzavíracího kulového kohoutu DN15 a kohoutu pro odběr vzorků, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
výkres č. 102, pozice: 5a.0
| CHL010 | automatické doplňovací zařízenídoplňovacích zařízení pro soustavy UT/CHL sestává z uzavírací armatury, systémového oddělovače, filtru, tlakového čidla, kulového kohoutu s pohonem, redukčního ventilu s kontrolním manometrem, mikroprocesorové řízení, DN15, 10 bar, 0,6W, 230V 0,4 m3/h; 3kg vč. montáže | ks | 1 |  | 0
výkres č. 102, pozice: 5c.0
| CHL011 | trojcestný směšovací ventil DN40, kv=25,0; včetně servopohonu 24V, 0-10V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
výkres č. 102
| CHL012 | Filtr se zpětným proplachem DN 15, PN6 | ks | 1 |  | 0
výkres č. 102
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
| CHL013 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN15, včetně tvarovek | m | 5 |  | 0
výkres č. 101; 102
| CHL014 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN25, včetně tvarovek | m | 3 |  | 0
výkres č. 101; 102
| CHL015 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 57x2,9, včetně tvarovek | m | 11 |  | 0
výkres č. 101; 102
| CHL016 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN15 | m | 5 |  | 0
| CHL017 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN25 | m | 3 |  | 0
| CHL018 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 57 mm, tl. 2,9 mm | m | 11 |  | 0
| CHL019 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 19 |  | 0
| CHL020 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 19 |  | 0
| CHL021 | Zhotovení návarků a odberů pro teploměry, tlakoměry a prvky profese MaR (čidla) | soubor | 1 |  | 0
| CHL022 | Připojení chladiče VZT jednotky na rozvod chladu DN50; přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
výkres č. 102
| CHL023 | Průhledná hadice na odkalování DN15, 20m | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
| CHL024 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 22 (pro potrubí DN15), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 5 |  | 0
| CHL025 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 35 (pro potrubí DN25), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 3 |  | 0
| CHL026 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 60 (pro potrubí DN50), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 11 |  | 0
| CHL027 | Montáž tepelné izolace potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl. izolace do 50 mm, vč. montážního materiálu | m | 19 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
| CHL028 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.16
| CHL029 | Montáž armatur závitových,s 2 závity, G 2 | ks | 9 |  | 0
| CHL030 | Montáž odvzušňovacích ventilů, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0
| CHL031 | Montáž vypouštěcích ventilů | ks | 4 |  | 0
| CHL032 | Montáž tlakoměrů, včetně montážního příslušenství | ks | 8 |  | 0
| CHL033 | Montáž teploměrů; s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | ks | 6 |  | 0
| CHL034 | Kohout kulový přímý G 1/2 | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0392
|  | výkres č. 102 |  |  |  |  | obvod AutoCad:
| CHL035 | Kohout kulový přímý G 2 | ks | 5 |  | 0
výkres č. 102
| CHL036 | Filtr závitový, mosaz, přímý G 2, PN20 | ks | 2 |  | 0
výkres č. 102
| CHL037 | Kompenzátor pryžový na vodu, DN50, PN16, závitový, pozinkovaná ocel | ks | 2 |  | 0
výkres č. 102
| CHL038 | Zpětná ventil závitový G 1/2; PN15, otevírací přetlak 0,02bar | ks | 1 |  | 0
výkres č. 102
| CHL039 | Ventil závitový automatický odvzdušňovací G 3/8", se zpětným ventilem | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.175
|  | výkres č. 102 |  |  |  |  | ZP1:
| CHL040 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 | ks | 4 |  | 0
výkres č. 102
| CHL041 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou | ks | 6 |  | 0
výkres č. 102
| CHL042 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou,tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení, vč. kondenzační smyčky k přivaření zahnuté | ks | 8 |  | 0
výkres č. 102
| CHL043 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 otev. přetlak 3 bar, průtočný průřez So = 10 mm2, výtokový souč. αv = 0,444; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
výkres č. 102
| CHL044 | Drobný těsnící a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Pomocné ocel.konstrukce | [5 empty] | 1
| CHL045 | Montážní instalační systém pro zavěšení potrubí instalací chlazení. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně kotvení do stropní k-ce/příček, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku. Potrubí chlazení je chyceno do objímek s tepelně izolačním pouzdrem – elastomer s vnější PVC parozábranou. Objímky s vlastností snížení hlučnosti potrubí. V místech souběhu více potrubí jsou potrubí sdružené na hrazdách, konzolách . Závěsy jsou navrženy včetně tlumících prvků. | kg | 11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01852
| CHL046 | Úprava stávající ocelové konstrukce pro oddělený kondenzátor, dle parametrů kotevních bodů nového zařízení. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně montáže | kg | 74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01852
| CHL047 | Oplechování rozvodů CHL v exteriéru 6.NP, Al plechem tl. min. 1,0 mm; vč. materiálu, příslušenství a montáže | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 767 Pomocné ocel.konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 1
| CHL048 | Demontáž stávajícího systému CHL (mimo akumulační nádoby), demontáž zdroje chladu, odděleného kondenzátoru, rozvodů potrubí, armatur, izolací, vč. izolace akumulační nádoby, vč. odvozu a ekologické likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.12852
| CHL049 | Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování regulačních armatur | hod | 6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.12852
| CHL050 | Funkční a tlaková zkouška | hod | 10 |  | 0
| CHL051 | Minimálně 3x propláchnutí, odkalení, napuštění systému, vč. vyčištění filtrů a napuštění upravenou vodu | hod | 20 |  | 0
| CHL052 | Chladící zkouška | hod | 4 |  | 0
| CHL053 | Provozní řád | soubor | 1 |  | 0
| CHL054 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0
| CHL055 | Revize zařízení, protokoly | soubor | 1 |  | 0
| CHL056 | Lešení, práce ve výškách | soubor | 1 |  | 0
| CHL057 | Režijní náklady | hod | 16 |  | 0
| CHL058 | Doprava a přesun materiálu v objektech | t | 1.5 |  | 0
| CHL059 | Dokumentace dílenská a výrobní | hod | 25 |  | 0
| CHL060 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 40 |  | 0
| CHL061 | Orientační štítky, označení zařízení a rozvodů | soubor | 1 |  | 0
| CHL062 | Stavební přípomoce - zhotovení a zapravení prostupů potrubí na střechu, zapravení stěn, podlahy a stropu po montážních pracech CHL ve strojovně, kompletní dodávka materiálu vč. montáže | soubor | 1 |  | 0
| CHL063 | Nepředvídatelné práce koordinací na stavbě | hod | 10 |  | 0
| CHL064 | Jeřáb - doprava zdroje chladu a odděleného kondenzátoru na střechu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pozn: | V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr.
Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných stavebních prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace.
Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.