## Legenda CHL
Výměna CHL stroje na budově B pro KICH JIP |  |  | Legenda zařízení - CHLAZENÍ - dT=6/12°C
Pozice | umístění | Název zař. | Typ zař. | Parametry zaříz. |  | Parametry čerpadla |  | Parametry ventilu |  |  |  | Parametry elektro |  |  | Způsob ovl. | Regulace | Dodávka | Požadavky na profese
|  |  |  | CHL výkon | Tlak.ztr. | Průtok | Výtl.výška | DN vent. | Kvs vent. | Nastavení | Pohon | El.příkon | El.proud | El.napětí | / napájení
| m.č. |  |  | [kW] | [kPa] | [m3/h] | [m] | [mm] | [m3/h] | [ot.] |  | [kW] | [A] | [V]
Stojovna CHL a VZT | [17 empty] | VZT: odvod tepla stávající, podl.vpusti, přívod SV DN15
1a.0 | stroj. | zdroj chladu 40,0kW s odděleným kondenzátorem | 30WGA 045A Qc=40,0kW EER=3,255 Lw=68,4 dB(A) R410A | 40 |  | 5.7333 | [5 empty] | 12.3 | 29 | 400 | El. | vlastní/MaR | CHL | MaR + El.
1b.0 | stroj. | oddělený kondenzátor 55,0kW ve stolovém provedení, dva ventilátory | 09PE Qc=55,0kW Lw=67,4dB(A) R410A | [8 empty] | 2x0,275 | 2x0,49 | 400 | El. | vlastní | CHL | MaR + El.
2.0 | stroj. | ocelová izolovaná AKU nádoba atyp. PN10 | V=0,8m3, pr.0,8m - stávající m=1100kg, 2 hrdla DN2" | [13 empty] | stávající
3.0 | stroj. | tlaková expanzní nádoba vč.kul.koh.1" se zajištěním | objem 80 litrů, 6bar | [13 empty] | CHL
4.0 | stroj. | oběhové čerpadlo mokroběžné | 5,74m3/h; 9,0m | 40 |  | 5.7333 | 9,0 |  |  |  |  | 0.329 | 1.48 | 230 | MaR | konst.dif.tlak | CHL | MaR
2.2 | stroj. | trojcestný směšovací ventil | vč. servopohonu | 40 | 3 | 5.7333 |  | 40 | 25 |  | ARA 639 |  |  |  | 24V 0-10V | MaR | CHL | MaR
5b.0 | stroj. | dávkování inhibit.koroze CHL | 7,0 l/hod; 2 bar; 20 l nádoba; řízeno signálem z vodoměru | [8 empty] | 0.01 |  | 230 | MaR | vlastní/MaR | CHL | MaR
5a.0 | stroj. | automatický změkčovací filtr | dvě patrony; 8bar; R1/2"; 3,6kg | [13 empty] | CHL | ZTI: přívod SV DN15
5c.0 | stroj. | oddělovací člen SV | automatické doplňování, 10bar; R1/2"; 0,6W; 230V; 0,4m3/h 3,0kg | [8 empty] | 0.01 |  | 230 | MaR | vlastní/mMaR | CHL | MaR
211 | stroj. | vyvažovací ventil |  | 40 | 3 | 5.7333 |  | 50 | 34 | 4 | [6 empty] | CHL
|  | Σ | [9 empty] | 12.649