MAR

Výměna chladicího stroje na budově B pro KICH JIP

Přílohy

D1.4.3-01	Technická zpráva

D1.4.3-02	Půdorys  + schema

D1.4.3-03	Soupis datových bodů

- Úvod

Předmětem této projektové dokumentace je řešení systému měření a regulace pro objekt Výměna chladicího stroje na budově B pro KICH JIP .

Tato projektová dokumentace řeší MaR objektu jak z hlediska ekonomické, tak i technické využitelnosti chodu jednotlivých technologických zařízení objektu.

Navržený řídící systém je JOHNSON CONTROLS kompatibilní s dispečinkem areálu.

Předpisy a normy

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a EU platnými v době zpracování. Veškeré materiály elektroinstalačních rozvodů a přístrojové prvky navržené v rámci dokumentace musí splňovat podmínku certifikace pro použití v ČR a splňovat podmínky příslušných předmětových norem platných v ČR.

Koncepce technické řešení

Úlohou projektovaného řídícího systému je zabezpečit:

- spolehlivý, bezpečný a ekologický provoz technologií objektu;

- automatický provoz s minimálními nároky na stálou obsluhu a údržbu;

- minimalizování spotřeby energií optimalizací řízení provozu objektu;

- zobrazení měřených veličin a provozních a poruchových stavů v reálném čase,

- zobrazování a archivace havarijních hlášení a aktivace zásahu obsluhy;

- soustředění všech informací o provozu objektu pro jejich další zpracování v rámci správy objektu

- modularita řídícího systému pro případ rozšíření

- Popis systému MaR

Navržený řídicí mikroprocesorový systém bude zajišťovat řízení jednotlivých technologických zařízení, tj. dálkové ovládání, monitorování (měření stavových hodnot veličin, monitorování poruchových stavů) a regulaci na požadované hodnoty s ekonomickou optimalizací provozu pro jednotlivá technologická zařízení a monitorování chodu souvisejících zařízení.

- Systém vĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ VZT1 – výměna chlazení

V rámci projektu dojde k výměně chilleru ke stávající VZT jednotce.

Jako nový zdroj chladu stavebního chlazení VZT jednotky KICH JIP je navržen chiller (vodní zdroj chladu kompresorový) s odděleným kondenzátorem. Uvedený zdroj chladu pracuje s chladivem R410A a jeho oddělený kondenzátor je umístěn na střeše přímo vedle strojovny CHL na stávající ocelové konstrukci. Tepelný spád stavebního chlazení je navržen 6/12°C (dle požadavků stávající VZT). V systému vodního chlazení bude instalovaný kompenzační prvek (stávající akumulační nádrž o objemu 800 litrů), aby se předešlo častým startům kompresoru. Akumulační izolovaná nádrž se dvěmi hrdy DN50 o objemu 0,8m3 je umístěna v prostoru strojovny chlazení spolu s cirkulačním čerpadlem. Stávající VZT jednotka bude na systém CHL napojena pomocí směšovacího uzlu, sestávajícího z trojcestného směšovacího ventilu s pohonem (0-10V).

Ve strojovně VZT je stávající rozvaděč MAR kde dojde k výměně řídícího systému a doplnění výstroje k ovládání chilleru a směšovacího uzlu chlazení. Kabeláž zůstane zachována.

Předpokládá se, že veškeré stávající periferie MAR na VZT jednotce jsou funkční a nedojde k jejich výměně pouze výměna teploměrů na PT1000/NI1000.

V rámci modernizace řídícího systému musí být přepojeny veškeré stávající vstupy/výstupy včetně softwaru.

Montáž

### Kabeláž a kabelové trasy

Rozvody budou provedeny CYKY, JYTY, J–Y(St)Y a UTP. Uložení rozvodů je v kabelových žlabech ve strojovně.

V jednotlivých místnostech uložit rozvody ve shodě s uložením ostatních elektrických rozvodů (nad podhledem,pod omítkou, žlab apod.). U přívodů k jednotlivým zařízením (kondenzační jednotky, vzduchotechnické zařízení) chránit kabely od výstupu z kabelového žlabu nebo ze zdi pevnou PVC trubkou (UV stabilní) nebo vkládací lištou. Upevnění kabelových žlabů bude provedeno prostřednictvím konzol, které budou upevněny na zdivu pomocí hmoždinek a šroubů, na betonu pomocí nastřelovacích hřebů a na ocelových konstrukcích budou přivařeny. Totéž platí i pro upevnění objímek pro uchycení ochranných trubek – vlastní objímka pak bude přes šroubový spoj rozebíratelná nebo odejmutelná pro případnou demontáž trubky. Kabely budou na začátku, při odbočení ze společné trasy a na konci opatřeny kabelovými štítky.

Prostupy kabelových vedení mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny požárními ucpávkami s předepsanou požární odolností (dle aktuálně platných požárních norem).

### Dispozice rozvaděčů

Rozvaděč MAR je stávající. Dojde k výměně řídícího systému a dozbrojení.

Doplnění výzbroje rozvaděče:

- Zásuvka 230V pro úpravnu vody (jistič s proudovým chráničem B10A/1/30mA)

Požadavky na profese:

### Silnoproud

- přívod pro rozvaděč MAR

3/2022

Vypracoval:	Ing. Pavel Nos