## DT1
Soupis adres datových bodů rozvaděče DT1
IRC DB dle schematu
AS | Popis funkce | Položka
Analogové vstupy Ni1000
| Teplota venek | výměna za Pt/Ni1000
| Teplota VZT přívod | výměna za Pt/Ni1000
| Teplota zásobník studené vody | výměna za Pt/Ni1000
| Teplota náběhová UT | výměna za Pt/Ni1000
| Teplota prostor JIP | výměna za Pt/Ni1000
Analogové vstupy 0-10V / 4-20ma
| Vlhkost výstup VZT | stávající
| Vlhkost prostor JIP | stávající
| Tlak chlazení | nové
Analogové výstupy
| Regulační ventil chlazení VZT | nové - dodávka CHL
Digitální vstupy
| Ventilátor přívod 1.ot | stávající
| Ventilátor přívod 2.ot | stávající
| Ventilátor odtah 1.ot | stávající
| Ventilátor odtah 2.ot | stávající
| Chod vlhčení | stávající
| Chod chlazení | nové
| Porucha chlazení | nové
| Chod čerpadlo chlazení | nové
| Chod čerpadlo ohřev | stávající
| Porucha VZT přívod | stávající
| Porucha VZT odtah | stávající
| Porucha čerpadlo chlazení | nové
| Porucha čerpadlo ohřev | stávající
| Chod čerpadlo UT | stávající
| Klínový řemen přívod | stávající
| Klínový řemen odtah | stávající
| Filtr sání | stávající
| Filtr přívod | stávající
| Chod čerpadlo UT | stávající
| PMO | stávající
| Porucha vlhčení | stávající
| Přepínač AUT/VYP | stávající
| Porucha čerpadlo UT | stávající
Digitální výstupy
| Regulační ventil UT - OTV | stávající
| Regulační ventil UT - ZAV | stávající
| Regulační ventil ohřev VZT - OTV | stávající
| Regulační ventil ohřev VZT - ZAV | stávající
| Klapka VZT přívod + odtah | stávající
| Ventilátor přívod 1.ot | stávající
| Ventilátor přívod 2.ot | stávající
| Ventilátor odtah 1.ot | stávající
| Ventilátor odtah 2.ot | stávající
| Čerpadlo UT | stávající
| Čerpadlo chlazení | nové
| Čerpadlo ohřev VZT | stávající
| Doplňování | nové
| Vlhčení 1.st | stávající
| Vlhčení 2.st | stávající
| Optická signalizace - porucha VZT přívod + odtah | stávající
| Optická signalizace - porucha filtry | stávající
| Optická signalizace - porucha chlazení | stávající
| Optická signalizace - porucha PMO | stávající