## List1
Specifikace položky UPS (nepřerušitelný zdroj napájení)
Označení | Popis | Doba trvání služby záruky (počet měsíců) | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | DPH | Jednotková cena vč. DPH | Celková cena vč. DPH
SMX3000RMHV2UNC | 2U Smart-UPS X, 3kVA, stojan/věž, LCD, 230V, síťová karta, možnost prodloužení zálohy | 36 | 8
Požadovaná funkcionalita/vlastnost
Základní popis
Hlavní vstupní napětí | 230 V
Hlavní výstupní napětí | 230 V
Jmenovitý výkon (W) | min. 2700 W - max. 2800 W
Jmenovitý výkon (VA) | min. 3000 VA - max. 3100 VA
Typ vstupního připojení | IEC 320 C20
Typy výstupního připojení | min. 6 IEC 320 C13 - max. 8 IEC 320 C13
min. 1 IEC Jumpers - max. 2 IEC Jumpers
min. 1 IEC 320 C19 - max. 1 IEC 320 C19
Počet jednotek rámů | 2U
Typ baterie | olověná baterie
Součást dodávky | skříňové podpěrné lišty, teplotní čidlo, síťová management karta pro řízení přes web/SNMP
Vstup
Rozsah vstupního napětí | 140V-280V
Frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání
Výstup
Harmonické zkreslení | menší než 5 %
Doba přepnutí | max. 10 ms
Topologie | line interaktivní
Druh průběhu | sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Vyhovuje normám
Certifikace výrobku | C-Tick
CE
EAC
GOST
IRAM
VDE
Standardy | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Baterie a doba běhu
Doba provozu | při zatížení 2700W doba provozu min. 6min. 15s., při maximálním rozšíření prodloužení doby zálohy doba provozu min. 4hod. 52min.
Účinnost | při zatížení 50% min. 97,2%, při zatížení 100% min. 98,5%
Možnost prodloužení doby chodu | ANO
Životnost baterie | min. 5 let
Kompatibilita
Nutná plná kompatibilita s externí sadou baterií P/N | SMX120RMBP2U
Orientace | stojan/věž
Počet zapojených bateriových bloků v řetězci | min. 10
Počet jednotek rámů | 2U
Typ baterií | olověná baterie
Komunikace a správa
Zvukové upozornění | ANO - upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Řídicí panel | ANO - multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínání | ANO
Předinstalované karty SmartSlot&trade; | ANO - Network management card 2 s monitorováním prostředí a se snímačem teploty
Přepěťová ochrana a filtrace
Filtrace | ANO - Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449
Záruční lhůta
Záruka | min. 3 roky oprava nebo výměna UPS, baterie min. 2 roky oprava nebo výměna
Napájecí kabel
Označení | Popis |  | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | DPH | Jednotková cena vč. DPH | Celková cena vč. DPH
Napájecí kabel | první konektor CEE 7/7 rovná vidlice 230V, druhý konektor IEC 320 C19 zásuvka, 230V, 16A, min. délka 1,5m |  | 10
CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena bez DPH: | 0