## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## MAR
Položkový rozpočet stavby
Stavba: |  | KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH 1.NP A L 3.NP
Objekt: |  | SO-01 (objekt CH)
Rozpočet: |  | D.1.4.5 MĚŘENÍ A REGULACE
JKSO:
Objednatel: |  | #REF! |  | IČO: |  | #REF!
|  | #REF! |  | DIČ: |  | #REF!
#REF!
Projektant: |  | SIEMENS s.r.o. |  | IČO: |  | 268577
|  | Škrobárenská 511/5 |  | DIČ: |  | CZ00268577
| 617 00 | Brno
Zhotovitel: |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [5 empty] | Celkem
HSV |  |  |  |  | 0
PSV |  |  |  |  | 0
MON |  |  |  |  | 0
Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  | CZK
| v |  | dne |  |  | 2023-07-20
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  | Celkem | %
1 | 1. Periferie+Čidla |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
2 | 2. DDC HW |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
3 | 3. Nadřízené pracoviště |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
4 | 4. Rozvaděče MaR |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
5 | 5. Kabeláž a nosný materiál |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
6 | 6 - Montáže |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
7 | 7 - Služby |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
8 | 8 - Kompletační činnost |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
Cena celkem | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Položkový rozpočet
S: |  | KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH 1.NP A L 3.NP
O: |  | SO-01
R: |  | D.1.4.5 MĚŘENÍ A REGULACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 1 | 1. Periferie+Čidla |  |  |  | 0
1 | Pol__1_MaR | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.1.3
|  | 1 |  | 1
2 | Pol__2_MaR | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.1.2
|  | 1 |  | 1
3 | Pol__3_MaR | Snímač rychlosti proudění vzduchu, 0 - 15 m/s, provedení do náročných podmínek | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.1.1
|  | 1 |  | 1
4 | Pol__4_MaR | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. Uvnitř | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.2.1
|  | 1 |  | 1
Díl: | 2 | 2. DDC HW |  |  |  | 0
3 | Pol__3_MaR | Kompaktní podstanice PX, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.3.1
|  | 1 |  | 1
4 | Pol__4_MaR | Modul pro systémové integrace (160 dat. bodů) | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.3.1
|  | 1 |  | 1
5 | Pol__5_MaR | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.3.1
|  | 1 |  | 1
6 | Pol__6_MaR | Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.3.1
|  | 1 |  | 1
Díl: | 3 | 3. Nadřízené pracoviště |  |  |  | 0
7 | Pol__7_MaR | SW licence pro rozšíření stávající SCADA 100 DB (Building Automation) | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.4.1
|  | 1 |  | 1
Díl: | 4 | 4. Rozvaděče MaR |  |  |  | 0
8 | Pol__8_MaR | Rozvaděč MaR RA31 Ovládá, napájí pomocné obvody el. parního zvlhčovače je osazen v technické místnosti instalovaný výkon Pi = 2 kW součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení Pn = 1,8 kW jmenovitý proud rozváděče In = 10 A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ = 8,62 kA druh soustavy 1 N PE, AC 50Hz, 230V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 800x600x300 mm počet polí 1 napájené obvody-viz tabulka výkonů IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 2000x2200x400 mm + sokl 100mm počet polí 2 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.6.1
|  | 1 |  | 1
Díl: | 5 | 5. Kabeláž a nosný materiál |  |  |  | 0
9 | Pol__9_MaR | Plechový kabelový žlab, šířka 125, výška 50 | m | 5 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5 101 SO-01
|  | 5 |  | 5
10 | Pol__10_MaR | Plechový kabelový žlab, šířka 60, výška 50 | m | 35 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5 101 SO-01
|  | 35 |  | 35
11 | Pol__11_MaR | Trubka pro montáž na povrch, do betonu, do země f16 + příslušenství | m | 30 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5 101 SO-01
|  | 30 |  | 30
12 | Pol__12_MaR | CYA 6mm | m | 15 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5 101 SO-01
|  | 15 |  | 15
13 | Pol__13_MaR | Kabel JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | m | 160 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.5.2, D.1.4.5 101 SO-01
|  | 160 |  | 160
14 | Pol__14_MaR | Kabel PRAFlaSafe F-J 3x1,5 | m | 30 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.5.1, D.1.4.5 101 SO-01
|  | 30 |  | 30
15 | Pol__15_MaR | Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 | m | 30 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.5.2, D.1.4.5 101 SO-01
|  | 30 |  | 30
16 | Pol__16_MaR | Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 | m | 120 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.5.2, D.1.4.5 101 SO-01
|  | 120 |  | 120
17 | Pol__17_MaR | Kabel PRAFlaCom F 3x2x0,8 | m | 30 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.5.2, D.1.4.5 101 SO-01
|  | 30 |  | 30
18 | Pol__18_MaR | Kabel Belden 8205 | m | 15 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5-002-SO-01- pol.5.2, D.1.4.5 101 SO-01
|  | 15 |  | 15
19 | Pol__19_MaR | Drobný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D.1.4.5 101 SO-01
|  | 1 |  | 1
Díl: | 6 | 6 - Montáže |  |  |  | 0
20 | Pol__20_MaR | Montáž periferií | ks | 14 | 0 | 0 | Vlastní
21 | Pol__21_MaR | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
22 | Pol__22_MaR | Montáž plechových žlabů | m | 40 | 0 | 0 | Vlastní
23 | Pol__23_MaR | Montáž a položení trubek | m | 30 | 0 | 0 | Vlastní
24 | Pol__24_MaR | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
25 | Pol__25_MaR | Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material | kg | 3 | 0 | 0 | Vlastní
26 | Pol__26_MaR | Položení kabelů pevně uložených | m | 385 | 0 | 0 | Vlastní
Díl: | 7 | 7 - Služby |  |  |  | 0
27 | Pol__27_MaR | SW fyzických DB datových bodů - viz dokument Funkční schema | db | 14 | 0 | 0 | Vlastní
28 | Pol__28_MaR | Rozšíření stávající vizualizace (všechny DB) | db | 74 | 0 | 0 | Vlastní
29 | Pol__29_MaR | Integrace protokolu MODBUS-RTU virtulálních datových bodů (SPLIT) | kpl | 1 | 0 | 0 | Vlastní
30 | Pol__30_MaR | Uvedení do provozu MaR | db | 14 | 0 | 0 | Vlastní
31 | Pol__31_MaR | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
32 | Pol__32_MaR | Komplexní vyzkoušení | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
33 | Pol__33_MaR | Zaregulování zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
34 | Pol__34_MaR | Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
35 | Pol__35_MaR | Výchozí revize | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
36 | Pol__36_MaR | Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejicích nákladů TIČR | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Díl: | 8 | 8 - Kompletační činnost |  |  |  | 0
37 | Pol__37_MaR | Vypracování projektu dílenské dokumnetace, skutečné dokumentace. | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
38 | Pol__38_MaR | Koordinace, řízení projektu | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
39 | Pol__39_MaR | Doprava, přesuny materiálu | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
40 | Pol__40_MaR | Drobné stvavební přípomoce | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
41 | Pol__41_MaR | Zřízení staveniště | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní