Příloha č. 2 – potrubní pošta

Stávající stav:

Všeobecně: Potrubní pošta instalovaná ve FN byla zřízena za účelem zlepšení, zejm. zrychlení doručování zdravotnického materiálu a písemností mezi jednotlivými odděleními FN.

Je provozován starší, vývojem již překonaný typ. Výrobce fa Sumetzberger (Rakousko), zařízení dodal a smluvní servis zajišťuje fa PROFITERM PROTECH s.r.o.

Jsou instalovány dva systémy PP. Listovní PP dále jen LPP a Krevní PP dále  KPP.

LPP i KPP používají pro přenos pouzder plastové potrubí o průměru 110mm. Pouzdra pro přepravu vzorků jsou typu C110K,C110L a C110BC. Pro náhled vkládání, odesílání, indikaci poruch, vypínání, zapínání jednotlivých linek je instalován PC umístěný na CV.

LPP: Slouží primárně k přepravě listovních zásilek, nejsou ale vyloučeny i zásilky jiné. Celkem je instalováno 12 linek a přejezdová centrála, vedená  pod číslem 16. LPP jsou obsluhovány objekty L,CH,Z,A,B,C,F,E,H,P,I1,I2,X. Systém sestává z řídící části, dmychadel, napájecích zdrojů- umístění v 1pp LT. Příjmové/odesílací stanice, pomocné zdroje, vyhybky atd, jsou rozmístěny na trasách a na odděleních.  Seznam i grafické schéma je k dispozici v psané i elektronické formě.

KPP je určena primárně k přepravě krve a ostatních biologických vzorků. KPP je zavedena zejména tam, kde  dochází k odběrům vzorků a tam, kde je tento materiál analyzován. Jde o objekty L,CH,X,I2. V provozu jsou celkem 4linky. Seznam stanic je opět k dispozici v psané a elektronické formě. Centrála KPP je umístěna ve 2pp pav.CH a obsahuje podobné prvky jako u LPP.

Provoz: Typický transport probíhá tak, že po vložení pouzdra do stanice  je navolena cílová stanice. Pouzdro čeká ve stanici do doby, než se uvolní trasa na dané lince do přejezdové centrály. Pouzdro je pak směrováno na přejezdovou centrálu a odtud odesláno na cílovou stanici. O průběhu transportu tj. vložení, odeslání    a dojezdu do cíle je generován protokol na PC CV.

Obsluha, údržba, poruchy: Pro provoz a obsluhu ve FN platí předpis:R/H04350/04015, související předpis-Transport PP na pracovištích medicíny dospělého věku vedený pod zn:R/F/08999/15001

Vstupní školení na správné používání stanic PP je prováděno u pracovníků, po nástupu do prac. poměru ve FN. Obsluhu obou PP pak provádí tito vyškolení pracovníci na jednotlivých odděleních FN. Obsluha spočívá v navolení cílové stanice a vložení řádně uzavřeného pouzdra s materiálem.               U doručování pouzder se manipulace omezuje na kontrolu příjmového koše, kam pouzdra po doručení padají.

Typické závady vzniklé nesprávnou obsluhou jsou: Přetížení pouzdra, přepravní hmotnost nesmí přesáhnout 1kg. Někdy nejsou vyprazdňovány koše s doručenými pouzdry, které pak zablokují vyprazdňování stanice a tím způsobí poruchu na lince.

Údržba PP, kterou provádí pracovníci CV, spočívá v průběžné kontrole probíhajících transportů, nebo dohledávání ztracených pouzder na PC. Pravidelné kontroly obou centrál PP, odstraňování uvízlých pouzder ve stanicích, výhybkách a na přejezdové centrále. Odstraňování některých dalších poruch v souvislosti se zablokováním potrubí, výhybek, opravy a výměny i celých dílů, zdrojů, částí dmy-chadel atd. Dále závady vzniklé fragmentací některých pouzder, zejména, víček nebo zámků.             U těchto závad je někdy potřebná spolupráce se servisní organizací. Zpravidla jde o dálkový náhled s určením místa poruchy, je nutný zásah servisního pracovníka přímo ve FN.

Opravy, kdy je nutná přítomnost servisního pracovníka jsou objednávány s použitím zvláštního formuláře, odesílaného faxem nebo emailem.

Tyto práce jsou smluvně zajištěny stejně tak i pravidelné revize s ohledem na platnou legislativu               a bezpečný provoz. Výsledky revizí jsou archivovány na CV, zde také celkové zhodnocení tech-nického stavu PP.

Kromě uvedených prací provádí vybraný pracovník CV opravy vadných pouzder, skladování               a výměnu.

V případě, že dojde ke kontaminaci PP spolupracuje CV s odd. ústavní údržby, která tyto práce zajišťuje.

Pozn.: Na CV je nainstalován i ,,dohledový,, PC, který monitoruje provoz PP v PDM. Jde o modernější systém od stejného dodavatele, jako  u FN Bohunice. Obsluha, provoz, údržba je prováděna pověřenými pracovníky PDM. Servis zajišťuje  fa.PROFITERM PROTECH s.r.o.

Vyjádření servisní firmy PROFITERM PROTECH s.r.o.:

Systém FN Brno Bohunice - typ MP10000

Tento systém je monitorován prostřednictvím programu Tubemail (vývoj a podpora skončila před několika lety), instalace je možná pouze do počítače s poupravenou konfigurací               a s vyhraněným operačním systémem Windows XP / Windows 7. Licence dohledového program Tubemail je chráněna hardwarovým klíčem, který musí být po celou dobu běhu dohledového programu připojen k počítači (nyní prostřednictvím portu LPT1 -  lze změnit patici hardwarového klíče na typ USB). Program se spojuje se systémem prostřednictví sériové portu RS232 rozmezí COM1 až COM10 dále do interface  a z něj systémovým kabelem do řídící jednotky systému PP v centrále potrubní pošty v 1PP.

S ohledem na skutečnost, že u výše uvedeného systému MP10000 a programu Tubemail skončila podpora výrobce před několika lety je nutné veškeré uvažované změny s námi konzultovat, neboť zdánlivě banální věc jako např. výměn dohledového PC za nový může ohrozit chod systému potrubní pošty ve Vaší nemocnici.

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Požadovaný výsledný stav:

Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu.