Příloha č. 3 – EPS

Stávající stav:

Požární ústředny ESSER , Lites a nadstavba v grafickém zobrazení ALVIS.

Analogové ústředny LITES – v objektech K, Z, T a č. 16 – podružné ústředny v uvedených objektech,

na CV se nachází „hlavní“ ústředna – není svedeno na počítač.

Digitální ústředny ESSER + grafická nadstavba ALVIS:

Pavilon“L“ – chyby v označení stran (A/B) týká se to pater 17.n.p./16.n.p./15.n.p./14.n.p./13.n.p./12.n.p./11.n.p./10.n.p./9.n.p./8.n.p./7.n.p./6.n.p./5.n.p./3.n.p./2.n.p./1.n.p./1.p.p.

Při signalizaci požáru se musí do 1.minuty potvrdit akustický signál a do další 1.minuty se musí prověřit případně vypnout aktivní požární čidlo.Pokud nestihne obsluha potvrzení vyhodnotí ústředna tento signál jako požár a zapínají se požární ventilátory,uzavírají se požární klapky a dveře.

Pavilon“CH“ – grafická nadstavba:

5.n.p./4.n.p – nedokončeno

3.n.p./2.n.p. – nedokončeno (chybné popisy hlásičů  a prostorů!).

1.n.p. – po rekonstrukci podlaží(urgentní příjem a úrazová ambulance) nesouhlasí plánek a následně hlásiče.

1.p.p. – nedokončeno.

Pavilon“Z“ -  grafická nadstavba a kombinace analogové a digitální ústředny

3.n.p. – hlásiče připojeny na analogovou ústřednu.

2.n.p. – menší část podlaží připojena na digitální ústřednu,větší část připojena na analogovou ústřednu.

1.n.p. - menší část podlaží připojena na digitální ústřednu,větší část připojena na analogovou ústřednu(převážně lékárna).

1.p.p. - hlásiče připojeny na analogovou ústřednu.

Dokončit rekonstrukci na jednotný systém – digitální ústřednu.

Pavilon“T“ – prostor Server je připojen na systém ESSER,ostatní prostory uvedeného objektu připojeny na analogovou ústřednu.Špatný popis názvů místností na analogových ústřednách.

Dokončit rekonstrukci na jednotný systém – digitální ústřednu.

Pavilon“O“ – nedokončeno v grafické nadstavbě.

Pavilon“H1 až H3“

2.n.p./1.n.p./1.p.p. nedokončena grafická nadstavba.

Pavilon“H2“ – grafická nadstavba – nejsou zakresleny hlásiče v prostoru „archiv“.

Pavilon“N“ – jen plánek prostorů – nejsou zakresleny hlásiče.

Pavilon“K“ – část prostorů připojena na analogovou ústřednu - dokončit rekonstrukci na jednotný systém – digitální ústřednu.

Pavilon“B“ – není vůbec zakresleno v grafickém systému Alvis.

Pavilon“X“ – v grafickém systému nejsou zakresleny hlásiče v 1.n.p. a 1.p.p.

„spojovací objekt“ - v grafickém systému nejsou zakresleny hlásiče ve 2.n.p.

Pavilon“I1“ – v grafickém systému nejsou zakresleny všechny hlásiče v těchto podlažích: 3.n.p./2.n.p./1.n.p.

Objekt číslo 11 – dokončit v grafické nadstavbě označit prostory bez hlásičů.

Objekt číslo 13 – dokončit v grafické nadstavbě označit prostory bez hlásičů.

1. EPS -  el. požární signalizace,

a, starý systém ústředny Tesla Lites

ústředny - 2 ks, tyto obsluhují objekty

16

náhradní zdroj  obj 16

trafostanice obj 16

náhradní zdroj obj. 16

chlazení obj. 16

kolektor kuchyně-náhradní zdroj obj 16

trafostanice kabelový prostor obj. 16

ZZT - zpětné získávání tepla - 1. PP v obj. L

T -ústředna

1. PP, 1. NP,

transportní chodba k obj. Z,

instalační chodba

K - ústředna

skleníky

olejové hospodářství

trafostanice č. 8

manipulační prostor, vjezdová rampa

náhradní zdroj č. 7

transportní chodby mezi H2-Z, H3-Z, Z-O,

Z - ústředna

2. NP, 3. NP

1. NP, 1. NP -   lékárna

západní schodiště

část  8. NP nerekonstruované

b, nový systém ESSER

nový systém ESSER, obsluhuje objekty:

I1, I2, X,

K - část,

N- část rekonstruované

B - část

Z - rekonstruované podlaží:část 2, 4,5,6,7,

H1, H2, H3, O, CH, sklad hořlavin - 11, čistá vrátnice 15, hospodářská vrátnice 9, kompresová st.13 -   rekonstrukce  z r. 2007

L - rekonstrukce  z r. 2009

PD skut. stavu byla předána, je v el. podobě na Nasqul

lékárna č.1 -z r.  2013

Systém EPS část areálu je v grafické nadstavbě  - vizualizace v programu ALVIS.

EPS   - elektrické požární signalizace.Systém Esser

Současný servis zajišťuje firma COFELY a.s.

servisní technik

p. Čtvrtníček, 602 545 063

e-mail: petr.ctvrtnicek@cofely.cz

firma která instalovala EPS v obj. L, O, H,

Security Technologies,

technik p. Chrást nyní u firmy Puntera: Kontakt mobil +420 601 22 22 96, email chrast@puntera.cz

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Vyjádření servisní firmy Cofely a.s. není součástí této přílohy.

Požadovaný výsledný stav:

Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu.