Příloha č. 6 – Falcon

Monitorovací systém Falcon na kancelářském PC OHTS

Stávající stav:

Účel:

Systém FALCON zabezpečuje trvalé sledování chladících zařízení (lednice, mrazáky,

chladicí boxy, sklady) v nemocničních lékárnách PMDV,PDM,PRM

Systém sleduje chod připojených zařízení, v případě překročení havarijních

hodnot teploty a vlhkosti vzduchu je spuštěn akustický a signalizační alarm

v podobě červeného vyobrazení objektu v havárii na PC centrálního velínu.

Pracovní postup:

Dispečeři CV sledují a vyhodnocují systém v pracovních dnech od 15:30 h.

do 7:00 h. následujícího dne. V mimo pracovní dny nepřetržitě od 15:30 h.

posledního pracovního dne do 7:00 následujícího pracovního dne.

V případě havarijního stavu připojeného zařízení vyrozumí dispečer CV

pracovníka ÚL majícího pohotovost na služebním telefonu.

Pracovník CV má v monitorovacím systému FALCON omezený přístup.

Provádí na PC tzv. Kontrolu systému, kterou prověřuje stav řídící jednotky KM20,

komunikace s SQL serverem, aktualizaci dat, audio reproduktor a sirény.

Sleduje protokoly a nastavení hlídaných parametrů sledovaných objektů.

Systém FALCON je citlivý na zkoušku náhradního zdroje či výpadek

el. energie - nutný restart PC. V případě havárie či technické poruchy, systém opakovaně

načítá alarm a blokuje chod celého PC.

Na centrální velíně jsou jen provozní předpisy pro CV.

Vyjádření servisní firmy: Popis v pořádku, zaslán stručný návod na nový SW.

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Požadovaný stav:

Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu

K dispozici je návod na nový SW, který se bude ve FN Brno instalovat.