Příloha č. 8 – Siemens

Stávající stav:

PC Grafický sledovatelský systém DESIGO INSIGHT pro regulaci, řízení a vizualizaci zařízení MaR

od firmy SIEMENS s.r.o

Tímto systémem je řízena VZT  Transfůzní oddělení    9 jednotek

VZT   DTC                                  13 jednotek

VZT   Radiologická klinika        4 jednotky,  7 Fancoily

VZT   KARIM                             10 jednotek , 11 Fancoily

VZT   Spojovací objekt               2 jednotky

VZT   Budova CH UP 3 jednotky, 1 dveřní clona , 2 prostor. regulace.

VZT   Budova Z 	                       18 jednotek , 35 Fancoily

VZT   Spinální jednotka I1          3 jednotky  2 prostor. regulace.

CHLAZENÍ  pro  VZT   TO, UPA

VZT   KARIM, RDK , DTC 1-2 NP

VZT   DTC 3-5 NP

VZT   Magnetická rezonance

VZT   Spinální jednotka I1

TOPENÍ  pro  Kryogenní hospodářství - UT

DTC – VZT, UT,TUV

Z – VZT,UT,TUV

I1 Johnson – VZT,UT

OSTAT. TECHNOLOGIE  Výtahy

Elektrozařízení

Mediplyny a technologické chlazení

EPS

Kompresorová stanice

Parní vyvíječ budova CH

CELKOVÝ PŘEHLED TOPOLOGIE MaR

Systém umožňuje dispečerům na CV dálkově ovládat uvedená zařízení a monitorovat teploty dle nastavených hodnot nebo požadavků lékařů a sester. VZT jednotky jsou řízeny časovými programy k zapnutí nebo vypnutí jednotek. Vypnutí nebo zapnutí je možné provádět manuálně z CV. Provozní teploty, tlaky a správný chod zařízení hlídá pravidelnou kontrolou dispečer, v případě jakékoliv poruchy má systém akustickou signalizaci. Před příletem vrtulníku po navázání spojení s pilotem zapíná dispečer režim heliport. Přívody vzduchu u jednotek VZT , které jsou  v blízkosti heliportu se vypnou. Po vypnutí režimu heliport se přívody uvedou znovu do provozu.

Hlavní rozvaděč a dokumentace je umístěna na CV.

Na PC je možné dozorovat MaR i ve fakultní dětské nemocnici.

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Vyjádření servisní firmy Siemens:

Ve stávajícím velíně se nachází 2 rozvaděče MaR Siemens.

DT17 - Obsahuje vyhodnocení snímání spotřeb energií M-Bus – vyhodnocovací ústředna OZW10 včetně napáječe sběrnice M-Bus. Jedná se o nástěnný rozvaděč. Je umístěn v prostoru stávající dílny. S řídícím PC "Siemens" je propojen komunikační linkou RS232. Zde je instalován odpovídající SW pro zpracování a vizualizaci dat z měřičů spotřeby energie (voda, teplo, chlad).

R Velín - Obsahuje kompletní komunikační převodníky pro system MaR "Siemens" v areálu FN Brno Bohunice (mimo centrální kotelnu). Jedná se o skříňový rozvaděč. Je umístěn v prostoru stávajícího velínu. S řídícím PC "Siemens" je propojen komunikační linkou RS232 a LAN kabeláží (dodávka IT FN Brno Bohunice). Schema vnitřního komunikačního rozhraní je patrné z přiloženého dokumentu TOPO_MAR_SIEMENS.

Datová komunikace s DDC podstanicemi  MaR v areálu FN Brno Bohunice a rozvaděčem R Velín je tvořena:

- 4-mi RS485 (RS BUS) linkami

- 2-mi BACNet/LON linkami

- 1 M-Bus linka (viz výše)

Datová komunikace mezi rozvaděčem R Velín a řídícím PC FN Brno Bohunice je tvořena:

- 1 RS232 (RS BUS) linkou

- 1 ETHERNET (LAN FN BRNO BOHUNICE) linkou

Navrhované řešení:

Varianta1

Je uvažováno s přemístěním pouze rozvaděče DT17 ze stávajícího prostoru díly vedle stávajícího rozvaděče R Velín do prostoru velínu - nutno při návrhu prostoru s tímto počítat!

Před započetím přemístění bude nutno předem připravit kabeláž, která bude po skončení přesunu prodlužovat stávající kabeláž MaR.

Pokud bude vzdálenost mezi novým umístěním rozvaděčů system MaR "Siemens" > 10m bude komunikační linka RS232 prodloužena odpovídajícími převodníky.

Při přepojování je nutná součinnost IT FN Brno Bohunice - musí být odpovídajícím způsobem nově položena LAN kabeláž před přemístěním.

V této variantě není předpokládáno přerušení komunikačních linek mezi areálem FN Brno Bohunice  a R Velín, což bude mít příznivý vliv na rychlost a složitost přepojování.

Varianta 2

Je uvažováno s přemístěním obou výše zmíněných rozvaděčů do prostoru nového technického zázemí - nutno při návrhu prostoru s tímto počítat!

Před započetím přemístění bude nutno předem připravit kabeláž, která bude po skončení přesunu prodlužovat stávající kabeláž MaR.

Pokud bude vzdálenost mezi novým umístěním rozvaděčů system MaR "Siemens" > 10m bude komunikační linka RS232 prodloužena odpovídajícími převodníky.

Při přepojování je nutná součinnost IT FN Brno  Bohunice - musí být odpovídajícím způsobem nově položena LAN kabeláž  před přemístěním.

Omezení činnosti velínu MaR Siemens během přepojování rozvaděčů MaR:

Během přemisťování a přepojování nebude možno system MaR "Siemens" sledovat a ovládat               z počítačového pracoviště velínu.

Samotné řízené technologie v areálu FN Brno Bohunice (a to četně pracoviště PDM) tím nebudou ohroženy, neboť jsou řízeny autonomními regulátory.

(V případě  centrální kompresorové stanice je navíc porucha tohoto zařízení vyvedena přímo               k obsluze kompresorové stanice).

Předpokládaná doba přepojování:

Pokud bude kabeláž předem připravena (včetně LAN), je reálné předpokládá, že vše bude dokončeno v rámci 1 dne (záleží na zvolené variantě – viz výše).

Všeobecné požadavky na firmu provádějící přepojování:

Firma musí mít odborné předpoklady pro provádění výše uvedených činností. Nesmí dojít k porušení komunikace do/z areálu FN Brno Bohunice. Za případný výpadek system MaR v důsledku ne-odborného zásahu nese zodpovědnost firma provádějící výše popsanou činnost. Doporučujeme, aby si tato firma objednala součinnost s technickými pracovníky Siemens Divize Building Techologies kancelář Brno.

Pozn.

Výše uvedené počítá pouze s přesunem velínového PC.  Pokud bude provedena záměna HW v rámci dodávky technologické firmy provádějící dodávku technologií nového velínu, je nutno provést odpovídající novou instalaci velínového vizualizačního SW DESIGO INSIGHT (bude zpoplatněno). Před provedením případné HW záměny je nutno námi odsouhlasit uvažovaný HW (zejména uvažovaný OS, typy komunikačních portů).

Požadovaný stav:

Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu.