Příloha č. 10 – rozhlas

Místní rozhlas (MR) na CV

Stávající stav, vyjádření SB FN Brno:

Jsou instalovány dva nezávislé systémy.

Starší analogový, který byl dodán v době dokončení stavby. Jde o výrobek Tesly Bratislava sestávající z řídící části s předzesilovači AUA4712 a dvěma výkonovými stupni AUC4120.  K této sestavě je připojen mikrofon umístěný spolu s ovládáním na stole dispečera.

Na 100V výstup uvedeného MR jsou připojeny linky zakončené reproduktory umístěné v prostorách odd. v LT.

Obsluha a servis: Obsluhu provádí podle potřeby pracovníci CV. Opravy zajišťuje ústavní údržba.

Novější, digitální MR používá sestavu složenou z předzesilovače Philips a koncových stupňů Bosch. Mikrofon spolu s ovládací a spínací skříňkou jsou opět na stole dispečera.

Na 100V výstup jsou připojeny linky zakončené reproduktory.

Tento MR je rozveden v níže uvedených pavilonech FN:

- CIP

- PAU

- Kardiologie

- Angio a katetrizační sál

- Transfuzní odd.

- RDK a Chir. Amb.

- DTC

- Kotelna

- Pav Z

-     Spinální jednotka

Hlavní ústředna TESLA AUA4712 ovládá celkem 36 okruhů obvodů místního rozhlasu a disponuje      4-mi vestavěnými zesilovači po 100W. Ústředna je doplněna dvěma výkonovými stojany AUC 4120     s (2x12ks) koncovými zesilovači po 100W - součet jejich výkonu je tedy 2400W. Spolu se zbývajícími čtyřmi zesilovači v hl.ovládací ústředně je stávající MR pro LT koncipován na maximální výkonové pokrytí 2800W pro obvody reproduktorů.

Nahradit stávající analogovou ústřednu novým systémem a integrovat jej s ústřednou Boch-Praesideo,  je přínosné.  Je nutno ovšem přihlédnout ke skutečnosti, že novější systém PRAESIDEO (ústředna a zesilovače Philips + Bosch- též situovaný na Velínu) spadá po 10 letech provozu mezi zastaralou koncepci a bude problém s dodavatelským autorským servisem a náhradními díly. Je proto vhodné prokonsultovat  možnosti integrace ústředen s dodavatelem nové rozhlasové ústředny          a uvážit i kapacitu nového systému (i jeho celkovou jednotnost) s možnou potřebou pokrytí  „staré zástavby“, kde dosud není žádný místní rozhlas.

Napájení: Obě zařízení jsou napájeny z podružného rozvaděče RS 32 na CV.

Obsluha a servis: Obsluhu provádí podle potřeby pracovníci CV. Běžné opravy zajišťuje ústavní údržba, větší opravy fa Cofely.

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Požadovaný stav:

Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu.