## =přívodní ventilátory+RV1
Seznam přístrojů
Akce: Regulace přívodních a odtah. ventilátorů VZT - FN Brno |  |  |  |  | Datum: 14.7.2014
Projekt č.: M2009-2014 |  |  |  |  | Revize: 0
Umístění | Ozn. | Popis | Technická data | Typ | Počet kusů | Cena/ks | Celková cena
Přívodní ventilátory
+RV1 | - | Rozváděč AE 800x1200x300 | s MP, RAL7035, IP56 | AE | 1
+RV1 | -FP1 | Třífázový odrušovací filtr | Un 3x230/400V, In 200A, IP00 | SKY3FL200BP | 1
+RV1 | -QM1 | Odpínače - Interpact INS160 - 160A - 3P | 3P/160A | INS160 | 1
+RV1 | -QM1 | Pomocný kontakt | 1x přepínací kontakt | OF | 1
+RV1 | -QM1 | Kryty svorek | dlouhé 1 pár | Kryty svorek | 1
+RV1 | -QM1 | Rukojeť INS 40-160 | červená na žlutém čelním panelu | Rukojeť | 1
+RV1 | -TL1 | Motorová tlumivka | Un 500V, In 3x200A, L 0,08mH | SKY3TLT200-0,08 | 1
+RV1 | - | Kovová kabelová vývodka | pro stíněné kabely | PG36 | 4
+RV2 | - | Rozváděč AE 800x1200x300 | s MP, RAL7035, IP56 | AE | 1
+RV2 | -FP1 | Třífázový odrušovací filtr | Un 3x230/400V, In 200A, IP00 | SKY3FL200BP | 1
+RV2 | -QM1 | Odpínače - Interpact INS160 - 160A - 3P | 3P/160A | INS160 | 1
+RV2 | -QM1 | Pomocný kontakt | 1x přepínací kontakt | OF | 1
+RV2 | -QM1 | Kryty svorek | dlouhé 1 pár | Kryty svorek | 1
+RV2 | -QM1 | Rukojeť INS 40-160 | červená na žlutém čelním panelu | Rukojeť | 1
+RV2 | -TL1 | Motorová tlumivka | Un 500V, In 3x200A, L 0,08mH | SKY3TLT200-0,08 | 1
+RV2 | - | Kovová kabelová vývodka | pro stíněné kabely | PG36 | 4
- | -UF1 | Frekvenční měnič VersiDrive i/ Pro, IP55, 75KW/400V | AC 3x380-480V | VDi-7500-3Pro-IP55 | 1
- | -UF2 | Frekvenční měnič VersiDrive i/ Pro, IP55, 75KW/400V | AC 3x380-480V | VDi-7500-3Pro-IP55 | 1
NICKEL pole 1 | -AX1.1 | CPU, 6xDI/AI, 6xRO, 2xAO | ETH100/10, 1×RS-232, 6×AI/DI, 2×AO, 6×RO 230 V/ 3A | CP-1005 | 1
NICKEL pole 1 | -AX1.1 | Sériová komunikace RS485 | RS485 | MR-0114 | 1
NICKEL pole 1 | -AX1.2 | 12xDI, 24V DC | 12xDI 24 VAC/DC, GO | IB-1301 | 1
NICKEL pole 1 | -AX2 | FL SWITCH SFNB 5TX | Ethernet switch, 5 TP RJ45 portů | FL SWITCH SFNB 5TX | 1
NICKEL pole 1 | -AX3 | Barevný dotykový displej 4,3", RS-232, RS-485, Ethernet |  | MT8050i | 1
NICKEL pole 1 | -FA1 | Jistič | In 2 A, Un 230 V a.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | iC60H1P C2A | 1
NICKEL pole 1 | -FA1 | Pomocný kontakt | 1x přepínací kontakt | iOF | 1
NICKEL pole 1 | -FA2 | Jistič | In 4 A, Un 230 V a.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | iC60H1P C4A | 1
NICKEL pole 1 | -FA3 | Jistič | In 6 A, Un 230 V a.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | iC60H1P C6A | 1
NICKEL pole 1 | -FP1 | Svodič přepětí | III. stupeň třída D s vf filtrem | DA-275 DF 6 | 1
NICKEL pole 1 | -FU100 | Pojistková svorka se signalizací poruchy | pojistky G 5 x 20 mm | 281-611/281-541 | 1
NICKEL pole 1 | -FU100 | Pojistka 5x20 mm, skleněná, pomalá T 1A | Un 250 V | ST 522210 T 1A | 1
NICKEL pole 1 | -FU101 | Pojistková svorka se signalizací poruchy | pojistky G 5 x 20 mm | 281-611/281-541 | 1
NICKEL pole 1 | -FU101 | Pojistka 5x20 mm, skleněná, pomalá T 500 mA | Un 250 V | ST 522150 T 500mA | 1
NICKEL pole 1 | -FU102 | Pojistková svorka se signalizací poruchy | pojistky G 5 x 20 mm | 281-611/281-541 | 1
NICKEL pole 1 | -GD1 | Napájecí zdroj TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 2.5 | 230V AC/ 24V DC 2,5A | TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 2.5 | 1
NICKEL pole 1 | -HL1 | Signálka, kompletní, 24V AC/DC, červená | Harmony XB5 | XB5AVB4 | 1
NICKEL pole 1 | -KA1.1 | Relé 24V DC 2P do patice / do PS, 8 A, řada 40 | Relé, DIN/PS, 2P/8A, 24V DC | 40.52.9.024 | 1
NICKEL pole 1 | -KA1.1 | Patice, pro řadu 40 | Patice, DIN, 40/44/99.80, 1P/2P, BO | 95.95.3 | 1
NICKEL pole 1 | -KA1.1 | Spona, pro patici 95 | Spona Variclip, 40/44 | 095.91.3 | 1
NICKEL pole 1 | -KA1.2 | Relé 230V AC 2P do patice / do PS, 8 A, řada 40 | Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC | 40.52.8.230 | 1
NICKEL pole 1 | -KA1.2 | Patice, pro řadu 40 | Patice, DIN, 40/44/99.80, 1P/2P, BO | 95.95.3 | 1
NICKEL pole 1 | -KA1.2 | Spona, pro patici 95 | Spona Variclip, 40/44 | 095.91.3 | 1
NICKEL pole 1 | -KA2.1 | Relé 24V DC 2P do patice / do PS, 8 A, řada 40 | Relé, DIN/PS, 2P/8A, 24V DC | 40.52.9.024 | 1
NICKEL pole 1 | -KA2.1 | Patice, pro řadu 40 | Patice, DIN, 40/44/99.80, 1P/2P, BO | 95.95.3 | 1
NICKEL pole 1 | -KA2.1 | Spona, pro patici 95 | Spona Variclip, 40/44 | 095.91.3 | 1
NICKEL pole 1 | -KA2.2 | Relé 230V AC 2P do patice / do PS, 8 A, řada 40 | Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC | 40.52.8.230 | 1
NICKEL pole 1 | -KA2.2 | Patice, pro řadu 40 | Patice, DIN, 40/44/99.80, 1P/2P, BO | 95.95.3 | 1
NICKEL pole 1 | -KA2.2 | Spona, pro patici 95 | Spona Variclip, 40/44 | 095.91.3 | 1
NICKEL pole 1 | -ZS1 | Soklová zásuvka | In 16 A, Ue 230 V a.c., s ochranným kolíkem, šířka 2,5 modulu | ZSE-03 | 1
NICKEL pole 1 | - | Svorka řadová 70 | pro připojení kabelu - průřez 70 | 70 | 8
NICKEL pole 1 | - | Svorka řadová 1,5 | pro připojení kabelu - průřez 1,5 | 1.5 | 39
Odtahové ventilátory
+RV3 | - | Rozváděč AE 800x1200x300 | s MP, RAL7035, IP56 | AE | 1
+RV3 | -F1 | Pojistkový odpínač | Ie=160 A, Ue 690 V, 3-pól. | FH00-3A/F | 1
+RV3 | -F1 | Pojistková vložka | Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 00, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | PN00 125A gG | 1
+RV3 | -FP1 | Třífázový odrušovací filtr | Un 3x230/400V, In 150A, IP00 | SKY3FL150BP | 1
+RV3 | -QM1 | Odpínače - Interpact INS125 - 125A - 3P | 3P/125A | INS125 | 1
+RV3 | -QM1 | Pomocný kontakt | 1x přepínací kontakt | OF | 1
+RV3 | -QM1 | Kryty svorek | dlouhé 1 pár | Kryty svorek | 1
+RV3 | -QM1 | Rukojeť INS 40-160 | červená na žlutém čelním panelu | Rukojeť | 1
+RV3 | -TL1 | Motorová tlumivka | Un 500V, In 3x150A, L 0,1mH | SKY3TLT150-0,1 | 1
+RV3 | - | Kovová kabelová vývodka | pro stíněné kabely | PG36 | 4
+RV4 | - | Rozváděč AE 800x1200x300 | s MP, RAL7035, IP56 | AE | 1
+RV4 | -F1 | Pojistkový odpínač | Ie=160 A, Ue 690 V, 3-pól. | FH00-3A/F | 1
+RV4 | -F1 | Pojistková vložka | Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 00, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | PN00 125A gG | 1
+RV4 | -FP1 | Třífázový odrušovací filtr | Un 3x230/400V, In 150A, IP00 | SKY3FL150BP | 1
+RV4 | -QM1 | Odpínače - Interpact INS125 - 125A - 3P | 3P/125A | INS125 | 1
+RV4 | -QM1 | Pomocný kontakt | 1x přepínací kontakt | OF | 1
+RV4 | -QM1 | Kryty svorek | dlouhé 1 pár | Kryty svorek | 1
+RV4 | -QM1 | Rukojeť INS 40-160 | červená na žlutém čelním panelu | Rukojeť | 1
+RV4 | -TL1 | Motorová tlumivka | Un 500V, In 3x150A, L 0,1mH | SKY3TLT150-0,1 | 1
| - | Kovová kabelová vývodka | pro stíněné kabely | PG36 | 4
- | -UF3 | Frekvenční měnič VersiDrive i/ Pro, IP55, 55KW/400V | AC 3x380-480V | VDi-5500-3Pro-IP55 | 1
- | -UF4 | Frekvenční měnič VersiDrive i/ Pro, IP55, 55KW/400V | AC 3x380-480V | VDi-5500-3Pro-IP55 | 1
+DT1 | - | Rozváděč AE, 600x760x210 | s MP, RAL7035, IP56 | AE | 1
+DT1 | -AX1.1 | CPU, 6xDI/AI, 6xRO, 2xAO | ETH100/10, 1×RS-232, 6×AI/DI, 2×AO, 6×RO 230 V/ 3A | CP-1005 | 1
+DT1 | -AX1.2 | 12xDI, 24V DC | 12xDI 24 VAC/DC, GO | IB-1301 | 1
+DT1 | -AX2 | FL SWITCH SFNB 5TX | Ethernet switch, 5 TP RJ45 portů | FL SWITCH SFNB 5TX | 1
+DT1 | -AX3 | Barevný dotykový displej 4,3", RS-232, RS-485, Ethernet |  | MT8050i | 1
+DT1 | -FA1 | Jistič | In 2 A, Un 230 V a.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | iC60H1P C2A | 1
+DT1 | -FA1 | Pomocný kontakt | 1x přepínací kontakt | iOF | 1
+DT1 | -FA2 | Jistič | In 4 A, Un 230 V a.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | iC60H1P C4A | 1
+DT1 | -FA3 | Jistič | In 6 A, Un 230 V a.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | iC60H1P C6A | 1
+DT1 | -FP1 | Svodič přepětí | III. stupeň třída D s vf filtrem | DA-275 DF 6 | 1
+DT1 | -FU100 | Pojistková svorka se signalizací poruchy | pojistky G 5 x 20 mm | 281-611/281-541 | 1
+DT1 | -FU100 | Pojistka 5x20 mm, skleněná, pomalá T 1A | Un 250 V | ST 522210 T 1A | 1
+DT1 | -FU101 | Pojistková svorka se signalizací poruchy | pojistky G 5 x 20 mm | 281-611/281-541 | 1
+DT1 | -FU101 | Pojistka 5x20 mm, skleněná, pomalá T 500 mA | Un 250 V | ST 522150 T 500mA | 1
+DT1 | -FU102 | Pojistková svorka se signalizací poruchy | pojistky G 5 x 20 mm | 281-611/281-541 | 1
+DT1 | -GD1 | Napájecí zdroj TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 2.5 | 230V AC/ 24V DC 2,5A | TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 2.5 | 1
+DT1 | -HL1 | Signálka, kompletní, 24V AC/DC, červená | Harmony XB5 | XB5AVB4 | 1
+DT1 | -KA1.1 | Relé 24V DC 2P do patice / do PS, 8 A, řada 40 | Relé, DIN/PS, 2P/8A, 24V DC | 40.52.9.024 | 1
+DT1 | -KA1.1 | Patice, pro řadu 40 | Patice, DIN, 40/44/99.80, 1P/2P, BO | 95.95.3 | 1
+DT1 | -KA1.1 | Spona, pro patici 95 | Spona Variclip, 40/44 | 095.91.3 | 1
+DT1 | -KA1.2 | Relé 230V AC 2P do patice / do PS, 8 A, řada 40 | Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC | 40.52.8.230 | 1
+DT1 | -KA1.2 | Patice, pro řadu 40 | Patice, DIN, 40/44/99.80, 1P/2P, BO | 95.95.3 | 1
+DT1 | -KA1.2 | Spona, pro patici 95 | Spona Variclip, 40/44 | 095.91.3 | 1
+DT1 | -KA2.1 | Relé 24V DC 2P do patice / do PS, 8 A, řada 40 | Relé, DIN/PS, 2P/8A, 24V DC | 40.52.9.024 | 1
+DT1 | -KA2.1 | Patice, pro řadu 40 | Patice, DIN, 40/44/99.80, 1P/2P, BO | 95.95.3 | 1
+DT1 | -KA2.1 | Spona, pro patici 95 | Spona Variclip, 40/44 | 095.91.3 | 1
+DT1 | -KA2.2 | Relé 230V AC 2P do patice / do PS, 8 A, řada 40 | Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC | 40.52.8.230 | 1
+DT1 | -KA2.2 | Patice, pro řadu 40 | Patice, DIN, 40/44/99.80, 1P/2P, BO | 95.95.3 | 1
+DT1 | -KA2.2 | Spona, pro patici 95 | Spona Variclip, 40/44 | 095.91.3 | 1
+DT1 | -QM1 | Hlavní vypínač, 1-pól, 20A | 1P/20A | T0-1-8200/EA/SVB | 1
+DT1 | -ZS1 | Soklová zásuvka | In 16 A, Ue 230 V a.c., s ochranným kolíkem, šířka 2,5 modulu | ZSE-03 | 1
+DT1 | - | Svorka řadová 1,5 | pro připojení kabelu - průřez 1,5 | 1.5 | 37
NICKEL pole 3 | - | Svorka řadová 35 | pro připojení kabelu - průřez 35 | 35 | 16
NICKEL pole 3 | - | Svorka řadová 1,5 | pro připojení kabelu - průřez 1,5 | 1.5 | 24
Montážní materiál do rozvaděčů - žlaby, instalační vodiče, lišty DIN, lisovací oka, rozbočovací svorkovnice, popisy přístrojů, plastové vývodky, atd. |  |  |  |  | 12% z mat.
Výroba nových rozvaděčů a úpravy stávajích rozvaděčů