FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. Ivo Rovný, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

V Brně dne

Naše zn.:   2024/6826/FNBrno - 14.7 - DrR/Lm

Vaše zn.:

#### Veřejná zakázka – FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1 - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 16. 01. 2024 následující dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1, ke kterým sděluje níže uvedené:

Dotaz:

1) Zadavatel dle smlouvy o dílo od vítězné firmy požaduje zabezpečení servisu veškerého zařízení po dobu záruky bez nároků na další úplatu. S ohledem na charakter díla a nadstandardní záruku 60 měsíců se bude jednat o vysoký náklad. Výkaz výměr neobsahuje položky na zajištění pravidelného servisu. Jakým způsobem ho mají uchazeči zohlednit v ceně?.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zohlednil cenu servisu při položkách výkazu výměr, kterých se bude pravidelný servis týkat.

2) Přesný rozsah záručního servisu dle předchozího bodu má definovat příloha č. 6 Smlouvy o dílo (Seznam servisních úkonů). Tato příloha ale není součástí zadávacích podkladů. Žádáme o doplnění této přílohy. Pro zodpovědné nacenění a srovnatelnost nabídek je konkrétní specifikace požadovaných servisních úkonů nezbytná. Děkuji

Odpověď na dotaz:

Rozsah servisu je rámcově stanoven v odst. II. 1 a odst. IV. 28. Protože zadavatel nemůže vědět, jaké zařízení bude dodáno úspěšným dodavatelem, požaduje, aby tento rozsah upřesnil účastník tím, že vyplní přílohu č. 6 tak, aby rozsah servisních úkonů splňoval požadavky zadavatele, určené návrhem smlouvy o dílo a právními předpisy.

3) Nový systém MaR musí být kompatibilní se stávajícím provozovaným areálovým systémem. Kdo je správcem stávajícího systému Měření a regulace? V jakém systému je stávající MaR provedena.

Odpověď na dotaz:

Siemens desigo insight.

4) Komu připadne případný výnos z demontovaného kovového odpadu? Investorovi nebo budoucímu zhotoviteli, který by jej případně mohl zohlednit při cenotvorbě?

Odpověď na dotaz:

Veškerý odpad, který vznikne činností zhotovitele ze smlouvy o dílo, bude zlikvidován zhotovitelem, v souladu se smlouvou o dílo a účinnými právními předpisy. V případě, že uchazeč předpokládá nějaký výnos z této likvidace, měl by tuto skutečnost zohlednit ve své nabídkové ceně.

Dotaz:

Dobrý den, níže zasíláme dotazy k VZ Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1:

- V technické zprávě je uvedeno, že stávající zdroj vytápění bude nahrazen kaskádou kotlů o celkovém výkonu 837 kW. Předpokládáme, že se jedná o přepis. Dle dalších částí PD má navržená technologie celkový výkon 822 kW při teplotním spádu 80/60 °C a 897 kW při 50/30 °C. Předpokládáme tedy, že požadovaný výkon kaskády je 822 kW při teplotním spádu 80/60 °C. Prosíme o potvrzení.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel potvrzuje výkon kaskády 822 kW. V technické zprávě je chyba v psaní a počtech.

Dotaz

Projektová dokumentace počítá s využitím kotlů se 2 vratnými vstupy. Je možné nabídnout i technologii s 1 zpátečkou?

Odpověď na dotaz:

Ne. Vzhledem k množství připravované teplé užitkové vody je technické řešení s jednou zpátečkou nepostačující a zadavatel trvá na dodržení podmínek stanovených projektovou dokumentací

Dotaz:

Projektovou dokumentací jsou požadovány kotle o objemu 472 litrů vody na jeden kotel. Na trhu jsou technologie s různými parametry. Předpokládáme, že bude investor na velkoobjemových kotlech trvat. Prosíme proto o uvedení minimálního možného objemu vodní náplně jednoho kotle.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel uvádí, že na technickém požadavku, jak je uveden v příloze 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace trvá a upozorňuje uchazeče, že tato technická podmínka je stanovená jako minimální, tak jak je uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Položkové rozpočty:

položka č. 168 73101R1 - Plynový velkoobjemový kondenzační kotel o výkonu 274 kW,  (80/60°C), nerez. komora, min. objem 472 l, 2 zpátečky, viz. legenda STR1.1.

Dotaz:

Ve výkazu výměr je v kapitole Vnitřní vodovod požadována jako materiál potrubí a tvarovek nerez s označením 1.4404. Stejný materiál je uveden u akumulačních nádob. Prosíme o upřesnění, zda bude investor trvat na tomto typu nerezavějící oceli nebo zda ho lze nahradit jiným nerezovým materiálem.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel trvá na typu materiálu uvedeném v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Položkové rozpočty.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel