FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. Ivo Rovný, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

V Brně dne

Naše zn.:   2024/8953/FNBrno - 14.7 - DrR/Lm

Vaše zn.:

#### Veřejná zakázka – FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1 - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 22. 01. 2024 a dne 24. 01. 2024 následující dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1, ke kterým sděluje níže uvedené:

Dotaz:

1) Dle Smlouvy o Dílo čl. V.3 a) by k přerušení dodávek teplé vody po dobu realizace mělo dojít maximálně 4x. Dle čl. V.3 b) by k přesušení dodávek teplé vody po dobu realizace mělo dojít maximálně 8x.

Chtěli bychom objednatele požádat o informaci - Jaké může být maximální přerušení dodávek teplé vody? 4x nebo 8x?

Odpověď na dotaz:

Tato informace je uvedená v návrhu smlouvy o dílo, a to následovně:

V souladu s odst. V. 3 písm. a)  Přerušení dodávek teplé vody maximálně 4x během realizace od 8:00 do 14:00 hod

V souladu s odst. V. 3 písm. b) Přerušení dodávek teplé vody maximálně 8x během realizace od 10:00 do 12:00

Máme za to, že ze znění návrhu smlouvy o dílo vyplývá, že časový harmonogram prací musí být zpracován tak, aby k přerušení dodávek teplé vody v průběhu montáže došlo max. 4 x v časovém intervalu dne 8-14 hod a max. 8x v časovém intervalu dne 10-12 hod.

2) Dle výrobců oběhových čerpadel s elektronickou regulací (FM) topné vody musí být kvalita topné vody v normě VID 2035, aby bylo dosaženo takové kvality topné vody musí být před každým oběhovým čerpadlem topné vody instalován filtr s magnetickou vložkou, pro zachycení kovových hrubých nečistot. Filtr bez magnetické vložky nezachytí všechny kovové hrubé nečistoty. Z tohoto důvodu nelze garantovat záruku (neuznává výrobce) v případě zanesení/zadření hrubými kovovými nečistotami. Žádáme o zvážení doplnění magnetických filtrů do projektové dokumentace – výkazu výměr

Odpověď na dotaz:

Projektová dokumentace uvažuje s jedním centrálním magnetickým filtrem, který je osazen ve zpětném potrubí viz. Projektová dokumentace, 1. Strojní část, výkres 225Z058 – 1.2 Schéma strojovny STR 1.22.

3) Dle výkazu výměr by měl zhotovitel dodávat výměník tepla (viz. níže). Chtěli bychom objedntele požádat o informace - Jaká je teplota přívodu a zpátečky na primární a sekundární straně výměníku tepla? Jaký je tlak (kPa) na primární a sekundární straně?

| 210 | 484323318R1 | Skládaný deskový výměník 350kW, 50 desek, včetně izolace, musí být odolný proti chlordioxidu - dávkování do vody (opatření proti legionele) | kus | 2,00000. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď na dotaz:

Primární část - teplota přívodu: 65°C, teplota zpátečky 50°C, návrhový tlak 10 bar

Sekundární část – studená vody: 10°C, ohřátá voda 55°C, návrhový tlak 10 bar

4) Dotaz Mohou být použity kotle s menším objemem kotlové vody, než je uvedeno v projektové dokumentaci (min. 472l)?

Odpověď na dotaz:

Ne.

5) Dotaz:

Vyspecifikované měřiče tepla ve výkaz výměr (viz. níže) nekorespondují s vyspecifikovanými měřiči tepla v legendě zařízení (viz. níže) na výkrese č. 1.2 (Schéma strojovny). Rozdílné informace jsou mezi položkou č. 312 a STR1.28. STR1.30., položkou č. 321 a STR1.24.

Chtěli bychom objenatele požádat o opravu.

Výkaz výměr

Legenda zařízení

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravuje položky výkazu výměr následovně:

Pol. 312 - Ultrazvukový kompletní měřič tepla, DN25 qp=3,5m3/h včetně M-BUS, viz. legenda STR1.28, STR1.30

Pol. 321 - Ultrazvukový kompletní měřič tepla přírubový DN40 qp=10,0m3/h včetně M-BUS, viz. legenda STR1.27, STR1.29

Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

6) Dotaz

Dle výkazu výměr má mít Magnetický mechanický filtr DN100 sílu magnetu 9 000 Gauss (viz. níže), na výkrese č. 1.2 (Schéma strojovny) je uvedena v Legendě zařízení (STR1.22) síla magnetu 12.000 Gauss. Který údaj ohledně síly magnetu je správně? 9 000 Gauss nebo 12.000 Gauss? Chtěli bychom objednatele požádat o opravu.

Výkaz výměr

Legenda zařízení

Odpověď na dotaz:

Správná hodnota je 12 000 Gauss, Zadavatel opravuje položku výkazu výměr č. 310 a opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz:

Dobrý den,

prosíme o zodpovězení dodatečného dotazu viz níže:

"Ve vv.v ve strojní části chybí položka – poplatek za skládku suti a vybouraných hmot. Kam to má uchazeč nacenit?".

Odpověď na dotaz:

Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot naceňte do kterékoliv položky dílu D96 výkazu výměr: Přesuny suti a vybouraných hmot.

Dotaz:

1) Kolik cm má neužší místo v trase stěhování kotlů a další z větších zařízení? Tato informace je nezbytná pro řádné nacenění veškerých prací spojené s realizací. V případě že kotle a další zařízení nebude schopné nastěhovat do kotelny, bude potřeba zednických prací a stavební materiál pro zvětšení přístupové trasy a opětovné zapravení. Tyto práce a stavební materiál pro případné zvětšení přístupové trasy a opětovné zapravení, nejsou ve výkazu výměr vyspecifikovány.

Odpověď na dotaz:

Nejužším místem na trase jsou dveře z chodby do kotelny, 79,5 cm.

Dotaz:

2)  Bude poskytnuto zhotoviteli zázemí (WC, skladové prostory a místnost pro administrativní činnost stavbyvedoucího) po dobu rekonstrukce v objektu J1, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Netroufalky 223 / 1 Brno?

V případě že nebude poskytnuto zhotoviteli zázemí, kde si může zhotovitel zřídit vlastní zázemí (WC, stavební buňka) a o jaké rozloze? Bude se platit zábor nebo je pozemek ve vlastnictví FN Brno?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel poskytne zhotoviteli zázemí a sociální zařízení v objektu J1, v přiměřeném rozsahu a možnostech prostoru. Zadavatel poskytne zhotoviteli připojení na elektrickou energii, ale ne přístup na internet. Zadavatel bude požadovat, aby vybraný dodavatel instaloval na místo odběru elektrické energie měřič a po dokončení díla uhradil zadavateli spotřebovanou elektrickou energii. Zadavatel nebude požadovat odměnu za poskytnutí zázemí a sociálního zařízení.

Lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje a bude uvedena na profilu zadavatele. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel