Zadání – Rekonstrukce veřejného osvětlení  PMDV, FN Brno

- Předmět  VZ:

- Dodávka a montážní práce souvisejíci s výměnou 150 ks svítidel veřejného osvětlení (VO), v areálu FN Brno, v areálu PMDV – Pracoviště medicíny dospělého věku Brno - Bohunice. Součástí VZ  je  také  dodávka  a montážní práce související výměnou  17 ks elektrobloků stávajících svítidel, 2 ks RVO dle  specifikace a souhrn montážních prací související s doplněním 3 ks stávajících RVO v areálu FN Brno - Bohunice. Specifikace svítidel je součástí soupisu prací

- Technické a kvalitativní požadavky na svítidla pro realizaci  rekonstrukce veřejného osvětlení v  areálu PMDV, FN Brno- Bohunice

- S ohledem na zhodnocení současných technologických možností v oblasti svítidel VO zadavatel požaduje  použít svítidla se světelným zdrojem dle specifikace:

    - teplota chromatičnosti 1 800 – 2 500 K

    - minimální měrný výkon  80 ln/W

    - barevné podání  Ra >20<40,  ( 20 až 40 )

- dle následujících kritérií pro výběr:

- Svítidla  VO typového provedení SVO 1  pro osvětlování           motoristických i nemotoristických  komunikací

I.   Systémové požadavky na výložníkové svítidla:

- svítidlo  pro provoz se světelným zdrojem dle specifikace

- svítidla pro  celou výkonovou řady  50-150W, musí být v v provedení s           elektronickým  předřadníkem s řídící linkou

- jednotnost tělesa svítidla  pro výkonovou řadu 50-150W,

- krytí optické části svítidla z tvrzeného skla

- svítidlo musí umožňovat v jednom provedení montáž na výložník nebo dřík stožáru

- možnost jednoduché úpravy vyzařovací charakteristiky

- modulové řešení k zajištění údržby a oprav

- ( jednoduché vyjmutí celého elektrobloku ze svítidla )

- musí být standardně  dodávány tak aby, při doplnění  ovládací jednotky elektronického předřadníku umožňovaly bez  přerušení provozu snížení jejich provozního světelného toku minimálně o 40%.

- Ovládací napětí řídící linky elektronického  předřadníku je 230V~

Požadavky na elektrobloky požadovaných  svítidel:

Sestava elektrobloku:

1)  Elektronický předřadník:

a)  s řídící linkou

b)  programovatelný elektronický předřadník typu Smart-Night

2)  Příjímač, ovládací jednotka elektrobloku svítidla

1)   Elektronický předřadník s řídící linkou

- elektroblok svítidla  musí být vybaven elektronickým předřadníkem  s řídící linkou

- elektroblok svítidla musí také umožňovat montáž programovatelného elektronického předřadníku  s předem časově nadefinovaným poklesem výkonu od zadavatele ( pokles výkonu pro výkony světelného zdroje 70-100W o 40%, pokles výkonu o 30% pro výkon světelného zdroje 50W )

- použité elektronické předřadníky musí umožňovat provoz dvouhořákových světelných  zdrojů

- pro zlepšenou tepelnou výměnu  musí být předřadník v provedení s hliníkovým     krytem

- provedení předřadníku musí být s ochranou proti přepěťovým špičkám

- elektronický předřadník musí zabezpečit snížení  příkonu  svítidla o  40%

- rozsah pracovního napětí předřadníků musí být minimálně v rozsahu 200–260 V~

- předřadník musí pracovat  v rozsahu síťové frekvence 45-65 Hz

- předřadník musí pracovat s účiníkem větším jak 0,95

- rozsah okolní teploty -20° až +50°C

- řídící napětí řídící linky musí být  0, 230 V~

- předřadník musí mít certifikaci  ENEC

2)   Příjímač, ovládací jednotka elektrobloku  ( elektronického předřadníku )svítidla

- elektroblok svítidla  musí být vybaven  přijímačem-ovládací jednotkou příkonu

- svítidla která umožňuje bez přerušení provozu snížení jejich provozního

- příkonu  o 40%.

- provedení ovládací jednotky musí umožňovat příjímat selektivně  řídící signál pro 2 nezávislé  skupiny svítidel

- řídící napětí ovládací jednotky musí být  0, 230 V~

- ovládací jednotka musí mít odpovídající krytí, vyšší jak IP 20

- rozsah okolní teploty -25° až +50°C

- ovládací jednotka musí být v elektrobloku svítidla jednoduše vyměnitelná

II.    Kvalitativní požadavky na výložníková svítidla stanovená s ohledem  na provozní prostředí:

- těleso svítidla vyrobené z vysoce odolného materiálu odolného zhoršeným            povětrnostním vlivům – materiál hliník

- uchycení na výložník  42-60 mm

- konstrukce světelně-optické části musí zajišťovat tepelnou stálost,nesmí zkracovat efektivní dobu života  světelného zdroje  ( např. zvýšenou provozní teplotou )

- minimální krytí světelně optické části svítidla  IP 66

- minimální krytí předřadníkové části svítidla  IP 44, třída izolace I.

- dlouhodobá aktivní ochrana světelně-optické části svítidla(např. uhlíková filtrace )

III.   Výrobce musí deklarovat parametry vysoké parametry po dobu tech. života výložníkového svítidla min 25 let:

- vysoká účinnost

- neměnnost tvaru fotometrické charakteristiky

- co nejmenší pokles světelného toku za střední dobu života svítidla

- Technické a kvalitativní požadavky na RVO pro realizaci projektu rekonstrukce VO v areálu PMDV,  FN Brno- Bohunice

I.  Požadovaná sestava RVO:

Základní požadovaná sestava RVO musí obsahovat:

- Připojovací část s měřením

- Silová  a řídící část

Silová část:

- jednotlivé části RVO  musí být umístěny v plastové  skříni  z tvrzeného polyesteru stavebnicového provedení s vyjímatelným montážním rámem

- krytí skříně min  IP 43

- skříň musí mít nezávisle uzamykatelnou oddělenou elektroměrovou a rozvodnou část

- RVO  musí umožňovat  v základní sestavě ovládání  6-ti kabelových směrů,

- RVO musí umožňovat připojení silových kabelů do průřezu 25 mm2,

- rozvodná část rozváděče musí být vybavena  vnitřním  zářivkovým osvětlením a servisní zásuvkou s napětím 230V

- Napájecí napětí RVO : 3 x 400V

- Hlavní jistič : 25 – 63 A ( dle specifikace )

- Počet 3f vývodů: 1- 3 ,  6 – 32 A ( dle specifikace )

- RVO musí být vybaven řídící jednotkou pro řízení výkonu svítidel

- komunikace řídící jednotky se svítidly  probíhá po napájecích kabelech VO

- řídící jednotka musí umožnit  selektivní ovládání výkonu 2 skupin svítidel

- vzhledem k prostoru ve stávajících rozváděčích nesmí být jejich vestavná velikost větší jak  150 x200 x 360mm ( pro případ doplnění )

- max. provozní teplota ovládací jednotky musí být do 70° C

- řídící jednotka pro řízení výkonu svítidel musí zároveň zabezpečit spínání RVO dle pevně nastaveného ročního spínacího kalendáře

- ovládání programování spínací křivky musí  být umožněno  přímo na řídící jednotce

- řídící jednotka musí umožňovat rychlé nastavení celé roční spínací křivky, nebo její podstatné úpravy prostřednictvím rozhraní USB z PC

- Požadavky na komponenty pro doplnění stávajících RVO

-    astronomické spínací hodiny musí být programovatelné

1)    Fotodokumentace RVO  k výměně:

RVO – 3

Viz. Samostatná  fota 6 ks

Kabelový přívod , typ kabelu:AYKY 4x35

Instalovaný   výkon obnoveného RVO :  5 kW

2)  Fotodokumentace RVO  k rekonstrukci:

RVO – 1

Viz. Samostatná  fota 4 ks

Instalovaný  výkon obnoveného RVO :  2,5 kW

3)   Fotodokumentace RVO-2  k doplnění :

Viz. Samostatná  fota 3 ks

- Prohlídka místa plnění:

- Areál FN-Brno – Bohunice ve  kterém se VO nachází je veřejně přístupný.

- Variantnost nabídky se nepřipouští.

- Vybraný uchazeč obdrží pro realizaci rekonstrukce VO  montážní plán od zadavatele a

- provozní křivku svítidel pro naprogramování elektronických předřadníků typu Smart- Night.

Dle podkladů údržby a konzultací s vedoucím údržby FN Brno

Zpracoval ing. Halas

Investiční referent

V srpnu 2014