FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. Ivo Rovný, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

V Brně dne

Naše zn.:   2024/ 14915/ FNBrno - 14.7 - DrR/Lm

Vaše zn.:

#### Veřejná zakázka – FN Brno – NBP – PD rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L III – vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

#### zadavatel obdržel dne 12. 02. 2024  dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno – NBP – PD rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L III, ve kterým se sděluje následující:

Dotazy k obsahu zadávacích podmínek:

Na základě posouzení obsahu zadávacích podmínek shora citované veřejné zakázky, když některé údaje a požadavky v ní obsažené považujeme za nejasné, žádáme o zodpovězení následujících dotazů:

DOTAZ Č. 1:

Ve studii proveditelnosti je v textové části popsán rozsah záměru, kdy stavební části je věnována podstatná část (mimo VZT). Chybí však předpokládaný rozsah TZB.

V jakém rozsahu (zda pouze v místech stavebních úprav nebo komplexně v celém 14. patře) a které rozvody budou realizovány v rámci rekonstrukce (El silnoproud, El slaboproud, UT, ZTI, MaR, medicinální plyny)?

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje, a to následovně:

Veškeré technické zařízení budovy (TZB) je nezbytné na celém dotčeném prostoru provést zcela nově. Výjimkou je centrální rozvod vody, který je po rekonstrukci, zásah do něj, ale nelze vyloučit kupříkladu z důvodu možné kolize s budoucím zařízením vzduchotechniky (VZT).

V rámci rekonstrukce bude nové nutné upravit komplexně rozvody EL silnoproud na celém podlaží, včetně patrové rozvodny, které je zcela dožilá technicky i kapacitně.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel