## Krycí list
KRYCÍ LIST
JKSO :
Stavba : |  | FN Brno - Heliport HEMS
Etapa : | [6 empty] | SKP :
Místo stavby :
Projektant : |  | LT PROJEKT a.s. |  |  |  | Počet měrných jednotek : m3op
Objednatel: |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  |  | Náklady na MJ :
Počet listů : | [5 empty] | Zakázkové číslo : |  | DPS 54 - 2012
Zpracovatel projektu : | [5 empty] | Zhotovitel :
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Základní rozpočtové náklady
Z R N | F1.09 Vybavení heliportu |  | 0
Základní rozpočtové náklady ( ZRN ) celkem |  |  | 0
|  |  |  | STAVEBNÍ OBJEKTY CELKEM |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno : |  |  | Jméno :
Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH |  |  |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  |  |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM | [6 empty] | 0
Poznámka :
Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Rekapitulace
REKAPITULACE STAVBY
Stavba: | FN Brno - Heliport HEMS |  |  |  | Datum:
Etapa:
Objednatel: | Fakultní nemocnice Brno |  |  |  | Projektant: | LT PROJEKT a.s.
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Kód objektu | Popis objektu | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena bez DPH | DPH 14 % | DPH 20 % | Cena s DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Základní rozpočtové náklady
ZRN | F1.09 Vybavení heliportu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkové náklady stavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## F1.09 Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU OBJEKTU
Stavba: | FN Brno - Heliport HEMS
Objekt: | SO 01 Heliport
Část: | F1.09 Vybavení heliportu
JKSO:
Objednatel: | Fakultní nemocnice Brno
Zhotovitel:
Datum:
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 2653.7225 | 2.16
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | #REF! | #REF!
99 | Přesun hmot | 0 | #REF! | #REF!
M | Práce a dodávky M | 0 | 2653.7225 | 2.16
21-M | Elektromontáže | 0 | #REF! | #REF!
| Celkem | 0 | 2654.1016 | 2.16

## F1.09 Položky
ROZPOČET OBJEKTU
Stavba: |  | FN Brno - Heliport HEMS
Objekt: |  | SO 01 Heliport
Část: |  | F1.09 Vybavení heliportu
JKSO:
Objednatel: |  | Fakultní nemocnice Brno
Zhotovitel:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  | 0.047735 |  | 0
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  | 0.047735 |  | 0
1 | K | 221 | 915131111 | Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou - bílá, vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | m2 | 72.7 |  | 0 |  | 0.0006 | 0.04362 | 0 | 0
"plocha změřena v programu Microstation"
|  |  |  | "vodorovné značení barvou bílou" 26,4 + 42,2 + 0,7 + 0,3 + 0,7 + 0,6 + 0,7 + 0,1 + 0,7 + 0,3 |  | 72.7
2 | K | 221 | 915131115 | Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou - červená, vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0.0012 | 0.00336 | 0 | 0
"plocha změřena v programu Microstation"
|  |  |  | "vodorovné značení barva červená" 2,8 |  | 2.8
3 | K | 221 | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 75.5 |  | 0 |  | 1e-05 | 0.000755 | 0 | 0
"plocha změřena v programu Microstation"
|  |  |  | "vodorovné značení barvou bílou" 26,4 + 42,2 + 0,7 + 0,3 + 0,7 + 0,6 + 0,7 + 0,1 + 0,7 + 0,3 |  | 72.7
"plocha změřena v programu Microstation"
|  |  |  | "vodorovné značení barva červená" 2,8 |  | 2.8
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | K | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 0.047735 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
Demontáže a montáže
5 | K | PK | 210001001 | Ukončení kabelu 1x6 mm2 | ks | 18 |  | 0 | montáž ukončení kabelu 1x6 mm2 na svorník; odizolování pláště kabelu a žíly a protažení konce kabelu průchodkou zařízení, osazení kabelového oka na žílu; připojení kabelového oka pod matku svorníku a zařízení a dotažení průchodky
nasčítáno dle schéma F1.09-107 resp. dispozice F1.09-103
6 | K | PK | 210001002 | Ukončení kabelu 1x16 mm2 | ks | 2 |  | 0 | montáž ukončení kabelu 1x16 mm2 na svorník; odizolování pláště kabelu a žíly a protažení konce kabelu průchodkou zařízení, osazení kabelového oka na žílu; připojení kabelového oka pod matku svorníku a zařízení a dotažení průchodky
nasčítáno dle schéma F1.09-107 resp. dispozice F1.09-103
7 | K | PK | 210001003 | Ukončení sdělovacího kabelu 2P0,8 | ks | 12 |  | 0 | montáž ukončení kabelu 2P0,8 na letovací špičky; odizolování pláště kabelu a jednotlivých žil; připojení jednotlivých žil na letovací špičky rozvodného pásku či konektoru a změření jejich kontinuity
nasčítáno dle schéma F1.09-107
8 | K | PK | 210001004 | Ukončení sdělovacího kabelu 5P0,8 | ks | 2 |  | 0 | montáž a ukončení kabelu 5P0,8 na letovací špičky; odizolování pláště kabelu a jednotlivých žil; připojení jednotlivých žil na letovací špičky rozvodného pásku či konektoru a změření jejich kontinuity
nasčítáno dle schéma F1.09-107
9 | K | PK | 210001005 | Ukončení koaxiálního kabelu RG 213/U konektorem RF typ N | ks | 4 |  | 0 | montáž ukončení koaxiálního kabelu RG 213/U na dodaný konektor RF typ N; odizolování pláště kabelu a axiálního vodiče vč. separace stínícího vodiče, protažení konce kabelu průchodkou dodaného konektoru; napájení obou vodičů na kontakty konektoru, zapojení konektoru do zařízení a dotažení převlečné matice
nasčítáno dle schéma F1.09-107
Dodávky vč. montáže
10 | K | PK | 210001006 | Přibližovací světlo nadzemního provedení | ks | 4 |  | 0 | přibližovací nadzemní světlo všesměrové čiré s fotometrickými parametry dle Předpisu L14H, obr. 5-9, schéma 2 s integrovaným izolačním transformátorem 100W-6,6/6,6A-50Hz s parametry dle FAA AC 150/5345-47 s primárními vývody délky do 550 mm s párem konektorů (dutinka-kolík) dle FAA L-823, style 3 a 10 vč. žárovky 100W/6,6A; dodávka, kompletace a doprava kompletu světla ze skladu dodavatele na místo instalace; sejmutí krytek z konektorů a zapojení 2 ks primárních konektorů do primárního obvodu, montáž na do vertikály připravenou nastavitelnou nosnou trubku návěstidla na ráhně stožáru; ref. výrobek : návěstidlo TRANSCON typ ML 121 H APP 100W, čiré, standardní délka primárních vývodů
nasčítáno dle schéma F1.09-106, resp. situace F1.09-102
|  |  |  | Optická jednotka sestupového systému APAPI | ks | 2 |  | 0 | optická jednotka světelného sestupového systému APAPI s parametry dle Předpisu L14/I, odst. 5.3.5.23 až 5.3.5.40 a doplňku 2, obr. 2.23, se 2 žárovkami 100W/6,6A a 2 kabely s vidlicí dle FAA L-823, s trojicí sestavy nosná trubka-lámací spojka-přírubové víko; přírubové víko opatřené otvorem pro lámací spojku se závitem 2“ a 3 otvory pro montáž na kotevní šrouby M10; dodávka, kompletace a doprava kompletu světla ze skladu dodavatele na místo instalace, zapojení 2 NN konektorů, montáž na 3 trojice připravených kotevních šroubů M10; vertikální a horizontální nastavení jednotky; ref. výrobek: návěstidlo TRANSCON typ PU3L+IC+2L, 2x100W vč.: žárovka typ 100W PK30d Lamp (2ks), sada tří nohou typ PU3L_TRIPOD/LEG+H400 (1kpl), spojka lámací typ EL/2"NPS/COUPLING (3ks), přírubové víko typ EL/2"NPS/TRIPODE_STAND (3ks)
11 | K | PK | 210001007 | nasčítáno dle schéma F1.09-106, resp. situace F1.09-102
|  |  |  | Zapuštěné světlo plochy TLOF vč. těsnění | ks | 34 |  | 0 | dodávka, doprava ze skladu dodavatele na místo instalace a montáž optické jednotky zapuštěného všesměrového postranního světla plochy TLOF se zeleným filtrem, s fotometrickými parametry dle Předpisu L14H, obr. 5-9, schéma 6 vč. žárovky 48W/6,6A, kabelu s vidlicí dle FAA L-823 a těsnícího O-kroužku (světlo/základna) na připravenou 8“ základnu; ref. výrobek : ERNI typ IL 254R-APP-105W-w, čiré
12 | K | PK | 210001008 | nasčítáno dle schéma F1.09-107 resp. situace F1.09-102
|  |  |  | Zapuštěné světlo přibližovacího systému vč. těsnění | ks | 1 |  | 0 | dodávka, doprava ze skladu dodavatele na místo instalace a montáž optické jednotky zapuštěného všesměrového světla přibližovacího systému heliportu čirého, s fotometrickými parametry dle Předpisu L14H, obr. 5-9, schéma 3 vč. žárovky 105W/6,6A, kabelu s vidlicí dle FAA L-823 a těsnícího O-kroužku (světlo/základna) na připravenou 8“ základnu; ref. výrobek : ERNI typ IL 254R-TLOF-48W-g, zelené
13 | K | PK | 210001009 | nasčítáno dle schéma F1.09-107 resp. situace F1.09-102
|  |  |  | Základna 8“ pro spodní přívod | ks | 35 |  | 0 | dodávka a montáž základny 8“ ø 215 mm, hl. 133 mm, s otvorem Æ100 mm pro spodní přívod, kompatibilní se světlem dle pol. 3. a 4., do předem připraveného otvoru v desce heliportu; odvoz základny ze skladu dodavatele na místo instalace, očištění stěn a dna připraveného otvoru v souladu s receptúrou výrobce 2-složkového tmelu, odmaštění styčných ploch základny, vložení O-kroužku z molitanu na dno připraveného otvoru, výškové zaměření a zafixování polohy základny v otvoru pomocí lepícícho a zamě- řovacího přípravku; odstranění lepícího přípravku po zatuhnutí tmelu; ref. výrobek: ERNI typ ED 08-190
14 | K | PK | 210001010 | nasčítáno dle schéma F1.09-107 resp. situace F1.09-102, resp. položka č.3+položka č.4 této kapitoly
|  |  |  | Osvětlený ukazatel směru větru WDI | ks | 1 |  | 0 | sklopný stožár s osvětleným ukazatelem směru větru s parametry dle Předpisu L14H, odst. 5.1.1 a dle FAA AC 150/5345-27C s integrovaným překážkovým návěstidlem nízké svítivosti typ B s fotometrickými parametry dle Předpisu L14/I, tab. 6-3, svorkovnicovou skříňkou NN pro napájení 3x230 V/50 Hz a přírubou se 4 otvory a 4 šrouby s matkou a vějířovou podložkou M16 pro montáž na nosnou konstrukci; dodávka, kompletace a doprava kompletu ukazatele ze skladu dodavatele na místo instalace; montáž svorkovnicové skříňky na připravenou nosnou konstrukci, montáž příruby pomocí 4 šroubů M16 na otvory připravené v nosné konstrukci a seřízení stožáru do vertikální polohy; ref. výrobek: TRANSCON typ TWI H.2.R.1
15 | K | PK | 210001011 | nasčítáno dle situace F1.09-101 resp. F1.09-102
|  |  |  | Pult duálního dálkového ovládání HP | ks | 1 |  | 0 | pult pro duální nezávislé samostatné dálkové ovládání a monitorování technologického vybavení 2 heliportů stolního provedení obsahující duální ovládací prvky s pamětí navoleného stavu při výpadku napájení, duální mnemoschéma s prvky zpětné signalizace s regulací svitu, komunikační rozhraní RS-485, a dále skříň napájení 230V 50Hz/24VDC nástěnného provedení s integrovanými moduly dálkového ovládání stávajícího WDI-I a majáku HP; pult bude vybaven ovládacími a signalizačními prvky pro: regulátory CCR-I / CCR-II – ZAP 10, 30, 100 % / VYP se signalizací : ZAP / VYP, porucha, místní ovládání; osvětlení WDI-I / WDI-II – ZAP / VYP se signalizací : ZAP / VYP; maják HP – ZAP / VYP se signalizací : ZAP / VYP; dodávka, kompletace a doprava pultu ze skladu dodavatele na místo instalace; instalace na stůl a zapojení pultu a adaptéru v souladu s projektovou dokumentací; oživení a zprovoznění pultu dle návodu výrobce; ref. výrobek: TRANSCON typ AMS PICO typ PSB-06.3.S1.C1; skříň napájení pultu s integrovanými moduly dálkového ovládání, ref. výrobek: TRANSCON typ PS-02/+DF0
16 | K | PK | 210001012 | nasčítáno dle schéma F1.09-107
|  |  |  | Skříňka dálkového ovládání + DF1 | ks | 1 |  | 0 | skříňka + DF1 pro dálkové ovládání a monitorování technologického vybavení HP nástěnného provedení s náplní: napájecí zdroj 230VAC/24VDC, min. 15W, přepěťová ochrana 230VAC, vstupně-výstupní modul s komunikačním rozhraním RS-485 s minimálně : 2 vstupy pro signalizaci (zapnutí osvětleni WDI, možnosti dálkového ovládání), 1 výstupem pro povel (zapnutí osvětleni WDI), přepěťová ochrana přenosové linky, prvky pro místní ovládání (zapnutí osvětleni WDI), světelná signalizace stavu (zapnutí osvětleni WDI); dodávka, kompletace a doprava skříňky ze skladu dodavatele na místo instalace; osazení skříňky na zeď; oživení a zprovoznění funkce skříňky; ref. výrobek: TRANSCON typ PS-02/+DF1
17 | K | PK | 210001013 | nasčítáno dle schéma F1.09-107
|  |  |  | Regulátor konstantního proudu CCR 4 kVA | ks | 1 |  | 0 | regulátor CCR o jmen. výkonu 4 kVA, napájecí napětí 400 V/50 Hz, jmen. výstupní proud 6,6 A; 3 stupně svítivosti 10, 30, 100%; s modulem kontinuálního měření a 2 mezí izolačního stavu primární smyčky EF-1, EF-2; s komunikačním rozhraním RS-485; s parametry dle FAA AC150/5345-10F, L-829 vč. příslušenství; dodávka, kompletace a doprava regulátoru CCR ze skladu dodavatele na místo instalace; montáž regulátoru v souladu s projektovou dokumentací a dle návodu výrobce, seřízení, oživení provozu a monitoringu vč. nastavení výkonové odbočky na hodnotu 3,6 kVA; ref. výrobek : TRANSCON typ 2.04.400.REC1-6,6A; 3 stupně regulace 10, 30, 100% vč. příslušenství
18 | K | PK | 210001014 | nasčítáno dle schéma F1.09-106
|  |  |  | Skříň s bleskojistkami pro regulátor CCR 4 kVA | ks | 2 |  | 0 | skříň s bleskojistkami pro dodaný regulátor CCR 4 kVA s příslušenstvím; dodávka a doprava bleskojistkové skříně ze skladu dodavatele na místo instalace; osazení skříně na zeď v souladu s projektovou dokumentací a dle návodu výrobce; ref. výrobek: TRANSCON typ TSP.10 vč. příslušenství
19 | K | PK | 210001015 | nasčítáno dle schéma F1.09-106
|  |  |  | Izolační transformátor 45 W; 6,6/6,6 A | ks | 34 |  | 0 | izolační transformátor 45 W, 50 Hz, s převodem 6,6/6,6 A s parametry dle FAA AC150/5345-47 a IEC 61823; dodávka a doprava izolačního transformátoru ze skladu dodavatele na místo instalace; sejmutí ochranných krytů z konektorů a zapojení 2 ks primárních a 1 ks sekundárního konektoru, uložení trafa do oceloplechové skříně HP; ref. výrobek: EFLA typ KR 531.1; 45W, 6,6/6,6A
20 | K | PK | 210001016 | nasčítáno dle schéma F1.09-106, resp. = položka č. 3 této kapitoly
|  |  |  | Izolační transformátor 100 W; 6,6/6,6 A | ks | 5 |  | 0 | izolační transformátor 100 W, 50 Hz, s převodem 6,6/6,6 A s parametry dle FAA AC150/5345-47 a IEC 61823; dodávka a doprava izolačního transformátoru ze skladu dodavatele na místo instalace; sejmutí ochranných krytů z konektorů a zapojení 2 ks primárních a 1 ks sekundárního konektoru, uložení trafa do oceloplechové skříně HP; ref. výrobek: EFLA typ KR 541.1; 100W, 6,6/6,6A
21 | K | PK | 210001017 | nasčítáno dle schéma F1.09-106, resp. =2x položka č. 2 + položka č.4 této kapitoly
|  |  |  | Překážkové světlo nízké svítivosti typ B | ks | 4 |  | 0 | dodávka, doprava ze skladu dodavatele na místo instalace překážkového návěstidla nízké svítivosti typu B červené barvy, s fotometrickými parametry dle předpisu L14, tab. 6-3, se světelným zdrojem na bázi technologie LED 15W/230V/50Hz, pro přívod kabelu dutinou nosné trubky; montáž na připravenou trubku se závitem NPT1"; ref. výrobek: Dialight typ 860-1R02-001 (230V/50Hz), dodavatel Sofim, s r.o.
22 | K | PK | 210001018 | nasčítáno dle situace F1.09-101
|  |  |  | Primární konektor (pár zásuvka - kolík) pro primární sériový kabel 1x6 mm2 / 5 kV | ks | 16 |  | 0 | pár primárních konektorů zásuvka – kolík s parametry dle FAA L-823, style 3 a 10, kompatibilní s dodaným primárním kabelem; dodávka a doprava kompletu konektoru v originálním obalu ze skladu dodavatele na místo instalace, odizolování a očištění obou konců primárního kabelu a instalace obou částí konektoru v souladu s recepturou výrobce konektoru; ref. výrobek: EFLA typ KD 510.6
23 | K | PK | 210001019 | nasčítáno dle schéma F1.09-106
|  |  |  | Sekundární konektor (zásuvka) pro kabel 2x4mm2 / 600 V | ks | 40 |  | 0 | sekundární konektor – zásuvka s parametry dle FAA L-823, style 12, kompatibilní s dodaným sekundárním kabelem; dodávka a doprava kompletu konektoru v originálním obalu ze skladu dodavatele na místo instalace, odizolování a očištění konce sekundárního kabelu a instalace konektoru v souladu s recepturou výrobce konektoru; ref. výrobek: EFLA typ KD 502.2/B
24 | K | PK | 210001020 | nasčítáno dle schéma F1.09-106
|  |  |  | Sekundární konektor (vidlice) pro kabel 2x4mm2 / 600 V | ks | 40 |  | 0 | sekundární konektor – vidlice s parametry dle FAA L-823, style 5, kompatibilní s dodaným sekundárním kabelem; dodávka a doprava kompletu konektoru v originálním obalu ze skladu dodavatele na místo instalace, odizolování a očištění konce sekundárního kabelu a instalace konektoru v souladu s recepturou výrobce konektoru; ref. výrobek: EFLA typ KD 501.2/B
25 | K | PK | 210001021 | nasčítáno dle schéma F1.09-106
|  |  |  | Primární kabel 8AWG (1x6 mm2) / 5 kV | m | 380 |  | 0 | dodávka primárního sériového kabelu 1x6 mm2 / 5 kV, Cu jádro ze 7 stáčených vodičů, bezhalogenový, UV stabilní, provozní teplota -40 až +85 °C, s parametry dle FAA AC 150/5345-7E, L-824 a IEC60502-2; doprava kabelu v metráži na kabelové cívce ze skladu dodavatele na místo instalace; odvinutí, naměření a odříznutí potřebné délky (vč. délky rezervní pro snadnou manipulaci s izolačním transformátorem, resp. pro případnou výměnu konektorů), montáž kabelu do připravené trubky, lišty či kabelového žlabu pod deskou HP; ref. výrobek: EUPEN SRN typ B AWG8 (6mm2); 5kV
26 | K | PK | 210001022 | odměřeno digitálně ze situace F1.09-102 resp. dispozice F1.09-104 + dispozice F1.09-103
|  |  |  | Sekundární kabel 2x4 mm2 / 0,6 kV | m | 1050 |  | 0 | dodávka sekundárního kabelu 2x4 mm2/ 0,6 kV, Cu jádro slaněné, UV stabilní, provozní teplota -40 až +60 °C, s parametry dle FAA AC 150/5345-7E, L-824 a IEC 60245; doprava kabelu v metráži na kabelové cívce ze skladu dodavatele na místo instalace; odvinutí, naměření a odříznutí potřebné délky (vč. délky rezervní pro snadnou manipulaci s izolačním transformátorem, resp. pro případnou výměnu konektorů); montáž kabelu do připravené trubky či na příhradovou konstrukci pod deskou HP; ref. výrobek: EUPEN typ H07 RN-F 2x4mm2; 0,6kV
27 | K | PK | 210001023 | odměřeno digitálně z dispozice F1.09-103
|  |  |  | Vodič 1-CXKE-R-J 1x16 mm2 | m | 10 |  | 0 | dodávka vodiče 1-CXKE-R-J 1x16 mm2 , barva izolace zeleno-žlutá vč. dopravy vodiče v metráži ze skladu dodavatele na místo instalace; odvinutí, naměření a odříznutí potřebné délky, montáž vodiče do připravené instalační lišty či na kabelovou lávku; naložení a odvoz zbytku vodiče zpět do skladu dodavatele
28 | K | PK | 210001024 | odměřeno digitálně z dispozice F1.09-103
|  |  |  | Vodič 1-CXKE-R-J 1x6 mm2 | m | 30 |  | 0 | dodávka vodiče 1-CXKE-R-J 1x6 mm2 , barva izolace zeleno-žlutá vč. dopravy vodiče v metráži ze skladu dodavatele na místo instalace; odvinutí, naměření a odříznutí potřebné délky, montáž vodiče do připravené instalační lišty či na kabelovou lávku; naložení a odvoz zbytku vodiče zpět do skladu dodavatele
29 | K | PK | 210001025 | odměřeno digitálně z dispozice F1.09-103
|  |  |  | Koaxiální kabel RG 213/U | m | 30 |  | 0 | dodávka kabelu RG 213/U vč. dopravy kabelu v metráži ze skladu dodavatele na místo instalace; odvinutí, naměření a odříznutí potřebné délky, montáž kabelu do připravené instalační lišty; naložení a odvoz zbytku kabelu zpět do skladu dodavatele
30 | K | PK | 210001026 | 30 m - max. možná délka dle výrobce; skutečná délka bude upřesněna při realizaci
|  |  |  | Rádiový ovládací systém heliportu HRC | ks | 1 |  | 0 | rádiový ovládací systém heliportu HRC - volitelný kmitočtový rozsah 118-136 MHz, citlivost 5uV/10 dB, napájecí napětí 230 V/50 Hz, záložní akumulátor; ovládání svítivosti klíčováním na standardním palubním vysílači : 3, 5, 7 stisků = 1., 2., 3. stupeň (10, 30, 100%) při současném zapnutí osvětlení WDI a majáku HP; automatické vypnutí po 15 min. od posledního povelu, komunikační rozhraní RS-485, komplet obsahuje skříň elektroniky, všesměrovou venkovní anténu a přepěťovou ochranu; s parametry dle FAA AC150/5345-49C, L-854, Type I; dodávka, kompletace a doprava kompletu ze skladu dodavatele na místo instalace; osazení skříně a přepěťové ochrany na zeď a montáž antény na připravený držák vč. zapojení na připravenou koaxiální kabeláž v souladu s projektovou dokumentací a dle návodu výrobce, nakofigurování a oživení systému; ref. výrobek : TRANSCON typ HRC-01 vč. antény WBA-20 a přepěťové ochrany CA-23RS
31 | K | PK | 210001027 | nasčítáno dle schéma F1.09-107
|  |  |  | Kabel JXFE-R 2P0,8 | m | 16 |  | 0 | dodávka kabelu JXFE-R 2P0,8 vč. dopravy kabelu v metráži ze skladu dodavatele na místo instalace; odvinutí, naměření a odříznutí potřebné délky, montáž kabelu do připravené instalační lišty; naložení a odvoz zbytku kabelu zpět do skladu dodavatele
32 | K | PK | 210001028 | odhadnuto ze schéma F1.09-107; skutečná délka bude upřesněna při realizaci
|  |  |  | Vkládací plastová lišta 16x16 mm | m | 50 |  | 0 | dodávka instalační ohnivzdorné bezhalogenové vkládací plastové lišty s víkem 16x16 mm s příslušenstvím vč. montáže; doprava lišty ve výrobní délce ze skladu dodavatele na místo instalace; naměření a nařezání instalační lišty a její připevnění na stěnu; ref. výrobek: UNIVOLT typ HMIK 16/16 vč. příslušenství
33 | K | PK | 210001029 | odhadnuto ze schéma F1.09-107; skutečná délka bude upřesněna při realizaci
|  |  |  | Vkládací plastová lišta 40x60 mm | m | 4 |  | 0 | dodávka instalační ohnivzdorné bezhalogenové vkládací plastové lišty s víkem 40x60 mm s příslušenstvím vč. montáže; doprava lišty ve výrobní délce ze skladu dodavatele na místo instalace; naměření a nařezání instalační lišty a její připevnění na stěnu; ref. výrobek: UNIVOLT typ HMIK 40/60 vč. příslušenství
34 | K | PK | 210001030 | odměřeno digitálně z dispozice F1.09-104
|  |  |  | Pevná pancéřová trubka Æ40 mm | m | 10 |  | 0 | dodávka pevné pancéřové samozhášivé UV odolné instalační trubky o vnějším Æ40 mm, černé s příslušenstvím vč. montáže na stropní desku HP; doprava trubky ve výrobní délce ze skladu dodavatele na místo instalace; naměření a nařezání instalační trubky a její připevnění na strop; ref. výrobek: UNIVOLT typ HFPRM 40, černá vč. příslušenství
35 | K | PK | 210001031 | odměřeno digitálně z dispozice F1.09-103
|  |  |  | Sklopný stožár pro 2 návěstidla přibližovacího systému s výškou optické osy 10,08 m | ks | 1 |  | 0 | sklopný 2-modulový stožár pro 2 světla přibližovacího systému pro optickou výšku 10,08 m; horní modul křehkého provedení dle Předpisu L14/I, odst. 9.9., obsahující vodorovný příčník délky 5.300 mm s výškově nastavitelnými trubkami s adaptérem pro osazení 2 světel dle pol.1 této kapitoly, bude osazen na spodní modul pevné duté (např. ocelové) konstrukce, vybavený v polovině opt. výšky otočným kloubem a protiváhou pro ruční sklápění a dále sadou kotevních závitových tyčí s matkami a podložkami pro osazení do betonového základu; dodávka, doprava na místo instalace, kompletace a instalace na připravený základ s rektifikací do vertikální polohy dle návodu výrobce; ref. výrobek : EXEL - sklolaminátový příhradový křehký stožár s ocelovým spodním modulem pro opt. výšku 10,08 m vč. ráhna dl. 5.300 mm a příslušenství pro 2 světla dle pol.1 této kap., s točným kloubem a protiváhou pro ruční sklápění a sadou 8 závitových tyčí s matkami a podložkami pro osazení do betonového základu
36 | K | PK | 210001032 | nasčítáno dle situace F1.09-102, resp. podélného profilu F1.09-105
|  |  |  | Sklopný stožár pro 2 návěstidla přibližovacího systému s výškou optické osy 10,23 m | ks | 1 |  | 0 | dtto pol. 29, ale pro optickou výšku 10,23 m; ref. Výrobek : EXEL - dtto pol. 27, ale pro opt. výšku 10,23 m
37 | K | PK | 210001033 | nasčítáno dle situace F1.09-102, resp. podélného profilu F1.09-105
|  |  |  | Chemická kotva se šroubem M10 | ks | 18 |  | 0 | chemická kotva obsahující kotevní šroub s maticí se závitem M10 a podložkou a chemickou patronu; dodávka a odvoz chem. kotvy na místo instalace, vyměření umístění kotvy a provedení vývrtu do betonového povrchu a montáž kotevního šroubu pomocí chemické kotvy a dle receptury jejího výrobce; ref. výrobek : HILTI - šroub HAS M10 s patronou HVU M10
38 | K | PK | 210001034 | nasčítáno dle situace F1.09-102 resp. detailu instalace F109-108/C
|  |  |  | Vázací pásek dl. 430mm | ks | 60 |  | 0 | dodávka, doprava ze skladu dodavatele na místo instalace a montáž vázacího pásku, UV odolného, černá barva, dl. 430mm, nosnost 77kg; ref. výrobek: Technik elektro, rozměr 9,0x430mm
39 | K | PK | 210001035 | nasčítáno dle dispozice F1.09-103
|  |  |  | Popisný štítek na kabel | ks | 150 |  | 0 | dodávka a doprava ze skladu dodavatele na místo instalace popisného štítku z trvanlivého dvojvrstvého materiálu s vygravírovaným číslem dle projektové dokumentace vč. kabelové příponky; identifikace příslušného izolačního trafa, primárního kabelu a nebo sekundárního kabelu dle projektové dokumentace, připevnění štítku
40 | K | PK | 210001036 | nasčítáno dle situace F1.09-102 a dispozice F1.09-103, F1.09-104
|  |  |  | Popisný štítek na povrch | ks | 35 |  | 0 | dodávka a doprava ze skladu dodavatele na místo instalace popisného štítku z trvanlivého dvojvrstvého materiálu s vygravírovaným číslem dle projektové dokumentace vč. lepidla vhodného na povrch HP; identifikace příslušného světla dle projektové dokumentace, přilepení štítku na povrch HP u světla
41 | K | PK | 210001037 | nasčítáno dle situace F1.09-102 resp. schéma F1.09-106, resp. = položka č. 3 + položka č.4 této kapitoly
|  |  |  | 2-složkový tmel | kg | 280 |  | 0 | dodávka dvousložkového tmelu pro lepení základen z Al slitiny do otvoru v CB povrchu, barva šedá pro CB povrch; dodávka, naložení a odvoz obou složek tmelu (8 kg/základna) v originálních obalech ze skladu dodavatele na místo použití, zalití základny zafixované v otvoru lepícím tmelem, zarovnání spáry s povrchem vozovky a očištění okraje základny; naložení a odvoz zbytku obou složek tmelu zpět do skladu dodavatele; ref. výrobek: CGS-Durit-Gieβbeton UW, barva šedá, výrobce Possehl, SRN
42 | K | PK | 210001038 | položka č.5 této kapitoly x 8kg
|  |  |  | Těsnící O-kroužek pro lepení základny 8“ | ks | 35 |  | 0 | dodávka těsnícího O-kroužku Æ100/150 mm (vnitřní/vnější), tl. 20 mm z pěnové gumy; odvoz O-kroužku ze skladu dodavatele na místo použití
43 | K | PK | 210001039 | položka č.5 této kapitoly
|  |  |  | Vulkanizační vinilová páska | ks | 3 |  | 0 | dodávka vulkanizační vinilové pásky pro bandáž primárních a sekundárních konektorů, šířka 19 mm, dl. 20 m/bal, spotřeba cca 50 cm / konektorový spoj; očištění a odmaštění sekundárního či primárního konektorového spoje, provedení bandáže dle návodu výrobce; ref. výrobek: Páska 3M-Scotch SUPER 33+, š. 19mm, dl. 20m/bal.
44 | K | PK | 210001040 | položka č.15 + položka č.16 této kapitoly + 4x10 spojů v oceloplechové skříni
|  |  |  | Bezpečnostní tabulka | ks | 11 |  | 0 | dodávka tabulky č. 0129 dle ČSN ISO 3864 (01 8010) a dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. z trvanlivého materiálu; montáž tabulky na regulátor CCR či na skříń s bleskojistkami
45 | K | PK | 210001041 | nasčítáno dle bodu 2.4.6 Technické zprávy
|  |  |  | Sada náhradních dílů | ks | 1 |  | 0 | uchazeč / dodavatel vyspecifikuje sadu náhradních dílů pro 1 rok provozu v závislosti na nabízených / dodaných zařízeních a komponentech
46 | K | PK | 210001042 | viz text ve sloupci Technická specifikace …
|  |  |  | Oceloplechová skříň HP | ks | 4 |  | 0 | dodávka a doprava ze skladu dodavatele na místo instalace oceloplechové skříně "HPx" (x=1,2,3,4) s povrchovou úpravou proti korozi o rozměrech: š x v x h = 800 x 400 x 300 mm vč. 3 kusů plechových polic se zadní mezerou 30mm, uzamykatelných dvířek vč. instalace na stěnu v provedení : kabelová průchodka do Æ14mm 12x pro přívod zhora
47 | K | PK | 210001043 | nasčítáno dle dispozice F1.09-103
|  |  |  | Komunikační modul RS-485 pro stávající regulátor CCR-I řady TCR | ks | 1 |  | 0 | dodávka, doprava ze skladu dadavatele na místo instalace a instalace komunikačního modulu s rozhraním RS-485 do stávajícího regulátoru CCR-I ; ref. výrobek : Transcon - komunik. modul RS-485 pro TCR
v souladu s bodem 2.1.c) Technické zprávy
Ostatní náklady spojené s realizací díla
48 | K | PK | 210001044 | Dokumentace pro komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 | zpracování a dodávka dokumentace pro komplexní vyzkoušení dodaného technologického vybavení heliportu schválené ÚCL a provozovatelem heliportu
v souladu s bodem 4.3 Technické zprávy
49 | K | PK | 210001045 | Revize, revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 | provedení konečné revize, vypracování revizní zprávy
nasčítáno dle schéma F1.09-106
50 | K | PK | 210001046 | Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky na sériovém obvodu | ks | 1 |  | 0 | provedení vizuálních prohlídek dle Technické zprávy a elektrických zkoušek na primárním sériovém obvodu před jeho energetickou aktivací obsahujících měření kontinuity a izolačního odporu smyčky, zkoušky vysokým napětím
v souladu s bodem 4.1 Technické zprávy
51 | K | PK | 210001047 | Provozní zkouška na sériovém obvodu | ks | 1 |  | 0 | nepřetržitá 10-hodinová zkouška při svítivosti na 100 %; na sériovém obvodu bude provedena nepřetržitá provozní zkouška po dobu 10-ti hodin při maximálním 3. stupni svítivosti
v souladu s bodem 4.2 Technické zprávy
52 | K | PK | 210001048 | Komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 | ověření provozní způsobilosti a funkčnosti všech systémů technologického vybavení heliportu vč. dálkového ovládání a monitorování stavů, realizované dodavatelem za asistence ÚCL a provozovatele heliportu
v souladu s bodem 4.3 Technické zprávy
53 | K | PK | 210001049 | Letové ověření | ks | 1 |  | 0 | provedení letového ověření světelného vybavení heliportu, provede složka ŘLP/SLŠ/LO
v souladu s bodem 4.3 Technické zprávy
Poznámky
Montážní a zaměřovací přípravky pro instalaci a nastavení světel dle příslušných uživatelských příruček budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0.047735 |  | 0
[7 empty] | kontrola | 0
Poznámka:
Podkladem pro sestavení Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro tento objekt byly použity Katalogy popisu stavebních prací RTS
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -– technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností – standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.