www.asitis.cz

www.asitis.cz

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

Realizace energetických úsporných opatření na objektu 9.

Zpracoval:

ASITIS s.r.o.

Vážného 10, 621 00 Brno

22. 1. 2024

Zpracoval:

ASITIS s.r.o.

Vážného 10, 621 00 Brno

22. 1. 2024

Připraveno pro:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

Objekt 9

Operační program Životní prostředí

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

Realizaci energetických úsporných opatření na objektu 9.

Fakultní nemocnice Brno

Ing. Marek Řičica

22. 1. 2023

Obsah

1.	Identifikace projektu/žadatele	4

2.	Identifikační údaje stávající (řešené) budovy a technologie.	5

3.	Popis nového stavebně/technologického řešení budovy a jejich konstrukčních částí po realizovaných opatřeních	11

Zateplení obvodových konstrukcí	11

Zateplení střešního pláště	11

Výměna otvorových výplní	11

Další opatření	11

4.	Soulad s požadavky výzvy a obecnými kritérii přijatelnosti	13

5.	Popis nového stavebně/technologického řešení budovy a jejich konstrukčních částí (výkresová část)	14

# Identifikace projektu/žadatele

| Název projektu: | Realizaci energetických úsporných opatření na objektu 9. |
| --- | --- |
| Název žadatele: | Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČO: 65269705 |
| Identifikace zpracovatele: | Asitis s.r.o. Vážného 10 621 00 Brno IČ: 078 366 86 |

Autorský tým:

Ing. Jiří Vlach

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

PhDr. Jan Závěšický

# Identifikační údaje stávající (řešené) budovy a technologie.

Identifikace objektu

Projekt komplexně řeší obálku – výměnu otvorových výplní, zateplení obvodových konstrukcí a zateplení střešního pláště, níže uvedené budovy.

Administrativní budova 9 – FN Brno

Adresa: Areál FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Stavba stojí na pozemku: p. č. 3142, 1298/6, 3156/2, Stavební objekt: č. p. 787

Obrázek 1 Snímek katastrální mapy (ortofoto) Budovy 9

Obrázek 1 Snímek katastrální mapy (ortofoto) Budovy 9

Popis objektu:

Budova 9 se nachází v severní části areálu Fakultní nemocnice Brno při ulici Kamenice, tvoří tzv. hospodářský vjezd do nemocnice.

Jedná se o samostatný přízemní objekt postavený v roce 1983 jako součást areálu FN Brno. Objekt byl postaven jako hospodářská vrátnice. Část objektu – původně krytá garážová stání pro zaměstnance byla v minulosti přestavěna na autoservis a prodejnu. Nyní jsou prostory prázdné, po stavebních úpravách budou využívány Centrem informatiky FN Brno. Budova je celá vytápěna.

- Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 250 mm. Střecha je plochá s tepelnou izolací HERAKLIT tl.50 mm + 50 mm PPS (U = 0,76 W/m2.K).

- Obvodový plášť tvoří zděné stěny z plných cihel tl. 450 mm (U = 1,37 W/m2.K) a v menší míře také stěny tl. 300 mm (U = 1,78 W/m2.K).

- Podlahy na terénu jsou betonové nezateplené (U = 2,69 W/m2.K).

- Výplně otvorů jsou částečně plastová s dvojsklem (U = 2,8 W/m2.K a U = 1,5 W/m2.K), částečně původní kovová s dvojsklem (U = 3,5 W/m2.K), vrata a jedny vstupní dveře celokovové (U = 5,6 W/m2.K).

Budova v původním stavu, po technické i energetické stránce nevyhovující.

Fotodokumentace stávajícího stavu

Obrázek 3 Budova 9, vrátnice a na ni navazující část Obrázek 3 Budova 9, vrátnice a na ni navazující část Obrázek 2 Budova 9, část s vrátnicí Obrázek 2 Budova 9, část s vrátnicí

Obrázek 4 Navazující část na vrátnici Obrázek 4 Navazující část na vrátnici Obrázek 5 Navazující část na vrátnici Obrázek 5 Navazující část na vrátnici

Obrázek 6 Pohled z vnitřní části areálu. Obrázek 6 Pohled z vnitřní části areálu.

Obrázek 7 Pohled z vnitřní části areálu. Obrázek 7 Pohled z vnitřní části areálu. Obrázek 8 Budova skladu. Obrázek 8 Budova skladu.

Obrázek 8 Vnitřní prostory

Obrázek 9 Vnitřní prostory, osvětlení Obrázek 9 Vnitřní prostory, osvětlení Obrázek 11 Otvorové výplně – luxfery, kovové dveře Obrázek 11 Otvorové výplně – luxfery, kovové dveře

# Popis nového stavebně/technologického řešení budovy a jejich konstrukčních částí po realizovaných opatřeních

# Zateplení obvodových konstrukcí

Zateplení svislých obvodových konstrukcí obálky budovy bude provedeno:

minerální izolací o λ=0,035 W/mK a tloušťce izolantu 220 mm budou zatepleny stěny tl. 300 mm.

minerální izolací o λ=0,035 W/mK a tloušťce izolantu 200 mm budou zatepleny stěny tl. 450 mm.

Bude tak u konstrukce dosaženo prostupu tepla: U = 0,16 W/m2K.

# Zateplení střešního pláště

Střešní plášť bude v celé ploše zateplen:

minerální izolací o λ=0,038 W/mK a tloušťce izolantu 300 mm.

Bude tak u konstrukce dosaženo prostupu tepla: U = 0,12 W/m2K.

Zateplena bude také atika.

# Výměna otvorových výplní

Všechny otvorové výplně v obálce budovy budou nahrazeny novými výplněmi s prostupem celé výplně Uw = 0,9 W/m2.K nebo nižší. V rámci minimalizace tepelných mostů budou všechny nové výplně osazeny na vnější rovinu současné fasády a jejich rámy budou částečně překryty fasádní izolací.

# Další opatření

V rámci rekonstrukce budou rovněž řešeny všechny teplené mosty. V interiéru zároveň proběhne modernizace nevyhovujícího osvětlení za LED technologii s nadstandardní účinností. Bude osazen systém energetického managementu pro sledování spotřeby elektrické a tepelné energie. Dále bude instalována VZT jednotka s rekuperací.

# Soulad s požadavky výzvy a obecnými kritérii přijatelnosti

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory stanovují na podporované konstrukce následující požadavky.

Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.

Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracován odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů. Pokud je výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů".

Navržená řešení jsou v souladu s podmínkami výzvy a obecnými kritérii přijatelnosti.

# Popis nového stavebně/technologického řešení budovy a jejich konstrukčních částí (výkresová část)