## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 10003 | Fn Brno
| Objekt: |  | 01 | Sterilizace 3 NP
1743 | Rozpočet: |  | 01 | Stavební příprava pro montáž myček
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Sterilizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 10003 - Fn Brno
#POPO | Popis objektu: 01 - Sterilizace
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
|  | Strukturovaná kabeláž |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10003 | Fn Brno | [25 empty] | STA
O: | 01 | Sterilizace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební úpravy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké | [5 empty] | 44866.8 |  | 39052.2 |  | 0 |  | 1.63 |  | 0 |  |  |  |  | 64.02 | [6 empty] | DIL
1 | 342011123R00 | Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášť.,RBI 12,5,bez izol provizorní příčka zaklopená z vnější strany bez tmelení, pouze s přelepením spár | m2 | 57 |  | 0 | 628.2 | 35807.4 | 536.8 | 30597.6 | 21 | 0 | 0.02231 | 1.27 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.88 | 50.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Provizorní příčka pro zajištění provozu sterilizace při provádění stavebních prací
2 | 342012221RT1 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 50 mm | m2 | 14 |  | 0 | 647.1 | 9059.4 | 603.9 | 8454.6 | 21 | 0 | 0.02565 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.99 | 13.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 8854.1 |  | 10300.9 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0 |  |  |  |  | 19.17 | [6 empty] | DIL
3 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 25 |  | 0 | 222.4 | 5560 | 144.6 | 3615 | 21 | 0 | 0.03898 | 0.97 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.293 | 7.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 10 |  | 0 | 329.41 | 3294.1 | 668.59 | 6685.9 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.1842 | 11.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 3731.14 |  | 2018.86 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.72 | [6 empty] | DIL
5 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm | kus | 2 |  | 0 | 1865.57 | 3731.14 | 1009.43 | 2018.86 | 21 | 0 | 0.02957 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.86 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
1x do provizorní příčky
6 | 64RX1 | Dodávka a montáž plastového okna, fix, vel. 800x1000 | kus | 1 |  | 0
1x do sdk příčky pro prosvětlení prostor
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2553 |  | 4372 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 8.85 | [6 empty] | DIL
7 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 50 |  | 0 | 51.06 | 2553 | 87.44 | 4372 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.177 | 8.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 289.5 |  | 20560.5 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 46.2 | [6 empty] | DIL
8 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně provádění denního úklidu staveniště | m2 | 150 |  | 0 | 1.93 | 289.5 | 137.07 | 20560.5 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.308 | 46.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 34700.53 |  | 101669.47 |  | 0 |  | 0.03 |  | 3.38 |  |  |  |  | 82.14 | [6 empty] | DIL
9 | 968072245R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2, nerezové dělící příčky | m2 | 15 |  | 0 | 107.8 | 1617 | 682.2 | 10233 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0.041 | 0.62 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.516 | 7.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
demontáž a likvidace stávajících nerezových dělících příček vč. Výplně
10 | 970051020R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm ( provedení sond skrze ŽB strop ) | ks | 2 |  | 0 | 973.53 | 1947.06 | 2926.47 | 5852.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 2.45 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Provedení sond skrze stropní kci do 2 NP - nutné provádět o víkendu z důvodu provozu oper. Sálů
11 | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm ( tloušťka ŽB stropu cca 400 mm ) celkem 12 otvorů | kus | 12 |  | 0 | 2564.81 | 30777.72 | 6335.19 | 76022.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03317 | 0.4 |  | RTS 23/ II | Indiv | 3.9 | 46.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Nutné provádět o víkendech z důvodu provozu op. Sálu ve 2 NP
12 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 25 |  | 0 | 14.35 | 358.75 | 275.65 | 6891.25 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.04 | 1 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.668 | 16.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 133.5 | 2670 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.36 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.92 | [6 empty] | DIL
14 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | % | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.307 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 2545 |  | 217545 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.18 | [6 empty] | DIL
15 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek | m | 20 |  | 0 | 127.25 | 2545 | 202.25 | 4045 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.359 | 7.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
16 | 721RX1 | Dodávka a montáž odpadního nerezového potrubí D 100, vč tvarovek a kotvení ( kotvení po 30 cm ) | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 157500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Potrubí vedeno v podhledu 2NP pod rozvody VZT - ztížený prostor!!!!
Kotveno po 30 cm z důvodu hluku na op. Sálech ve 2NP
17 | 721RX2 | Dodávka a montáž odpadního nerezového potrubí D 50, vč tvarovek a kotvení ( kotvení po 30 cm ) | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 56000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Potrubí vedeno v podhledu 2NP pod rozvody VZT - ztížený prostor!!!!
Kotveno po 30 cm z důvodu hluku na op. Sálech ve 2NP
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 53039.7 |  | 76950.3 |  | 0 |  | 1.14 |  | 0 |  |  |  |  | 143.39 | [6 empty] | DIL
18 | 722172333R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, D 32 x 5,4 mm, PN 20, včetně tvarovek | m | 210 |  | 0 | 252.57 | 53039.7 | 366.43 | 76950.3 | 21 | 0 | 0.00541 | 1.14 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.6828 | 143.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přívod pro potřebu myček - celkem 4 přívody pro 1 myčku ( celkem tedy 24 ) - demi voda, technologická, změkčená, obyčejná | [25 empty] | POP
|  | včetně všech tvarovek | [25 empty] | POP
Včetně přípravy pro 2 dřezy ukončený ve zdi
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | 728RX1 | Doplnění regulačních a zpětných klapek dle požadavku investora | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Doplnění 3 kusů mechanických regulačních klapek ( 1 ks na 2 myčky )
20 | 728RX2 | Napojení VZT potrubí k jednotlivým myčkám ( stávající potrubí čtyřhranné pozinkované ) | soubor | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Navrtání a napojení potrubí k jednotlivým myčkám ( celkem 6 kusů )
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 8430 |  | 1500 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9 | [6 empty] | DIL
21 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.45 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídlé 800 x 1970 mm, vč kovaní nerez štítové včetně osazení mřížek do dveří 2ks | kus | 1 |  | 0 | 6450 | 6450 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
23 | 61160323R | Dveře vnitřní hladké plné 800 x 1970 mm ( dveře do provizorní příčky, včetně kování ) | kus | 1 |  | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 15735.61 |  | 629095.59 |  | 0 |  | 0.08 |  | 1.34 |  |  |  |  | 29.72 | [6 empty] | DIL
24 | 767137801R00 | Demontáž příček sádrokartonových, roštu | m2 | 57 |  | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 4178.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.11 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13 | 7.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 767137803R00 | Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti | m2 | 57 |  | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 4178.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.68 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13 | 7.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Demontáž a likvidace provizorních příček
26 | 767584502R00 | Úprava a doplnění stávajících min. podhledů v okolí budoucích myček ( cca 33 m2 ) | kompl | 1 |  | 0 | 506.11 | 506.11 | 19493.89 | 19493.89 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Rozebrání a úprava podhledů v okolí nových myček
27 | 767584702R00 | Montáž podhledů z tvarovaných plechů | m2 | 10 |  | 0 | 16.74 | 167.4 | 253.76 | 2537.6 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.45 | 4.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 767RX1 | Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm, kazety armstrong bioguard Board tl 17 | m2 | 15 |  | 0 | 1004.14 | 15062.1 | 495.86 | 7437.9 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.485 | 7.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Nový podhled po demontáži stávajících myček
29 | 767581803R00 | Demontáž podhledů - tvarovaných plechů | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 127 | 1270 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.55 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.225 | 2.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 767RX1 | Dodání a montáž nerezových kcí příček, doplnění příček do stropu, úprava příček | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 590000 | 590000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Nové prosklené nerezové příčky dle stávajících, umístění dle PD ( ozn. 1,3,4 )
31 | 767RX1 | Dodání a montáž nerezových dveří do niky ( 1600x860 ) vč. Zaměření a dopravy ( dodatečná monáž k prvku č. 2 dle PD) | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 5934 |  | 8900 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 9.78 | [6 empty] | DIL
32 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 890 | 8900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.978 | 9.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
včetně pomocného lešení.doplnění dlažby po vybourání příček sdk ( pozor malá výměra )
33 | 597642030R | Dlažba Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm Rio Negro | m2 | 12 |  | 0 | 494.5 | 5934 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 21405.47 |  | 19160.41 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 33.26 | [6 empty] | DIL
34 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem | m | 25 |  | 0 | 5.66 | 141.5 | 99.34 | 2483.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.154 | 3.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Řez ve spáře obkladu pro drážky
35 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 24.2 |  | 0 | 129.16 | 3125.67 | 638.84 | 15459.93 | 21 | 0 | 0.00487 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.126 | 27.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
včetně doplnění obkladů po zapravení drážek ( pozor malá výměra )
36 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 18 |  | 0 | 209.89 | 3778.02 | 67.61 | 1216.98 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.12 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 597813604R | Obkládačka Color One 200 x 200 mm světle béžová mat | m2 | 29.04 |  | 0 | 494.5 | 14360.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 502.2 |  | 2177.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.03 | [6 empty] | DIL
38 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 10 |  | 0 | 50.22 | 502.2 | 217.78 | 2177.8 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.403 | 4.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.35 | [6 empty] | DIL
39 | 784011222RT1 | Zakrytí podlah, včetně odstranění např. geotextilie 200g/m2 | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.0135 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 95240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.36 | [6 empty] | DIL
40 | 210800004R00 | Vodič CYY 6 mm2 uloženýv vedený v podhledu | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | 9800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.06415 | 12.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 210RX1 | kombinovaný proudový chránič | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 210RX2 | Průchodka pro kabel 5x6 z rozvaděče | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 210RX3 | Vypínač SCAME 40A, 400V, 3P, IP65 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 5700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 210RX4 | Dodávka a montáž jističe B40/3 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 890 | 5340 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 210RX5 | Kabel H07RN-F (CGTG) 5G 6, včetně dodávky kabelu | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 19800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09483 | 8.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 210RX6 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený v podhledu, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 148 | 29600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 210RX7 | Úprava rozvaděče ( pro osazení jističů apod ) | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 210RX8 | Revizní zpráva elektro | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 210RX9 | Posun a doplnění 2 ks svítidel 60x60 do kazetového podhledu, včetně kabeláže a úpravy ovládání | soubor | 1 |  | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9162.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.34 | [6 empty] | DIL
50 | 210230016R00 | Rozvod stlač.vzduchu - trubka Cu 22 x 1 mm napojení na stávající rozvod, Dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 366.5 | 9162.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.6535 | 16.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12797.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.77 | [6 empty] | DIL
51 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 4.94 |  | 0 | 0 | 0 | 332 | 1640.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.746 | 3.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 4.94 |  | 0 | 0 | 0 | 817 | 4035.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.009 | 9.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 4.94 |  | 0 | 0 | 0 | 390 | 1926.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.959 | 4.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.94 |  | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 1341.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.49 | 2.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 49.4 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 1235 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 979999998R00 | Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 4.94 |  | 0 | 0 | 0 | 530 | 2618.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 979990110R00 | Poplatek z auložení suti - sádrokartonové desky, | t | 0.57 |  | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 140000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
59 | 005124010R | Koordinační činnost řemesel | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
60 | 005RX1 | Příplatek za práce o víkendech a mimo standardní pracovní dobu ( specifikace viz TZ ) | hod | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 100000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Práce nutné provádět mimo standardní prac. Dobu: | [23 empty] | 15 | 21 | DPH
Jádrové vrtání, vč sond
Napojení nerezového potrubí
Veškeré práce dotýkající se provozu op. Sálu ve 2 NP
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## strukturovaná kabeláž
NABÍDKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
FN Bohunice
Brno, Jihlavská 20
Přesun a úpravy datových zásuvek budova CH 3NP sterilizace
* přesun stávajících datových zásuvek 5x 2xRJ45 kat.6A do nových pozic pro myčky
* kabely vedeny v podhledech
* demontáž starých datových zásuvek 5x 2xRJ45 kat.5Evčetně kabelů a ukončení v RACKu
* demontáž a montáž podhledů
* realizace za provozu na etapy o víkendech
množ. | jedn. | položka | cena | celkem
5 | ks | Datová dvojzásuvka RJ45 na omítku CAT.6A |  | 0
10 | ks | Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů |  | 0
30 | bm | Demontáž a montáž minerálního podhledu |  | 0
40 | hod | Montážní práce nespecifikované výše - hodinová sazba |  | 0
4 | x | VRN - doprava |  | 0
1 | ks | Dokumentace skutečného provedení ve formátu .dwg, fotodokumentace |  | 0
|  | Standardní položky celkem bez DPH 21% |  | 0