## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | #VALUE! | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Ostatní |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 4 | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Zařízení 5 | 0 | 0 | 0
Doplňkový materiál | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné a protipožární | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Lešení a zvedací zařízení | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1
Zařízení 4
Sestavná vzduchotechnická jednotka - vnitřní provedení , součásti ceny dodávka, montáž, montážní materiál, elementy MaR v dodávce MaR, splńuje ERP 2018v ceně odporový vyvíječ páry
1 | 4.1.1 | Ve složení filtr M4,F7,M5, ventilátory s EC motory, desková rekuperační komora, účinnost 80,8% s obtokem (bypassem) , Přímý chladič, dvouokruhový R 410a, vodní ohřívač 80/60°C, klapky,pružné vložky, sifony. Parametry viz schéma zařízení a tabulka zařízení. Materiálový a kvalitativní standart jednotky dle popsaných standartů zařízení. viz příloha technické zprávy . | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
POMOCNÁ PODPŮRNÁ KONSTRUKCE PRO OSAZENÍ JEDNOTKY
2 |  | PROSTOROVÝ RÁM žárový zinek | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyvíječe páry dodávka s jednotkou VZT, v ceně jednotky VZT
3 | 4.1.3 | Elektrický parní odporový vyvíječ , s regulací s tryskami do jednotky včetně potřebného příslušenství,-distribučních a kondenzátních hadic(4m) . Velikost 40,40kg/h Pi=30,50 kW/400V/,44A, | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
4 |  | Uvedení do provozu autorizovaným technikem dodavatele | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
POMOCNÁ PODPŮRNÁ KONSTRUKCE PRO OSAZENÍ ZVLHČOVAČE VE STANDARTU HILTI,
5 |  | PROSTOROVÝ RÁM žárový zinek ze systému ve standartu HILTI | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venkovní kondenzační jednotka k VZT jednotce
6 | 4.1.2 | venkovní kondenzační jednotka k VZT nominální výkon: Qchl=20,0kW / Qtop=23,0kW nominální el. příkon Pel=6,45kW EER/COP=3,1/3,45 napájení 400V, doporučené jištění C/32A průměr potrubí: 9,52mm x 19,05mm typ chladiva - předplnění: R410A - 6,6kg - 30m - 50g/m rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1630x460mm hmotnost jednotky 154kg hladina akustického tlaku v 1m = 58dBA provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~50,0°C/-20,0~24,0°C maximální délka potrubí: 75 m jednotka je vybavena expanzním ventilem | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
7 |  | kabelový nástěnný ovladač | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | AHU kit pro CAC R410a jednotky Qchl=2,6-25kW, krytí IP54 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | CU potrubí chladiva včetně kaučukové izolace a montážního materiálu(kapalina/plyn/izolace) | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02,05
POPŮRNÁ KONSTRUKCE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKU,
10 |  | Podpěr z recyklovatelné pryže(2 ks)s vlisovanou instalační konzolí pro uchycení zařízení , dodávané včetně fixační sady | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
4 HR, přímý kulisový tlumič hluku ,rám z pozinkované oceli,výplně z minerální plsti
11 | 4.3.1 | Kulisový tlumič hluku- pro Vo a Vp: šířka kulisy 200, mezera 167 velikost 1100x355/1500 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečet v.č.01
12 | 4.3.2 | Kulisový tlumič hluku- pro Vo: šířka kulisy 200, mezera 167 velikost 1100x355/1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečet v.č.01
13 | 4.3.3 | Kulisový tlumič hluku- pro Vč: šířka kulisy 150, mezera 117 velikost 800x500/1500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečet v.č.01
14 | 4.3.4 | Kulisový tlumič hluku- pro Vof: šířka kulisy 150, mezera 117 velikost 800x500/2000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečet v.č.01
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění pláště a listu C1 OVLÁDÁNÍ RUČNÍ
15 | 4.4.1 | RKK 100 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
16 | 4.4.3 | RKK 160 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
17 | 4.4.4 | RKK 200 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
18 | 4.4.5 | RKK 250 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
REGULAČNÍ KLAPKY-RK /netěsná, ovládaní ruční/
19 | 4.5.1 | RK 200x200-R | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
20 | 4.5.2 | RK 315x250-R | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
21 | 4.5.3 | RK 560x315-R | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
22 | 4.5.4 | RK 630x315-R | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
23 | 4.5.5 | RK 1000x315-R | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
Protipožární klapka kruhová a hranatá s odolností EI 90S
spouštěcí mechanismus servopohon 230V s pružinou, s termoelektrickým spouštěcím čidlem a pomocnými spínači se signalizací polohy klapky.
24 | 4.6.1 | 560x315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
25 | 4.6.2 | 630x315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
26 | 4.6.3 | 1000x315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
27 |  | Požární ucpávky | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
Přívodní stropní difuzor s výfukovou štěrbinou. Difuzor je kruhového tvaru s perforovanou čelní deskou./RAL 9010)
28 | 4.7.1 | Přívodní stropní difuzor s výfukovou štěrbinou a perforovanou čelní deskou, pro množství vzduchu -100m3/h | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
Přívodní stropní difuzor s výfukovou štěrbinou difuzor je kruhového tvaru s perforovanou čelní deskou, osazený v plenum boxu s akustickou izolací a s klapkou typu B
29 | 4.7.2 | Přívodní stropní difuzor s výfukovou štěrbinou a perforovanou čelní deskou s plenum boxem, pro množství vzduchu -200m3/h velikost difuzoru160, komora 160/160-S | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
30 | 4.7.3 | Přívodní stropní difuzor s výfukovou štěrbinou a perforovanou čelní deskou,s plenum boxem, pro množství vzduchu -250m3/h velikost difuzoru 200, komora 160/200-S | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
31 | 4.7.4 | Přívodní stropní difuzor s výfukovou štěrbinou a perforovanou čelní deskou,s plenum boxem, pro množství vzduchu -275-300m3/h velikost difuzoru 200, komora 200/200-S | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
32 | 4.7.5 | Přívodní stropní difuzor s výfukovou štěrbinou a perforovanou čelní deskou,s plenum boxem, pro množství vzduchu -350m3/h velikost difuzoru 250, komora 200/250-S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
33 | 4.7.6 | Přívodní stropní difuzor s výfukovou štěrbinou a perforovanou čelní deskou,s plenum boxem, pro množství vzduchu -450m3/h velikost difuzoru 315, komora 200/315-S | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL-odvod vzduchu
34 | 4.8.1 | odvodní velikost 100+ rámeček | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
35 | 4.8.2 | odvodní velikost 125+ rámeček | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
36 | 4.8.3 | odvodní velikost 160+ rámeček | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
Čtverrcový difuzor s hliníkovou mřížkou pro odtah vzduchu, s plenum boxem s akustickou izolací a regulační klapkou(do velikosti315)
37 | 4.8.4 | četvercový difuzor s hliníkovou mřížkou a plenum boxem,množství vzduchu 200m3/h, velikost 125, připojovací komora-horizontální připojení d 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
38 | 4.8.5 | četvercový difuzor s hliníkovou mřížkou a plenum boxem,množství vzduchu 250m3/h, velikost 160, připojovací komora-horizontální připojení d 160 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
39 | 4.8.6 | četvercový difuzor s hliníkovou mřížkou a plenum boxem,množství vzduchu 300-350m3/h, velikost 200, připojovací komora-horizontální připojení d 200 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
40 | 4.8.7 | četvercový difuzor s hliníkovou mřížkou a plenum boxem,množství vzduchu 500m3/h, velikost 250, připojovací komora-horizontální připojení d 250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
41 | 4.8.8 | četvercový difuzor s hliníkovou mřížkou a plenum boxem,množství vzduchu 600m3/h, velikost 315, připojovací komora-horizontální připojení d 315 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM /typ lamely 1/
42 | 4.9.1 | SMH-1-12,5-600x200-1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ
43 |  | d 102 zvukově izol.hadice | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
44 |  | d 127 zvukově izol.hadice | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
45 |  | d 160 zvukově izol.hadice | bm | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
46 |  | d 203 zvukově izol.hadice | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
47 |  | d 254 zvukově izol.hadice | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
48 |  | d 315 zvukově izol.hadice | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti C(ATC3)V souladu s normami ČSN EN 12237 a ČSN EN 1506, ČSN EN 16 798-3
49 |  | do obvodu 1050 40% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
50 |  | do obvodu 1500 30% tvarovek | bm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
51 |  | do obvodu 1890 40% tvarovek | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
52 |  | do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
53 |  | do obvodu 3500 60% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
54 |  | do obvodu 4000 100% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů s dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, upevněných nerezovým páskem třída těsnosti D( ATC 2 ). V souladu s normami ČSN EN 12237 a ČSN EN 1506, ČSN EN 16 798-3.
55 |  | do průměru100 10% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
56 |  | do průměru125 40% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
57 |  | do průměru160 20% tvarovek | bm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
58 |  | do průměru 200 20% tvarovek | bm | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
59 |  | do průměru 250 20% tvarovek | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
60 |  | do průměru 315 100% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,"KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁ
61 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
62 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
63 |  | QIP hadicová spona | KS | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
64 |  | Demontáž a ekologická likvidace vzduchotechnické jednotky ve složení 3x filtrační komora, 2x ventilátorová komora, desková rekuperační komora, komora ohřívače . Hmotnost 1242 kg | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
65 |  | Demontáž a ekologická likvidac komory ohřívače 450x400MM | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
66 |  | Demontáž a ekologická likvidace tlumičů hluku | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
67 |  | Demontáž a ekologická likvidace požárních klapek | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
68 |  | Demontáž a ekologická likvidace anemostatů | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
69 |  | Demontáž a ekologická likvidace výustek | KS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
70 |  | Demontáž a ekologická likvidace ventilů | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
71 |  | Demontáž a ekologická likvidace fan coilů | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
Demontáž a ekologická likvidace potrubí- materiál pozinkovaný plech, včetně závěsů
72 |  | do obvodu 1050 | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
73 |  | do obvodu 1500 | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
74 |  | do obvodu 1890 | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
75 |  | do obvodu 2630 | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
76 |  | do obvodu 3500 | bm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení 4- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Zařízení 5
Venkovní kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva VRF
77 | 5.1 | venkovní kondenzační jednotka MiniVRF 2-trubková 2-ventilátorová nominální výkon: Qchl=22,4kW / Qtop=25kW referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=10,98kW / 7,79kW (dle Eurovent 2022) SEER= 6,0/5,75 (kazetové /kanálové j.) SCOP= 4,25/4,2 (kazetové /kanálové j.) napájení 400V, MCA=18,4A, doporučené jištění C/25A průměr potrubí: 9,52 x 19,05mm typ chladiva R410A, předplněno: 3,7kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1420x330mm hmotnost jednotky 115kg hladina akustického tlaku v 1m = 58dBA hladina akustického výkonu = 73dBA provozní rozsah chlazení/vytápění -5,0~48,0°C/-20,0~24,0°C externí statický tlak ventilátoru 29 Pa | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
Vnitřní stěnová klimatizační jednotka s technologií WindFree
78 | 5.2.1 | vnitřní VRF nástěnná jednotka WindFree™ nominální výkon: Qchl=1,5kW / Qtop=1,7kW nominální el. příkon Pel=20W / 20W napájení 230V, provozní proud = 0,13A rozměry (šířka x výška x hloubka): 820x299x215mm hmotnost jednotky 9kg hladina akustického tlaku v 1m = 31/30/27/26 (WindFree)dBA průměr potrubí: 6,35 x 12,7mm | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 06
Vnitřní kazetová klimatizační jednotka do rastru stropu 600x600, s technologií WindFree
79 | 5.2.2 | vnitřní VRF kazetová jednotka 600x600 WindFree™ nominální výkon: Qchl=1,5kW / Qtop=1,7kW nominální el. příkon Pel=18W / 18W napájení 230V, provozní proud = 0,17A rozměry (šířka x výška x hloubka): 575x250x575mm hmotnost jednotky 11,7kg hladina akustického tlaku v 1m = 30/23dBA průměr potrubí: 6,35 x 12,7mm pozn. jednotka s integrovaným čerpadlem kondenzátu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
80 | 5.2.3 | vnitřní VRF kazetová jednotka 600x600 WindFree™ nominální výkon: Qchl=2,2kW / Qtop=2,5kW nominální el. příkon Pel=18W / 18W napájení 230V, provozní proud = 0,17A rozměry (šířka x výška x hloubka): 575x250x575mm hmotnost jednotky 12kg hladina akustického tlaku v 1m = 32/25dBA průměr potrubí: 6,35 x 12,7mm pozn. jednotka s integrovaným čerpadlem kondenzátu | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
81 | 5.2.4 | vnitřní VRF kazetová jednotka 600x600 WindFree™ nominální výkon: Qchl=2,8 kW / Qtop=3,2kW nominální el. příkon Pel=18W / 18W napájení 230V, provozní proud = 0,19A rozměry (šířka x výška x hloubka): 575x250x575mm hmotnost jednotky 12kg hladina akustického tlaku v 1m = 34/26dBA průměr potrubí: 6,35 x 12,7mm pozn. jednotka s integrovaným čerpadlem kondenzátu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
82 |  | dekorační panel WindFree™ 620x620mm | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
83 |  | refnet 2-trubka 15W až 40,0kW, | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
84 |  | refnet 2-trubka 0kW až 15,0kW, | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
Kabelový ovladač dotykový
85 |  | kabelový nástěnný ovladač | KS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | komunikační kabeláž k propojení vnitřních a vnějších jednotek | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | komunikační kabeláž k propojení vnitřních jednotek a ovladačů | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | CU potrubí chladiva včetně kaučukové izolace a montážního materiálu(kapalina/plyn/izolace) | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
89 |  | Doplnění chladiva R410a | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | konfigurace a zprovoznění systému | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPŮRNÁ KONSTRUKCE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKU,
91 |  | Podpěr z recyklovatelné pryže(2 ks)s vlisovanou instalační konzolí pro uchycení zařízení , dodávané včetně fixační sady | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
|  | Zařízení 5 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Doplňkový materiál
92 |  | Tabla s funkčními schématy v AL rámu u rozvaděčů MaR | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | štítky pro vzd.jednotky s číslem zařízení a základními parametry | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Stítky pro označení směru vzduchu na potrubí-samolep | KS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Provozní řád zařízení | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doplňkový materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné a protipožární
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ - PŘÍVOD V REHABILITACI UVNITŘ OBJEKTU, ODVOD, VÝFUK A PŘÍVOD VE STROJOVNĚ
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU .
TL 40mm 1x POLEP.
96 | 1.100 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ - PŘÍVOD ČERSTVÝ VZDUCH
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU .
TL 80mm 1x POLEP.
97 | 1.101 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE KRUHOVÉ POTRUBÍ - ODVOD,PŘÍVOD V PROSTORU REHABILITACE
IZOLACE POTRUBÍ LAMINOVANÝMI PÁSY , SAMOLEPÍCÍ
TL 10mm 1x POLEP AL.
98 | 1.102 | PÁSY S AL FOLIÍ SAMOLEPÍCÍ | M2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
DEMONTÁŽ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE IZOLACE POTRUBÍ DESKOU .
99 |  | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Izolace tepelné a protipožární - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lešení a zvedací zařízení
[9 empty] | 0 | 0
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
100 |  | přes 1,2 do 1,90 m | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A OŽIVENÍ A PŘEDÁNÍ
101 |  | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE STAVBY | H | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | H | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | DOMĚŘENÍ KUSŮ POTRUBÍ | H | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | KOORDINAČNÍ ČINNOST PŘI REALIZACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A STAVBOU | H | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VRN
108 |  | REVIZNÍ PROHLÍDKY ZAŘÍZENÍ BĚHEM ZÁRUKY, 2x ročně po celou dobu záruky | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | FN Brno- DK- Rehabilitace - objek D- 1.PP
Projekt | 1.4.2 Zařízení vzduchotechniky
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15