## KRYCÍ LIST
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  |  | G06 - Přípojka medicinálních plynů
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | IO 06 - Přípojka medicinálních plynů |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | FN Brno - Heliport HEMS |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | LT PROJEKT a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Fakultní nemocnice Brno
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 131863 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 131863 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 131863 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 131863 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Zdeněk Kvapil | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 131863
DPH |  | 21 | % | 27691
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 159554
Poznámka :
Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## REKAPITULACE
Stavba : |  | FN Brno - Heliport HEMS |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | IO 06 - Přípojka medicinálních plynů |  |  | G06 - Přípojka medicinálních plynů
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Kyslík |  | 0 | 89457 | 0 | 0 | 0
2 | Konzole a příchytný materiál |  | 0 | 10050 | 0 | 0 | 0
3 | Ostatní |  | 0 | 32356 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 131863 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## FN Brno_heliportpřípojka_soupis
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Fakultní nemocnice v Brně - heliport HEMS, přípojka medicinálních plynů
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu G06-101 a G06-102
1 | Měděná trubka 18x1 včetně tvarovek | 1 | m | 451 | 451
ČSN EN 13348
2 | Měděná trubka 22x1 včetně tvarovek | 120 | m | 538 | 64560
ČSN EN 13348
3 | Ag pájka 45 + pasta | 400 | g | 19 | 7600
ČSN EN 7396-1
4 | Chránička potrubí, ocelová trubka 38x2,6/0,5m | 2 | ks | 180 | 360
včetně nátěru a požární ucpávky
5 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 636 | 636
6 | Ventil uzavírací lahvový včetně redukce na čidlo | 1 | ks | 1236 | 1236
alarmu a značení dle ČSN EN 7396-1
7 | Kulový uzávěr PN20 G1/2", včetně šroubení | 1 | ks | 669 | 669
a nástavců a značení dle ČSN EN 7396-1
8 | Kulový uzávěr PN20 G1", včetně šroubení | 2 | ks | 808 | 1616
a nástavců a značení dle ČSN EN 7396-1
9 | Čidlo nouzového provozního alarmu | 1 | ks | 4742 | 4742
dolní mez 320 kPa, horní mez 480 kPa
10 | Izolace potrubí uloženého v zemi dle technolog. | 15 | m tr. | 46 | 690
postupu dodavatele - ČSN EN 7396-1
11 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 121 | m tr. | 10 | 1210
ČSN EN 7396-1
12 | Nátěr, značení a barevné označení potrubí | 106 | m tr. | 32 | 3392
ČSN EN 7396-1
13 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 121 | m tr. | 13 | 1573
14 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 722 | 722
ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 89457
Konzole a příchytný materiál:
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu G06-101 a G06-102
15 | konzola (podpěra) pro 1xDN20 | 50 | ks | 201 | 10050
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 10050
Ostatní:
16 | Zkoušky dle EN7396 a revize | 6 | HZS | 859 | 5154
17 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 25738 | 25738
18 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | ks | 1464 | 1464
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 32356
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 131863
Upozornění: Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny
certifikovanými protipožárními ucpávkami!
Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk