Naše zn.:   2025 / 12825 / FNBRNO   - 14.7  - DrR/Lm

Vaše zn.: -

V Brně dne

Veřejná zakázka - „FN Brno – Pořízení datového centra II“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 03. 02. 2025 následující dotaz týkající se zakázky s názvem: FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby, ke kterému zadavatel poskytuje vysvětlení:

Dotaz 1:

Odolnost datové komory proti výbuchu

Zadavatel požaduje u datové komory odolnost proti výbuchu podle EN 13123-2/EN 13124-2

Domníváme se však, že tento požadavek zadavatele VZ je irelevantní, neboť se jedná o zkoušky odolnosti na volném prostranství a datová komora bude instalována ve vnitřním prostředí, což vyhovuje podmínkám mechanické odolnosti bezpečnostní třídy RC3, resp. RC4 pro datovou komoru a dveřní systém datové komory dle ČSN EN 1627:2012.

Vámi požadovaná certifikace podle normy ČSN EN 13123-2 je na výrobek podle metody zkoušek odolnosti proti tlakovým vlnám na volném prostranství, které jsou generovány použitím výbušnin, které mohou být provedeny umístěním ručně a umístěné několik metrů od cíle. Podle této normy, však nelze zohlednit informaci o povaze odolnosti stěny nebo jiné okolní konstrukce proti výbuchu. S ohledem na požadovanou instalaci datové komory uvnitř objektu musí být v tomto případě definovány s ohledem na instalované prostředí jiná specifikace mechanické odolnosti než u této předmětné technické normy.

Dotaz:

Je třeba u komory umístěné uvnitř objektu prokazovat certifikaci podle normy ČSN EN 13123-2, která platí pro volné prostranství?.

Odpověď 1:

Zadavatel požaduje splnění všech parametrů dle zadávací dokumentace a požaduje, aby dodávaný výrobek byl certifikován dle norem EN 13123-2/EN 13124-2, i když bude instalován uvnitř budovy, z následujících důvodů:

1.    Zajištění odpovídající úrovně ochrany - normy EN 13123-2 a EN 13124-2 jsou uznávané evropské standardy pro hodnocení odolnosti výrobků proti výbuchu. Zároveň i v interiéru může dojít k explozi (úmyslné útoky, průmyslové havárie, technologické výbuchy), a proto je nutné, aby výrobek měl ověřenou schopnost odolat tlakové vlně a souvisejícím destruktivním efektům.

2.    Ověřená odolnost vůči tlakové vlně - normy EN 13123-2 a EN 13124-2 stanovují přesné mezní hodnoty tlakového zatížení, které musí výrobek vydržet, bez ohledu na to, zda je objekt instalován venku nebo uvnitř budovy. I když prostředí uvnitř budovy může ovlivnit šíření tlakových vln, certifikovaný výrobek prokazatelně odolá stanoveným tlakům, což dává zadavateli jistotu jeho funkčnosti v případě exploze.

Certifikace tak garantuje požadovanou úroveň ochrany a umožňuje objektivní srovnání jednotlivých nabízených řešení.

Zadavatel z výše uvedených důvodů trvá na svých technických požadavcích.

Dotaz 2:

Typ zásuvek PDU

Ve studii proveditelnosti je specifikace PDU:

Jedná se o vertikální napájecí lišty dimenzované na požadovaný min. příkon 22 kW (jištění 3x 32 A), s výstupními zásuvkami v kombinaci typů C13, C19 a UTE.

Dotaz:

Je možno nabídnout PDU jen s kombinací zásuvek C13 a C19, která nabízí více zásuvek a plně vyhovuje instalaci současných moderních ICT zařízení?

Odpověď 2:

Zadavatel trvá na specifikaci PDU dle studie proveditelnosti, tedy kombinace všech 3 typů výstupních zásuvek C13, C19 a UTE. Zadavatel bude instalovat různá IT zařízení, která mají různé typy napájení.

Dotaz 3:

Elektrická bilance vs. celkový výkon IT DC

V dokumentu „Zadávací dokumentace II“ část IV. Technická specifikace čl. IV.1 Technická specifikace Předmětu plnění je uvedeno následující zadání :

Technická specifikace Předmětu plnění

IV.1.1 	Požadavky Zadavatele na předmět plnění jsou specifikovány v studii proveditelnosti, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

IV.1.2 	Zadavatel rovněž uvádí, že požaduje, aby řešení umožňovalo rozšíření systému napájení na max. stav datového centra za plného provozu. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje, aby rozvaděče RTN, RD a RCH byly nadimenzovány rozměrově a výkonově tak, aby bylo možné je v budoucnu doplnit o další jisticí prvky pro koncová zařízení za provozu.

IV.1.3 	Maximální budoucí stav datového centra uvažuje:

IV.1.3.1 	s příkonem ICT až 344 kW (216 kW pro datovou komoru 1, 128 kW pro komoru 2).

IV.1.3.2 	s celkovým počtem racků 40 (24 racků pro datovou komoru 1, 16 racků pro komoru 2).

IV.1.3.3	s celkovým počtem sálových klimatizačních jednotek 10 (6x klima pro datovou komoru 1, 4x klima pro komoru 2).

Jedná se o budoucí stav a plánovaný rozvoj zadavatele, který je vypočten na základě jeho momentálních potřeb. Předmětem veřejné zakázky v této chvíli je stav, jako je popsán v studii proveditelnosti.

Dotaz: Žádáme o vysvětlení rozporu mezi studií proveditelnosti, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a bodem č. IV.1.3.1 Zadávací dokumentace II, kde je udávaný příkon ICT respektive výkon na 1 rack. Studie proveditelnosti v příloze č.1 a č.2 uvažuje s výkonovou hustotu 7,81 kW na  rack, ale zadávací dokumentace v části „IV.1.3 Maximální budoucí stav datového centra“ uvažuje s výkonovou hustotou 9kW rack. To je patrné z udávaných výkonů 226 kW resp. 128 kW a udávané počty racků pro obě datové komory.

Celkový výkon ICT pro komoru č. 1 =  216kW to je 24 racků x 9kW na rack

Celkový výkon ICT pro komoru č. 2 =  128kW to je 16 racků x 9kW na rack

Celkem pro obě etapy výkon ICT 344 kW

V „Zadávací dokumentace II“ část IV. Technická specifikace čl. IV.1“ v článku IV.1.2 je požadováno, aby rozvaděče „RTN, RD a RCH“ byly nadimenzovány rozměrově a výkonově tak, aby bylo možné je v budoucnu doplnit o další jisticí prvky pro koncová zařízení za provozu“.  Vzhledem k tomu, že výkonové dimenzování všech uvedených rozvaděčů „RTN, RD a RCH“, bude mít vliv na celkovou hodnotu zakázky, požadujeme jednoznačně specifikovat výkonovou hustotu na jeden datový rozvaděč a dále přesně specifikovat zda rozvaděče „RTN, RD a RCH“ mají být dimenzovány na „Maximální budoucí stav datového centra – 344 kW“

Odpověď 3:

Z důvodu, že zadavatel uvažuje s možností rozšíření datového centra za plného provozu, zadavatel trvá na dimenzování rozvaděčů RTN, RD a RCH na maximální stav dle popisu v Zadávací dokumentaci. Tedy celkový příkon ICT 344 kW (216 kW pro datovou komoru 1, 128 kW pro komoru 2).

Výkonová průměrná hustota na rack je 9 kW, přičemž některé racky mohou mít nižší příkon, některé naopak vyšší až do hodnoty 22 kW. Toto bude konkretizováno a detailně řešeno až v rámci projekčních prací. Učastník by měl protoo ve své nabídce počítat s výkonovou hustotu 9 kW/rack.

Dotaz 4:

Chlazení datových komor

V kapitole 4.6.1 studie proveditelnosti se uvažuje se systéme chlazení, který musí splňovat požadavky na volné chlazení a (freecooling), což je patrné, i blokového schématu chlazení, které uvažuješ s prostorem strojovny chlazení.

Dotaz: Předaná výkresová dokumentace nezobrazuje žádný prostor pro umístění technologie vodních okruhů (čerpadla. expanzomaty, armatury). Kde je v prostoru objektu uvažováno s umístěním „strojovny chlazen“, kterou studie proveditelnosti popisuje.

Odpověď 4:

Prostor pro umístění oběhových čerpadel, expanzomatů a dalších armatur je uvažován ve vstupním koridoru (č. m. 1.28), jak je naznačeno ve výkresové dokumentaci, která je součástí zadání. Konkrétní a detailní návrh bude předmětem projektové dokumentace, vypracování které je součástí predmětu veřejné zakázky.

Dotaz 5:

Chlazení nn rozvoden

V kapitole 4.6.2 se píše:

V každé rozvodně bude jeden chladící systém CoolTop DX…

Dotaz:

Je možno použít standardní průmyslovou podstropní jednotku?

Odpověď 5:

Uvedený typ klimatizační jednotky je pouze ilustrační. Uchazeč může nabídnout variantní klimatizační jednotku jiného výrobce, která splní požadované technické a výkonové parametry včetně požadovaného příslušenství dle studie proveditelnosti.

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

vedoucí Oddělení právních věcí