Příloha č. 1	Technický popis Předmětu nájmu

Část a) Základní požadavky Nájemce:

Předmět nájmu musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Celková dodávka 12 kontejnerových modulů musí vytvořit jeden funkční celek, jehož orientační rozměry jsou stanoveny v příloze č. 1b Smlouvy (cca 25 m x 7,5m).

Obecné požadavky na dodávku:

- všechny kontejnery musí mít minimální světlou výšku 250 cm,

- všechny kontejnery musí mít zateplené stěny, stropy a podlahy; min. tloušťka tepelné izolace 6 cm,

- všechny kontejnery musí být stavebně připraveny pro provedení dodatečných slaboproudých rozvodů

- všechny kontejnery musí disponovat vnitřním osvětlením,

- všechny kontejnery musí disponovat omyvatelnou podlahou

- kontejnery sloužící pro skladové prostory musí disponovat podlahou s minimální nosností 750 kg / m2 užitného zatížení,

- vybrané kontejnery musí dále disponovat – dle dispozic uvedených v příloze č. 1b Smlouvy:

- potřebnými vnitřními rozvody – vodovodními, kanalizačními a silnoproudými rozvody,

- elektrickým vytápěním, ohřevem TUV a možností připojení kancelářského vybavení,

- venkovními reflektory nad vraty a dveřmi

- stavební připraveností k napojení na přípojky inženýrských sítí

- u kontejnerů, u kterých se předpokládá okno: otevíratelná a sklopná okna s izolačními min. dvojskly a zevnitř ovladatelnými venkovními roletami,

- celková modulová sestava musí disponovat dostatečných vytápěcím resp. chladícím výkonem (zařízeními), aby bylo trvale zajištěno pracovní mikroklima dle nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pro třídu prací I v personálním zázemí a ve skladovacích prostorech.

- Dále pro skladovací prostor:

- do skladu musí být možný vstup:

- vnější přes 1 vstupní dvoukřídlá vrata s velikosti minimálně 200 × 200 cm a přes samostatné dveře na protilehlé straně skladu s panikovým kováním

- všechny vnitřní sloupy chráněné opláštěným.

- Dále pro zázemí personálu:

- 1 sanitární kontejner s celo-omyvatelným povrchem a nuceným odvětráním, a dále:

  - s min. 2 WC a 1 umyvadlem a 1 pisoárem

  - zázemí se sprchou a 1 umyvadlem

  - úklidová místnost

Další požadavky:

- modulová sestava musí být založena na základové desce nebo základových pasech nebo panelové ploše na místě plnění

- kancelář – 2 pracovní místa pro PC a telefon, folie na okna

- sklad – 1 pracovní místo pro PC a telefon, folie na okna u pracovního místa

- provedení přípojek inženýrských sítí pro napojení modulární sestavy

- přípojka splaškové kanalizace na stávající síť v komunikaci dle zákresu

- přípojka vody ze stávajícího rozvodu v komunikaci dle zákresu

- rozvod požárního vodovodu, hasicí přístroje

- silnoproudá elektro přípojka s rozvaděčem ze stávající rysky (nutno dovybavit nožovými pojistkami) pro připojení buněk, hromosvod, revize

- slaboproudá elektro přípojka s rozvaděčem dle nákresu z budovy X

- místnost pro RACK z SDK + dveře

- RACK – datový rozvaděč + datové přepínače switche = (tyto budou dodány ze strany FN Brno a poskytnuty Pronajímateli za účelem jejich montáže v rámci součinnosti)

- betonová rampa pro nakládku a vykládku se šikminou před hlavním vstupem

- zastřešení prostoru rampy s odvodněním

- vnitřní instalace elektro SLP (datové zásuvky, EPS, kamery atd.)

- EPS – řešit formou kouřových čidel integrovaných v EZS

- EZS – instalovat na všechny vstupy v systému ASSET z důvodu integrace do grafické bezpečnostní nadstavby LATIS používané na CV

- vnitřní tepelná clona nad vraty