## KLM
Příloha č. 1 Technická specifikace - ROZPOČET - Dodávka klimatizací včetně napojení do systému MaR
Poz. číslo | Název: Nemocnice | Měrná jednotka | Počet | Cena jednotková | Cena celkem
Zař. č. 1 - FN Bohunice, Chlazení pokoje + kancelář lékař NBP-Z-8.NP-IHOK-4 aplikační pokoje, 1 sesterna, 4 ambulance
1.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | ks | 9 |  | 0
1.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi připraveno. |  |  |  | 0
1.03 | Podkladní pražce z lysované gumy | ks | 9 |  | 0
1.04 | Cu potrubí 6/10 vč. komunikačního kabelu a izolace s UV ochranou | bm | 128 |  | 0
1.05 | Chránička - prostup střechou D160 | ks | 4 |  | 0
1.06 | Vrtání + zapravení prostupu střechou | ks | 4 |  | 0
1.07 | ELE žlab pro vedení kabelů po střeše | bm | 80 |  | 0
1.08 | Kabeláž napájení KLM | bm | 120 |  | 0
1.09 | Dozbrojení rozvaděče - 1xproudový chránič + 9x jistič | sa | 1 |  | 0
1.10 | Dosekání a zapravení prostupů v interiéru | sa | 1 |  | 0
1.11 | Úprava umyvadlového sifonu pro napojení KLM | sa | 9 |  | 0
1.12 | Kondenzátní potrubí plastové | bm | 60 |  | 0
1.13 | Tlaková zkouška | sa | 9 |  | 0
1.14 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | kpl | 9 |  | 0
1.15 | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 9 |  | 0
1.16 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | m | 450 |  | 0
1.17 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | kpl | 9 |  | 0
| Celkem zař. č. 1: |  |  |  | 0
Zař. č. 2 - FN Bohunice, Klimatizační jednotka - 3741 laboratoř likvorologie NBP-CH-5.NP, místnost 5035
2.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | ks | 1 |  | 0
2.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi připraveno. | ks | 1 |  | 0
2.03 | Podkladní pražce z lysované gumy | ks | 1 |  | 0
2.04 | Cu potrubí 6/10 vč. komunikačního kabelu a izolace s UV ochranou | bm | 10 |  | 0
2.05 | Prostup okenním panelem | ks | 1 |  | 0
2.06 | Kabeláž napájení KLM | bm | 50 |  | 0
2.07 | Dozbrojení rozvaděče - 1xproudový chránič + 1x jistič | sa | 1 |  | 0
2.08 | Dosekání a zapravení prostupů v interiéru | sa | 1 |  | 0
2.09 | Úprava umyvadlového sifonu pro napojení KLM | sa | 1 |  | 0
2.10 | Kondenzátní potrubí plastové | bm | 10 |  | 0
2.11 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | kpl | 1 |  | 0
2.12 | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | m | 50 |  | 0
2.14 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Celkem zař. č. 2: |  |  |  | 0
Zař. č. 3 - FN Bohunice, Patologie NBP-I1-2.NP-ÚP, místnost 2.41, 2.50
3.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | ks | 2 |  | 0
3.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi připraveno. |  |  |  | 0
3.03 | Podkladní pražce z lysované gumy | ks | 2 |  | 0
3.04 | Cu potrubí 6/10 vč. komunikačního kabelu a izolace s UV ochranou | bm | 20 |  | 0
3.05 | Vrtání + zapravení prostupu střechou | ks | 2 |  | 0
3.06 | Kabeláž napájení KLM | bm | 50 |  | 0
3.07 | Dozbrojení rozvaděče - 1xproudový chránič + 2x jistič | sa | 1 |  | 0
3.08 | Dosekání a zapravení prostupů v interiéru | sa | 1 |  | 0
3.09 | Úprava umyvadlového sifonu pro napojení KLM | sa | 1 |  | 0
3.10 | Kondenzátní potrubí plastové | bm | 20 |  | 0
3.11 | Plastová lišta pro vedení C/kondenzátu | bm | 18 |  | 0
3.12 | Tlaková zkouška | sa | 2 |  | 0
3.13 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | kpl | 2 |  | 0
3.14 | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
3.15 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | m | 100 |  | 0
3.16 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Celkem zař. č. 3: |  |  |  | 0
Zař. č. 4 - Dětská nemocnice DN-ODHB-E-2.NP-místnost 2.33, 2.34
4.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 650×840×320 mm, hlučnost max. 56 dB(A), potrubí 1/4"–5/8". | ks | 2 |  | 0
4.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW, rozměry cca 870×305×250 mm, hlučnost max. 32 dB(A), připojení chladiva 1/4"–5/8", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi. |  |  |  | 0
4.03 | Podkladní pražce z lysované gumy | ks | 2 |  | 0
4.04 | Cu potrubí 6/12 vč. komunikačního kabelu a izolace s UV ochranou | bm | 30 |  | 0
4.05 | Prostup střešním pláštěm | ks | 2 |  | 0
4.06 | Kabeláž napájení KLM - nutno prověřit stávající kabeláž | bm | 50 |  | 0
4.07 | Dozbrojení rozvaděče - 1xproudový chránič + 2x jistič - prověřit stávající | sa | 2 |  | 0
4.08 | Dosekání a zapravení prostupů v interiéru | sa | 2 |  | 0
4.09 | Úprava umyvadlového sifonu pro napojení KLM - prověřit stávající | sa | 2 |  | 0
4.10 | Kondenzátní potrubí plastové | bm | 6 |  | 0
4.11 | Plastová lišta pro vedení C/kondenzátu | bm | 6 |  | 0
4.12 | Tlaková zkouška | sa | 2 |  | 0
4.13 | Demontáž stávajících jednotek včetně CU potrubí, kabeláží a ekologické likvidace | sa | 2 |  | 0
4.14 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | kpl | 2 |  | 0
4.15 | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
4.16 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | m | 100 |  | 0
4.17 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Celkem zař. č. 4: |  |  |  | 0
Zař. č. 5 - Dětská nemocnice 2 DN-R-1.NP-Obvodní lékaři, místnost I.R.1.17, I.R.1.18
5.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | ks | 2 |  | 0
5.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi připraveno. | ks | 2 |  | 0
5.03 | Cu potrubí 6/10 vč. komunikačního kabelu a izolace s UV ochranou | bm | 24 |  | 0
5.04 | Prostup stěnou do venkovního prostoru | ks | 1 |  | 0
5.05 | Kabeláž napájení KLM | bm | 15 |  | 0
5.06 | Dozbrojení rozvaděče -1x jistič | sa | 1 |  | 0
5.07 | Dosekání a zapravení prostupů v interiéru (SDK) | sa | 1 |  | 0
5.08 | Kondenzátní potrubí plastové | bm | 12 |  | 0
5.09 | Plastová lišta pro vedení Cu/kondenzátu | bm | 12 |  | 0
5.10 | Plastová lišta pro vedení ELE kabelu | bm | 15 |  | 0
5.11 | Konzola pro nástěnnou montáž venkovní KLM | sa | 1 |  | 0
5.12 | Tlaková zkouška | sa | 1 |  | 0
5.13 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | kpl | 2 |  | 0
5.14 | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
5.15 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | m | 100 |  | 0
5.16 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Celkem zař. č. 5: |  |  |  | 0
Zař. č. 6 - Bohunice "C" NBP-C-1.NP-Obvodní lékaři-čekárna, ambulance
6.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | ks | 2 |  | 0
6.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi připraveno. | ks | 2 |  | 0
6.03 | Cu potrubí 6/10 vč. komunikačního kabelu a izolace s UV ochranou | bm | 22 |  | 0
6.04 | Prostup stěnou do venkovního prostoru | ks | 1 |  | 0
6.05 | Kabeláž napájení KLM | bm | 16 |  | 0
6.06 | Dozbrojení rozvaděče -1x jistič | sa | 1 |  | 0
6.07 | Dosekání a zapravení prostupů v interiéru | sa | 2 |  | 0
6.08 | Úprava umyvadlového sifonu pro napojení KLM | sa | 1 |  | 0
6.09 | Kondenzátní potrubí plastové | bm | 12 |  | 0
6.10 | Plastová lišta pro vedení Cu/kondenzátu | bm | 8 |  | 0
6.11 | Konzola pro nástěnnou montáž venkovní KLM | sa | 1 |  | 0
6.12 | Tlaková zkouška | sa | 1 |  | 0
6.13 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | kpl | 2 |  | 0
6.14 | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
6.15 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | m | 100 |  | 0
6.16 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Celkem zař. č. 6: |  |  |  | 0
Zař. č. 7 - Bohunice "C"
Pavilon L, 2.NP - Pokladna
7.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | 1 | ks |  | 0
7.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi připraveno. | 1 | ks |  | 0
7.03 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | 1 | ks |  | 0
7.04 | SPLIT 1+1 Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
7.05 | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace | 13 | m |  | 0
7.06 | Odpad PVC 20 mm - tvrdý | 3 | m |  | 0
7.07 | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | 20 | m |  | 0
7.08 | Jistič 20C-1,6KA | 1 | ks |  | 0
7.09 | Krycí lišta 90x65 mm bílá, rovná | 8 | m |  | 0
7.10 | Profily k uchycení kondenzační jednotky | 1 | kpl |  | 0
7.11 | Svařovaná konzole rozměr (420)x520 mm, nosnost min. 140 kg a současně nosnost odpovídající min. hmotnosti venkovní jednotky | 1 | pár |  | 0
7.12 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
7.13 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | 50 | m |  | 0
| Celkem zař. č. 7: |  |  |  | 0
Zař. č. 8 - Bohunice "C"
Pavilon I1, 1.NP, IKK - Ordinace 2,3,4
8.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | 3 | ks |  | 0
8.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi připraveno. | 3 | ks |  | 0
8.03 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | 3 | ks |  | 0
8.04 | SPLIT 1+1 Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | 3 | kpl |  | 0
8.05 | Demontáž stávajících jednotek -1 venkovní+4 vnitřní jednotky | 1 | kpl |  | 0
8.06 | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace | 25 | m |  | 0
8.07 | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | 100 | m |  | 0
8.08 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
8.09 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | 150 | m |  | 0
| Celkem zař. č. 8: |  |  |  | 0
Zař. č. 9 - Bohunice "C"
Pavilon I1, 1.NP, IKK - chlazení čekárny
9.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | 3 | ks |  | 0
9.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi připraveno. | 3 | ks |  | 0
9.03 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | 3 | ks |  | 0
9.04 | SPLIT 1+1 Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | 3 | kpl |  | 0
9.05 | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace | 40 | m |  | 0
9.06 | Odpad PVC 20 mm - tvrdý | 10 | m |  | 0
9.07 | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | 100 | m |  | 0
9.08 | Krycí lišta 90x65 mm bílá rovná | 2 | m |  | 0
9.09 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
9.10 | SILENTBLOK - Antivibrační podložky pod kondenzační jednotku | 3 | bal |  | 0
9.11 | Svařovaná konzole rozměr 520 x 800 mm, nosnost min. 180 kg a současně nosnost odpovídající min. hmotnosti venkovní jednotky , RAL 9002 | 3 | pár |  | 0
9.12 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | 150 | m |  | 0
| Celkem zař. č. 9: |  |  |  | 0
Zař. č. 10 - Bohunice "C"
Pavilon R -Servrovna, B.R.2.12, 2,5 kW
10.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 2,8 kW, topný výkon 3,2 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | 1 | ks |  | 0
10.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 2,8 kW, topný výkon 3,2 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi. | 1 | ks |  | 0
10.03 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | 1 | ks |  | 0
10.04 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
10.05 | Cu ¦ Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace | 6 | m |  | 0
10.06 | Odpad PVC 20mm-měkký | 6 | m |  | 0
10.07 | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | 15 | m |  | 0
10.08 | Krycí lišta 60x80 mm, bílá, rovná | 2 | m |  | 0
10.09 | Konzole, L500, 500 mm, nosnost min. 150 kg a současně nosnost odpovídající min. hmotnosti venkovní jednotky | 1 | pár |  | 0
10.10 | Silentblok-antivibrační podložky pod kondenzační jednotku | 1 | bal |  | 0
10.11 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | 50 | m |  | 0
| Celkem zař. č. 10: |  |  |  | 0
Zař. č. 11 - Bohunice "C"
Pavilon X -2.NP-B.X.2.50, 3.NP- B.X.3.24, 4.NP-B.X.4.25-3x 2,5 kW
11.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 650×840×320 mm, hlučnost max. 56 dB(A), potrubí 1/4"–5/8". | 1 | ks |  | 0
11.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW, rozměry cca 870×305×250 mm, hlučnost max. 32 dB(A), připojení chladiva 1/4"–5/8", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi. | 1 | ks |  | 0
11.03 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 2,8 kW, topný výkon 3,2 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | 2 | ks |  | 0
11.04 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 2,8 kW, topný výkon 3,2 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi. | 2 | ks |  | 0
11.05 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | 3 | ks |  | 0
11.06 | Cu Potrubí 6/12 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace | 25 | m |  | 0
11.07 | Cu Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace | 35 | m |  | 0
11.08 | Odpad PVC 20 mm - tvrdý | 3.5 | m |  | 0
11.09 | Odpad PVC 20 mm - měkký | 1.5 | m |  | 0
11.10 | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | 50 | m |  | 0
11.11 | Krycí lišta 110x75mm bíla, rovná | 16 | m |  | 0
11.12 | Podstavné nohy gumové,pod kond. jednotky, XL600 100x100, délka 600, nosnost min. 430 kg a současně nosnost odpovídající min. hmotnosti venkovní jednotky | 3 | ks |  | 0
11.13 | Drobný montážní materiál | 3 | klp |  | 0
11.14 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | 3 | kpl |  | 0
11.15 | jádrové vrtání DN50 | 2 | kpl |  | 0
11.16 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | 150 | m |  | 0
11.17 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | 3 | kpl |  | 0
| Celkem zař. č. 11: |  |  |  | 0
Zař. č. 12 - Bohunice "C"
Pavilon K3-servrovna, 3,6 kW
12.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 550×780×290 mm, hlučnost max. 54 dB(A), potrubí 1/4"–1/2". | 1 | ks |  | 0
12.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, rozměry cca 798×293×230 mm, hlučnost max. 30 dB(A), připojení chladiva 1/4"–1/2", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi připraveno. | 1 | ks |  | 0
12.03 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | 1 | ks |  | 0
12.04 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
12.05 | Cu Potrubí 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace | 4 | m |  | 0
12.06 | Odpad PVC 20 mm - měkký | 4 | m |  | 0
12.07 | Přívodní napájecí kabel CYSY-J 3x2,5 (C) | 15 | m |  | 0
12.08 | Krycí lišta 60x80mm bílá, rovná | 1 | m |  | 0
12.09 | Konzole L500 500 mm, nosnost min.150 kg a současně nosnost min. odpovídající hmotnosti venkovní jednotky | 1 | pár |  | 0
12.10 | SILENTBLOK-antivibrační podložky pod kondenzační jednotku | 1 | bal |  | 0
12.11 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
12.12 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | 50 | m |  | 0
| Celkem zař. č. 12: |  |  |  | 0
Zař. č. 13 - Dětská nemocnice
Dětská nemocnice Pavilon D-centrální evidence-kartotéka-kazeta 5 kW
13.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 650×840×320 mm, hlučnost max. 56 dB(A), potrubí 1/4"–5/8". | 1 | ks |  | 0
13.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW, rozměry cca 870×305×250 mm, hlučnost max. 32 dB(A), připojení chladiva 1/4"–5/8", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi. | 1 | ks |  | 0
13.03 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | 1 | ks |  | 0
13.04 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
13.05 | Cu Potrubí 6/12 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace | 12 | m |  | 0
13.06 | Odpad PVC 20 mm - měkký | 6 | m |  | 0
13.07 | Krycí lišta pro vedení klimatizace 60x80 mm, bílá, rovná | 5.5 | m |  | 0
13.08 | Podstavné nohy GUMOVÉ pod kondenzační jednotky XL600 100x100, délka 600, nosnost min. 430kg a současně nosnost odpovídající min. hmotnosti venkovní jednotky | 1 | ks |  | 0
13.09 | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x 2,5 (C) | 20 | m |  | 0
13.10 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
13.11 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | 50 | m |  | 0
| Celkem zař. č. 13: |  |  |  | 0
Zař. č. 14 - Dětská nemocnice
Dětská nemocnice - Pavilon F - 5 kW
14.01 | Venkovní kondenzační jednotka split systém VRF, chladivo R32, chladicí výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW, Twin Rotary kompresor, napájení 230 V, rozměry cca 650×840×320 mm, hlučnost max. 56 dB(A), potrubí 1/4"–5/8". | 1 | ks |  | 0
14.02 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka VRF, chladivo R32, chladicí výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW, rozměry cca 870×305×250 mm, hlučnost max. 32 dB(A), připojení chladiva 1/4"–5/8", napájení 230 V z venkovní jednotky, infračervené dálkové ovládání, Wi-Fi. | 1 | ks |  | 0
14.03 | Napojení klimatizační jednotky do systému MaR Siemens Velín budova L, komunikačním protokolem BACNet/IP (popř. MODBUS TCP/IP), pomocí podnikové počítačové sítě, Integrace do grafické vizualizace systému Siemens Desigio CC | 1 | ks |  | 0
14.04 | Doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, předání zařízení, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
14.05 | Cu Potrubí 6/12 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace | 30 | m |  | 0
14.06 | Odpad PVC 20 mm - tvrdý | 2.5 | m |  | 0
14.07 | Odpad PVC 20 mm - měkký | 1 | m |  | 0
14.08 | Přívodní napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | 15 | m |  | 0
14.09 | Krycí lišta 60x80 mm, rovná | 3 | m |  | 0
14.10 | Konzole svařovaná 420x620 mm, nosnost min. 160 kg a současně nosnost odpovídající min. hmotnosti venkovní jednotky, RAL 9002 | 1 | pár |  | 0
14.11 | SILETNBLOK Antivibrační podložky pod kondenzační jednotku | 1 | pár |  | 0
14.12 | Čerpadlo kondenzátu | 1 | ks |  | 0
14.13 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
14.14 | Komunikační Kabel UTP 6 s instalací | 50 | m |  | 0
| Celkem zař. č. 14: |  |  |  | 0
Zař. č. O - Ostatní
O.1 | Funkční zkoušky zařízení, včetně testu napojení do sysému MaR, zkušební provoz, protokol. Samostatně pro každou jednotku. | 32 | ks
O.2 | Dokumetnace skutečného provedení - technická dokumentace, průvodní dokumentace, technická zpráva, dispoziční výkres .Samostatně pro každou jednotku. | 32 | ks
O.3 | Požární ucpávky, včetně štítku a dokumentace | 32 | ks
O.4 | Revize elektrického zařízení. Samostatně pro každou jednotku. | 32 | ks
| Celkem ostatní: |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Poznámka:
Součástí plnění je:
- | Návrh a provedení odvodu vzniklého kondenzátu
- | Revize elektroinstalace vč. připojení do rozvaděče
- | Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v grafické podobě
- | Stavební připravenost místa montáže, stavební práce, zapravení stavebních úprav, úklid
- | Připojení klimatizační jednotky do stávajícího systému MaR Siemens, včetně grafického zobrazení v grafické nadstavbě na velínu FN.
- | Po integraci do MaR bude klimatickou jednotku možné kompletně řídit a monitorovat, budou přeneseny provozní a poruchové stavy, bude zobrazena informace o teplotě a vlhkosti v místnosti - teplota a vlhkost může být monitorována pomocí externích senzorů připojených do jednotky.
Pozn.:
Je-li výše uveden odkaz na normu, je účastník oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.