FN Brno – standard SLP

Technická specifikace – Telefonní kabeláž

Technická specifikace

Horizontální sdělovací rozvody

Všechny sdělovací kabely propojující kabelové komory (kk) instalované v instalačních kanálech, koridorech nebo ložené v zemi jsou realizovány zemním vodotěsným sdělovacím kabelem TCEPKPFLE Xx4x0,6 s PE izolací. Kapacitu kabelu upřesní zadavatel (CI).

Instalovaný kabel je standardně na straně kabelové komory zakončen z horní strany na zářezových svorkovnicích Krone LSA rozpojovacích osazených v držácích svorkovnic Krone LSA, pokud zadavatel (CI) neuvede jiný způsob zakončení. Kabel musí být řádně uzemněn. Na straně racku je instalovaný kabel ukončen v uzamykatelném boxu pro svorkovnice Krone např. MIS. Zemní kabel je ukončen opět z horní strany na zářezových svorkovnicích Krone LSA pevných osazených v držácích svorkovnic Krone LSA. Plná kapacita kabelu je 1:1 převedena bezhalogenovým kabelem SHKFH-R Xx2x0,5 do racku. Zde je tento kabel ukončen na telefonním panelu ISDN CAT3, viz též níže

Vertikální sdělovací rozvody

Vertikální sdělovací kabeláží označujeme vnitřní sdělovací rozvody vedené zpravidla slaboproudou instalační šachtou z místa ukončení zemního sdělovacího kabelu, většinou např. v 1PP do serveroven v ostatních patrech. Tato kabeláž je realizována bezhalogenovým kabelem SHKFH-R Xx2x0,5. Vnitřní sdělovací kabely o náležité kapacitě jsou na straně zemního kabelu zakončeny v rozvodnici ze spodní strany na Krone LSA pevných, viz výše. V serverovnách pak na ISDN panelu CAT3, v případě více racků rozložení kabelů určí zadavatel (CI).

České (evropské) normy a vyhlášky

- ČSN EN 60708 Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti