## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {22b06e0f-c843-433e-96da-bcb841057ed0}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2024_14 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 815 | [6 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | FN Brno- Bohunice | [6 empty] | Datum: |  | 31. 7. 2025 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | FN Brmo | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Techniserv, spol. s r.o. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Techniserv, spol. s r.o. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2024_14
| Stavba: | [6 empty] | FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
| Místo: | [6 empty] | FN Brno- Bohunice |  |  |  |  | Datum: |  | 31. 7. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | FN Brmo |  |  |  |  | Projektant: |  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Techniserv, spol. s r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {22b06e0f-c843-433e-96da-bcb841057ed0} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 815
/ |  | 01 |  |  |  | VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5d49626a-90e7-434f-830d-8101c7295cda} | {22b06e0f-c843-433e-96da-bcb841057ed0} |  | 2
|  | 02 |  |  |  | Stavební a technologické části | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d8f5a4d9-4c43-45e2-9368-dc9c850a6234} | {22b06e0f-c843-433e-96da-bcb841057ed0} |  | 2
/ |  |  | D1 |  |  |  | ASŘ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2b83effd-e2be-4493-a1eb-8227dae99187} | {d8f5a4d9-4c43-45e2-9368-dc9c850a6234}
|  |  | D2 |  |  |  | Silnoproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e982c0f0-c761-4e8a-8dab-eff2eac4e532} | {d8f5a4d9-4c43-45e2-9368-dc9c850a6234}
/ |  |  |  | D2.1 |  |  |  | ESIL- vyhřívání he... |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {72b893f4-e0ec-487a-a62b-3a13d967712d} | {e982c0f0-c761-4e8a-8dab-eff2eac4e532}
/ |  |  |  | D2.2 |  |  |  | ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3fe17116-9fe3-4738-8192-d656ac10b218} | {e982c0f0-c761-4e8a-8dab-eff2eac4e532}
/ |  |  | D3 |  |  |  | PBŘ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {329ef064-78c0-4e0c-ad2b-f14a4c99f7d3} | {d8f5a4d9-4c43-45e2-9368-dc9c850a6234}
/ |  |  | D4 |  |  |  | Hašení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2c4dc70d-964e-4f40-b390-2e23d2b57fcd} | {d8f5a4d9-4c43-45e2-9368-dc9c850a6234}
/ |  |  | D5 |  |  |  | Technologie |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4015f322-fad1-41b6-a6cb-3d80ba76b75e} | {d8f5a4d9-4c43-45e2-9368-dc9c850a6234}
/ |  |  | D6 |  |  |  | EPS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7c254a18-d32d-4426-905d-7327d6d88459} | {d8f5a4d9-4c43-45e2-9368-dc9c850a6234}
/ |  |  | D7 |  |  |  | Slaboproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {15cfb784-0f09-48f0-8b6f-5d5390b1ae2c} | {d8f5a4d9-4c43-45e2-9368-dc9c850a6234}

## 01 - VRN
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5d49626a-90e7-434f-830d-8101c7295cda}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
01 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FN Brmo |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
01 - VRN
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
01 - VRN
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 0130-R1 | - zpracování dodavatelské přípravy a dokumentace (projektové práce, které nejsou součástí dokumentace pro provádění stavby v souladu se zněním Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006, Sb.) - zpracování PD skutečného provedení (*dwg a *pdf) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 565224877
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 0300-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - výstavbu, provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště (stavební buňky, sklady....) - odvoz komunálního odpadu - dočasné oplocení staveniště, tabule, ochranné zábradlí, brány, branky.. - ochranu inženýrských sítí - údržbu soukromých a veřejných cest - ochranu prací před nepříznivým počasím (zimní opatření) - poplatky na Dopravně inženýrská opatření a DIR - protipožární opatření na stavbě | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1050314408
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 045-R1 | Kompletační a koordinační činnost | kpl… | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 821603235
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 0600-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - zabezpečení přejezdů a přechodů přes výkopy - práce v ochranném pásmu -omezení prací provozem uživatele -omezení pracovní doby uživatelem | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 614711981
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 0710-R1 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 177944043
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 0910-R1 | Tato položka obsahuje náklady na : - zkušební provozy - vytýčení stávajících sítí - zajištění fotodokumentace prací během provádění - ostatní zkoušky dle platné legislativy ČSN, EN apod. po provedení díla vč. odběru vzorků (např. zkoušky betonu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1001889209
7 | K | 094203000 | Zimní opatření na stavbě | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -816744865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094203000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerá nutná opatření na stavbě pro plynulý postup prací i při poklesu venkovních teplet pod +5st.C | [15 empty] | P | 2

## D1 - ASŘ
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2b83effd-e2be-4493-a1eb-8227dae99187}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D1 - ASŘ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FN Brmo |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D1 - ASŘ
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D1 - ASŘ
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.9874 |  | 21.9431 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.1413 |  | 21.3199 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.3156 |  | 19.48 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 977343211.1 | Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 30x30 mm | m | 6200 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.31 | 0.003 | 18.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2119560523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977343211.1 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle dílu D2.1_ESIL_vyhřívání heliportu"6200 |  | 6200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 634-R1 | Výplň drážky do 30/30mm nesmrštitelnou maltou s vlákny | m | 6200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 11.78 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883887483
3 | K | 634-R2 | Advezní můstek v drážce | m | 6200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.31 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093375170
4 | K | 468101323 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.88 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 491321047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101323 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "drážka 150x70mm"40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 634-R5 | Advezní můstek v drážce 150x70mm | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1287358914
6 | K | 634-R6 | Výplň drážky 150x70mm nesmrštitelnou maltou | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.88 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511719763
7 | K | 599142111 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00224 | 0.0336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662026969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599142111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stávající dilatace heliportu"15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.82569 |  | 1.8399 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.004725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -133779954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "lešení pro sanaci podhledu dilatační spáry"15*1,5 |  | 22.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 953961113 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1097765833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kotvení zábradlí"17*4 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 953961115 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269414883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961115 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kotvení roznášedla ke sloupům budovy"4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.0369 | 0.017 | 0.51 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949588900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118 | [15 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 985112122 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm | m2 | 20.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 1.3299 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730409505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "oprava líce stropu v podlaží pod dilatační spárou"15,5*1,3 |  | 20.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 20.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676726714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132111 | [15 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 985311112 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm | m2 | 20.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03885 | 0.78283 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1877577747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 21.063 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763086540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013114 | [15 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 997013312 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 431307460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013312 | [15 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 997013322 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 540 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050020430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013322 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12*45 'Přepočtené koeficientem množství |  | 540 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 21.063 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580151784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 400.197 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398748781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 21,063*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 400.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 21.053 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -892894802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 14.146 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973831595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.8461 |  | 0.62323 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.013515 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 764518621 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.004365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487418026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odpadní potrubí DN 70 od nové vpusti-délka dle TZ"4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 721239114 | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950756307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114 | [15 empty] | Online PSC | 2
24 | M | RMAT0001 | Střešní vpusť s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, tepelně izolovaná - dvojstěnná s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem. Vpusť bude přímo napojená na svod DN70, délky cca 4,5m, který vyústí do nižšího podlaží. Svod - lakovaný pozink. Rozměry ověřit na stavbě. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1614169530
25 | K | 998721112 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1538682842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0022 |  | 0.00223 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 766666932 | Výměna dveřních konstrukcí bezpečnostních klik se štítky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.00223 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2110707142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766666932 | [15 empty] | Online PSC | 2
27 | M | 54914133 | kování bezpečnostní koule/klika RC3 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133229838
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32285 |  | 0.621 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 767590840 | Demontáž podlahových konstrukcí šroubovaných , nýtovaných nebo svařovaných z podlahových roštů | m2 | 62.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.621 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957779443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590840 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž bude prováděna z úrovně heliportu s jištěním | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "demontáž podlahových roštů-plocha odměřena z výkresu č.03a"62,1 |  | 62.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 3751.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.2251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281914345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž bude prováděna z úrovně heliportu s jištěním | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,7*31+2860+250 |  | 3751.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | RMAT002 | ZV2 - atypická zámečnická konstrukce - konzola ochranné sítě , žárově zinkováno, hmotnost 1ks cca 20,7 | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272951553
| VV |  | "množství dle tabulky výrobků"31 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | RMAT006 | Ochranné sítě - Sítě budou ke konzolám přišroubovány pomocé M8, třema po každé straně. Nové ochranné sítě budou tvořeny z sítí 100/100/6. Svařované sítě je nutno vyrobit na míru dle skutečných rozměrů. Jedná se o 10 různych typů. Nejedná se o typový výrobek. Rozměry ověřit na stavbě. 69 ks, hm. celkem cca 2860 kg. | kg | 2860 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1524050356
| VV |  | "hmotnost dle tabulky výrobků"2860 |  | 2860 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | RMAT007 | SM - spojovací materiál - pozink, hmotnost 250 kg. | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944075586
| VV |  | "hmotnost dle tabulky výrobků"250 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 620 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1828389069
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114 | [15 empty] | Online PSC | 2
34 | M | RMAT001 | ZV1 Ocelové zábradlí délka 21,8m tvořené z JA 50/50/4, kotvěno do stávající atiky pomocí 4xM12 na P12 150/150. Horizontální kruhová výplň TR 48/4. Hmotnost 620 kg. Povrchová úprava žárový pozink. Nejedná se o typový výrobek. Rozměry ověřit na stavbě." | kg | 620 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120672808
| VV |  | "hmotnost dle tabulky výrobků"620 |  | 620 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 335 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363485206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115 | [15 empty] | Online PSC | 2
36 | M | RMAT0002 | ZV4 -Ocelové technické shodiště s podestnou. Schodncie je navržena jako UPE 120 spojená s podestový mrámem také z UPE 120, spoj schodnice a podestového rámu je podepřen 2x sloupek z Ja 60/60/4. Zábradlí je tvořeno z pozinkovaných ocelových profilů JA 50/50/4 výplní z ocel. pozinkových tyčí průmětu 8 mm a rozestupu ma 80 mm. Schodnice a podesta je tvořena ocelovým pozinkovaným pororoštěm SP 15/76. Stupně jsou rozměru 1500 × 270 mm a výšky stupně 160 mm. Hmotnost (Rám + schodnice = 120 kg, zábradlí 60 kg, sloupky 80 kg, pororošty 75 Kg) celkem cca 335 kg. Povrchová úprava žárový pozink. Nejedná se o typový výrobek. Rozměry ověřit na stavbě. | kg | 335 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1976842580
37 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 1000 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459010302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995117 | [15 empty] | Online PSC | 2
38 | M | RMAT003 | ZV3 Roznášecí rošt Roznášecí rošt z profilů HEA 200( 4 ks), kotven do nosných sloupů pomocí chemických kotev M20. Hmotnost 1000kg. Povrchová úprava žárový pozink. Nejedná se o typový výrobek. | kg | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1754387228
39 | K | 767996-R1 | Montáž technologického kontejneru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930375681
40 | M | RMAT004 | Konstrukce bude montovaná na místě. Rámová konstrukce kontejneru bude tvořena z profilů s protikorozní úpravou, a bude uložena na roznášecím roštu. Ocelové profily budou 2 až 4 mm tlusté. Stěnová konstrukce bude pozůstávat ze sendvičových panelů s izolačním jádrem z pěny, tloušťka konstrukce bude 100mm. Požární odolnost kontejneru bude REI45 DP1, výrobce kontejneru musí doložit certifikovanou požární odolnost, která je požadována. Pro vstup do kontejneru budou osazeny dveře o rozměrech 1100/1970mm s požární odolností EI 30 DP1-C, zámek mechanický, kování klika-klika, součástí dveří bude větrací mřížka. Podlaha bude z cementotřískové desky (odolné vůči vodě) tl.22mm, ve dvou vrstvách, únosnost podlahy bude 1000 kg/m2. V místě nádrže budep odlaha zesílena na únosnost 3000kg/m2. Podlaha bude vyztužená příčnými profily, mezi kterýma se bude nacházet tepelná izolace XPS tl.100mm. V podlaze se bude nacházet podlahová vpusť se zápachovou uzávěrou. Stropní konstrukci bude vyztužená příčnými profily, střechu bude tvořit střešní panel s izolačním jádrem, o tloušťce 100mm. Rozměry kontejneru budou přibližně 6100x2500x3300mm. Hmotnost kontejneru bude přibližně 1000 kg. V kontejneru bude umístěn přímotop o příkonu 2 kW. Kontejner bude nuceně větrán pomocí průmyslového ventilátoru se zpětnou klapkou a větrací mřížky. Kontejner bude ošetřen protikorozní úpravou. Kontejner je bez požárně otevřených ploch. V rámci dodávky kontejneru budou připraveny prostupy pro požární a nepožární vývod, rovněž bude připraven uzemňovací bod – uhlopříčně ve dvou rozích kontejneru. Kontejner je výrobek a jeho technologie výroby a sestavení je dána výrobcem – požaduje se dodržení výše uvedených parametrů kontejneru; před započetím stavebných prací je nutné rozměry ověřit na stavbě. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407204824
41 | K | RMAT0018 | výškový adapter 30 mm pro instalaci 8“ zapuštěného návěstidla do základny 8“, včetně příslušenství, těsnění a spojovacího materiálu (referenční výrobek: Transcon TIA1-8-8-30). Adaptér bude opatřen pružným tmelem kvůli zatěsnění k stávající betonové ploše. Při instalaci je nutné provést reinstalace stávajícího zapuštěného návěstidla s rozpojením a spojením napájecího konektoru sekundárního kabelu napájení návěstidla. | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574925592
| VV |  | "počet kusů převzat z dílu D5 Technologie"24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998767212 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430782272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767212 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.1668 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 777131111 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem | m2 | 545 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.29975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -960409368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131111 | [15 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2 | m2 | 545 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 4.905 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 391986905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777121115 | [15 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 777121125 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnání tloušťky přes 5 mm, plochy přes 1,0m2 | m2 | 1090 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 1.962 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727602433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777121125 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 545*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1090 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 998777102 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 7.167 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -986336542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34077 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 783901551 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou | m2 | 545 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1927410681
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901551 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha určena odměřením z výkresu 03b"545 |  | 545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 783906863 | Odstranění nátěrů z betonových podlah frézováním | m2 | 545 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554454591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783906863 | [15 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 783-R1 | Nátěr heliportu - protiskluzový epoxidový nátěr s gumovým granulátem umožňuící vytvoření denního značení jako jeho součást. | m2 | 439.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.29027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1877065104
| VV |  | "plocha heliportu-plocha denního značení"545-105,2 |  | 439.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 783947R1 | Denní značení provozních ploch heliportu podle dílu D5 přílohy číslo 4 Protiskluzový epoxidový nátěr v reflexní úpravě s gumovým granulátem | m2 | 105.21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.050501 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469513659
| VV |  | "Denní značení provozních ploch heliportu podle přílohy D5 číslo 4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- poznávací značení heliportu (bílý kříž, červené H)" 47,8+2,8 |  | 50.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- obvodové značení TLOF (bílá barva)"18,1 |  | 18.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- značení dosednutí/umístění - TPDM (žlutá barva)"10,99 |  | 10.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- značení maximální povolené hmotnosti (bílá barva)"0,61 |  | 0.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- značení maximální povolené hodnoty D (bílá barva)"0,83 |  | 0.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - 2x doplňkové značení maximální povolené hodnoty D (bílá barva)"2*0,14 |  | 0.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - 2x nové značením osového vedení trajektorie letu - oboustranná šipka (bílá barva)"2*3,9 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - název heliportu „BOHUNICE RESERVE“ (bílá barva)"16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D2.1 - ESIL- vyhřívání he...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {72b893f4-e0ec-487a-a62b-3a13d967712d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D2 - Silnoproud
Úroveň 3:
D2.1 - ESIL- vyhřívání he...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FN Brmo |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D2 - Silnoproud
Úroveň 3:
D2.1 - ESIL- vyhřívání he...
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| KAB - KABELY | [5 empty] | 0
| ROZV - rozváděče | [5 empty] | 0
| TRASY - KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D2 - Silnoproud
Úroveň 3:
D2.1 - ESIL- vyhřívání he...
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | KAB | KABELY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 345 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 345 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 741120305 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 34141032 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2 zlžl. | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | mat10 | kabelové oko 50 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 741122429 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x70 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | M | 34111358 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x70mm2 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 741130012.1 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | M | mat10.1 | kabelové oko 70 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 741120308 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 120 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | M | 34111359 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x120mm2 zlžl. | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | M | mat09 | Kabelové oko 120 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 741122734 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 4x120 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) | m | 370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | M | 34111156 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x120mm2 | m | 370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | M | mat09 | Kabelové oko 120 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | mat12 | Kabelová příchytka 50-240 mm2 | kus | 258 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 741122742 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x2,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 345 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 741122743 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) | m | 2100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | M | 34111738 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYKFY) 5X4mm2 | m | 2415 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 741122642 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 2400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 2610 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | M | mat01 | Sériový odporový topný kabel se zpětným vodičem 0,14 Ohm/m KYCYR. Vnitřní silikonová a PVC izolace. Mědené opletení a vnější PVC plášt, krátkodobě odolný teplotám až 250°C (po dobu cca 10 min). | m | 6000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | M | mat02 | Sériový odporový topný kabel se zpětným vodičem 1,65 Ohm/m KYCYR. Vnitřní silikonová a PVC izolace. Mědené opletení a vnější PVC plášt, krátkodobě odolný teplotám až 250°C (po dobu cca 10 min). | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 741122732 | Montáž odporového topného kabelu KYCYR | m | 6200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 741130012.1.1 | Připojovací a ukončovací souprava - topné kabely | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | M | mat03 | Studené přívody - H05VV-F 3G2,5 | m | 1350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 741122732.1 | Montáž kabelu - studené příhody | m | 1350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | M | mat04 | Paralelní TK s konst. výkonem 30W/m, 230V, -30°C až 90°C, vnější plášť odolný UV záření. | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 741122732.2 | Montáž odporového topného kabelu s UV | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 741130012.2 | Spojkování TK | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | M | mat05 | Detektor sněhu a ledu pro regul. otápění okapů a venk. ploch, DIN, 10A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | M | mat06 | Čidlo sněhu a ledu pro otápění ploch, délka př. 15m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | M | mat07 | Kombinované čidlo teplota/vlhkost vyhřívané plochy, délka př. 15m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | M | mat08 | Čidlo teploty vzduchu, délka př. 4m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 74113001 | Montáž čidel | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 50 |  | 0 | nová položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 50 |  | 0 | nová položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | M | N1 | Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, barva, atd.) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | M | N2 | PPV - pomocné práce vedlejší | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| D | ROZV | rozváděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 741210005 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | rozv1 | Úprava a doplnění rozváděče RH1 pole 1 v TS5 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava rozváděč dle výkresové dokumentace č. 07, vybavený, jističi, stykači, prodovými chrániči atd. | [15 empty] | P | 1
54 | K | rozv2 | Úprava a doplnění rozváděče RH3 v rozvodně 3.NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava rozváděč dle výkresové dokumentace č. 08, vybavený, jističi, stykači, prodovými chrániči atd. | [15 empty] | P | 1
55 | M | rozv3 | Rozváděč RVO | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka rozváděč dle výkresové dokumentace č. 09, vybavený, jističi, stykači, prodovými chrániči atd. | [15 empty] | P | 1
56 | K | sub01 | SW PLC | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka řídící jednotky vytápění PLC, umístěný v rozváděčí RVO dle výkresové dokumentace č. 09 | [15 empty] | P | 1
57 | K | sub02 | Vizualizace - velín | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění vizualizace a řízení vyhřívání do řídícího systému na velínu nemocnice | [15 empty] | P | 1
| D | TRASY | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 742110104 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm | m | 380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | M | 34575211 | žlab kabelový ocelový děrovaný ŽZ protipožární P90-R 200x60x1,50mm vč. příslušenství | m | 380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 742110104 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | M | 34575601 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 250/100mm vč. příslušenství | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 741920306 | Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,8 m2 požární odolnost EI 60 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - DEMONTÁŽE | hod | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 126
64 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 128
65 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 130
66 | K | HZS4233 | Hodinová zúčtovací sazba zkušební technik | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 132
67 | K | HZS4233.1 | Součinnost dodavatele s připojením do Řídicího systému MaR FN Brno | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 134
68 | K | HZS4234 | Součinnost dodavatele při funkčních zkouškách | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 136
69 | K | 742210501 | Provedení zkoušky TIČR | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 138

## D2.2 - ESIL- strojovna SH...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3fe17116-9fe3-4738-8192-d656ac10b218}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D2 - Silnoproud
Úroveň 3:
D2.2 - ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FN Brmo |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D2 - Silnoproud
Úroveň 3:
D2.2 - ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D0 - Elektroinstalace v kontejneru | [5 empty] | 0
| D12 - Rozvaděč R-STR | [5 empty] | 0
| D13 - Rozvaděč RPO | [5 empty] | 0
| D14 - Rozvodnice s EP | [5 empty] | 0
| D1 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| D2 - Úprava rozvaděče RH3 | [5 empty] | 0
| D3 - Úprava rozvaděče RL4 | [5 empty] | 0
| D4 - Rozvodnice s SPD | [5 empty] | 0
| D5 - Rozvodnice s EP | [5 empty] | 0
| D6 - Koncové a ovládací prvky | [5 empty] | 0
| D7 - Kabeláž | [5 empty] | 0
| D8 - Kabelové trasy | [5 empty] | 0
| D9 - Osvětlení | [5 empty] | 0
| D10 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D11 - Výchozí revize | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D2 - Silnoproud
Úroveň 3:
D2.2 - ESIL- strojovna SHZ, nouzové osvětlení
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D0 | Elektroinstalace v kontejneru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D12 | Rozvaděč R-STR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001 | [15 empty] | Online PSC | 2
2 | M | R1 | Dodávka: Rozváděč R-STR nástěnný plastový rozvaděč pro venkovní použití, min. IP44, průhledné dveře, náplň vč. průchodek, lišt a montážních panelů, přípojnic, dveří. O rozměrech 310x586x148mm (šxvxh), obsah dle dokumentace, příslušenství a konkrétní náplň rozvaděče bude dopřesněno v dílenské dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_06-08_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_rozvadece"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D13 | Rozvaděč RPO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 741210004 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210004 | [15 empty] | Online PSC | 2
4 | M | R2 | Dodávka: Rozváděč RPO nástěnný protipožární rozvaděč se zachováním fukce 90min., min. IP44, náplň vč. průchodek, lišt a montážních panelů, přípojnic, dveří. O rozměrech 258x450x166mm (šxvxh), obsah dle dokumentace, příslušenství a konkrétní náplň rozvaděče bude dopřesněno v dílenské dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_06-08_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_rozvadece"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D14 | Rozvodnice s EP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | R9 | Montáž: Rozvodnice s ekvipotenciální přípojnicí na zeď/pod omítku, vč. montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | M | R10 | Dodávka: Rozvodnice EP. Plastová krabice na povrch/pod omítku, o rozměrech 150x150x130mm (šxvxh), vč. ekvipotenciální svorkovnic pro připojení 1x páska30x4mm nebo 8-12mm drát. Vodiče: 4x2,5-10mm2, 6x10-25mm2 2x25-70mm2 a dalšího příslušenství. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 741313041 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313041 | [15 empty] | Online PSC | 2
8 | M | R11 | Dodávka: Z1N-44 - Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch, 1-násobná, vč. příslušenství, instalační krabice, rámečku, barva bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310031 | [15 empty] | Online PSC | 2
10 | M | R12 | Dodávka: V1N-44 - Vypínač řaz.1, 230V/10A, na povrch IP44, UV odolnost, vč. příslušenství, instalační krabice, rámečku, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 210813011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813011 | [15 empty] | Online PSC | 2
12 | M | R18 | Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x1,5 | m | 6.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | M | R21 | Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x2,5 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 210813035 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813035 | [15 empty] | Online PSC | 2
15 | M | R24 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90-R/B2CAS1D1 5x16 | m | 6.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | R25 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | M | R26 | Dodávka: Kabel silový typu CY 1x4 ZŽ | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | R27 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 6 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | M | R28 | Dodávka: Kabel silový typu CY 1x6 ZŽ | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | R29 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 16 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | M | R31 | Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x16 ZŽ | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | R32 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 50 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | M | R33 | Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x50 ZŽ | m | 6.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001 | [15 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003 | [15 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004 | [15 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006 | [15 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130011 | [15 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 210021055 | Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021055 | [15 empty] | Online PSC | 2
30 | M | R37 | Dodávka: Kabelové kovová příchytky s požární odolností min. P90-R pro 3 kabel vč. upevnění | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | R38 | Dodávka: Kabelové kovová příchytka pro svazek kabelů vč. upevnění | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062 | [15 empty] | Online PSC | 2
33 | M | R43 | Dodávka: S2 - svítidlo prachotěsné LED normální osvětlení 44W; 5200m; 4000K; IP66; přisazené. Ref. typ Trilux AragF 12 PW 51-840 ET PC LT. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | R44 | Dodávka: N2 - Nouzové osvětlení LED; s vlástním akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; IP44; montáž přisazená; Ref. typ Vyrtych POINTER-I-LED-1R-1300-4K, IP66. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Úprava rozvaděče RH3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | R3 | Montáž: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RH3 doplnění dle přílohy č. 07, vč. případných pomocných prací | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | M | R4 | Dodávka: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RH3 doplnění dle přílohy č. 07, vč. případných pomocných prací | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_06-08_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_rozvadece"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Úprava rozvaděče RL4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | R61 | Montáž: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RL4 doplnění dle přílohy č. 06, vč. případných pomocných prací | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | M | R62 | Dodávka: úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RL4 doplnění dle přílohy č. 06, vč. případných pomocných prací | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_06-08_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_rozvadece"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Rozvodnice s SPD |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | R5 | Montáž: Rozvodnice s SPD na zeď, vč. osazení přepěťovými ochranami montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | M | R6 | Dodávka: Rozvodnice pro SPD. Elektroinstalační krabice o rozměrech 150x150x75mm (šxvxh), vč. Din lišty, průchodek a PE svorkovnice. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | M | R7 | Dodávka: Přepěťová ochrana SPD T1+T2 (zapojení 1+1, 33 kA/pól) v provedení do instalační krabice, počet SPD dle chráněných zařízení, vč. svorkovnic a dalšího příslušenství. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | R8 | Dodávka: Přepěťová ochrana SPD T1+T2 (zapojení 3+1, 20 kA/pól) v provedení do instalační krabice, počet SPD dle chráněných zařízení, vč. svorkovnic a dalšího příslušenství. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | Rozvodnice s EP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | R9 | Montáž: Rozvodnice s ekvipotenciální přípojnicí na zeď/pod omítku, vč. montáže a případné opravy/úpravy omítky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | M | R10 | Dodávka: Rozvodnice EP. Plastová krabice na povrch/pod omítku, o rozměrech 150x150x130mm (šxvxh), vč. ekvipotenciální svorkovnic pro připojení 1x páska30x4mm nebo 8-12mm drát. Vodiče: 4x2,5-10mm2, 6x10-25mm2 2x25-70mm2 a dalšího příslušenství. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_Napájení velínu"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D6 | Koncové a ovládací prvky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 741310213 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310213 | [15 empty] | Online PSC | 1
46 | M | R13 | Dodávka: SB-54N - Tlačítko 1/0, 230V/10A, IP54, na povrch, UV odolnost, vč. upevnění, barva bílá | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D7 | Kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 210813011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813011 | [15 empty] | Online PSC | 1
48 | M | R17 | Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 3x1,5 Dca | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 100*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 130 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | M | R19 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90-R/B2CAS1D1 3x1,5 | m | 6.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | M | R20 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90-R/B2CAS1D1 3x4 | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | M | R20.1 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-V-J P90-R/B2CAS1D1 3x6 | m | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"200 |  | 200 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 200*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 260 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 210813061 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813061 | [15 empty] | Online PSC | 1
53 | M | R22 | Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 5x2,5 Dca | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 65 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 210813063 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813063 | [15 empty] | Online PSC | 1
55 | M | R23 | Dodávka: Kabel silový typu CYKY-J 5x6Dca | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | R25 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | M | R26 | Dodávka: Kabel silový typu CY 1x4 ZŽ | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | R27 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 6 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | M | R28 | Dodávka: Kabel silový typu CY 1x6 ZŽ | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | M | R28.1 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-R-J B2CAS1D1 1x6 ZŽ | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 65 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | R29 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 16 mm2 (např. CYA) bez ukončení uloženého pevně | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | M | R30 | Dodávka: Kabel silový typu CXKH-R B2CAS1D0 1x16 ZŽ | m | 143 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"110 |  | 110 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 110*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 143 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | M | R31 | Dodávka: Kabel silový typu CYA 1x16 ZŽ | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_09_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_soupis_spotrebicu"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001 | [15 empty] | Online PSC | 1
65 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003 | [15 empty] | Online PSC | 1
66 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004 | [15 empty] | Online PSC | 1
67 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006 | [15 empty] | Online PSC | 1
| D | D8 | Kabelové trasy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 741910421 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910421 | [15 empty] | Online PSC | 1
69 | K | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910412 | [15 empty] | Online PSC | 1
70 | M | R35 | Dodávka: Kabelový žlab plný 52x60 požární P-90R, vč. zinkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, kotvení a příchytek) | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | M | R36 | Dodávka: Víko š.60 požární P-90R, vč. inkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek) | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | M | R35.1 | Dodávka: Kabelový žlab plný 52x60, vč. zinkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, kotvení a příchytek) | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | M | R36.1 | Dodávka: Víko š.60, vč. zinkování, příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek) | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 210021055 | Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm | ks | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021055 | [15 empty] | Online PSC | 1
75 | M | R37 | Dodávka: Kabelové kovová příchytky s požární odolností min. P90-R pro 3 kabel vč. upevnění | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | R38 | Dodávka: Kabelové kovová příchytka pro svazek kabelů vč. upevnění | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511 | [15 empty] | Online PSC | 1
78 | M | R40 | Dodávka: Elektroinstalační bezhalogenová lišta vkládací 40x20 vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, upevnění) | m | 11.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | M | R40 | Dodávka: Elektroinstalační bezhalogenová lišta vkládací 40x20 vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, upevnění) | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_03_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_Napájení velínu"20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
80 | M | R40.1 | Dodávka: Elektroinstalační bezhalogenová lišta vkládací 20x20, UV odolná vč. příslušenství (spojky, šrouby, tvarovek, upevnění) | m | 11.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | R90 | Montáž trubka plastová trubka tuhá ochranná do průměru 40 mm | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | M | R41 | Dodávka: Ochranná tuhá elektroisntalční trubka UV odolná, vysoká mechanická odolnost, průměr 40mm, vč. příslušenství, tvarovek, příchytek | m | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021 | [15 empty] | Online PSC | 1
84 | M | R42 | Dodávka: Elektroinstalační krabice odbočná, nástěnná 85x85mm, IP44, s víčkem, svorkovnicí a průchodkami vč. upevnění | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_04_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_3NP" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D9 | Osvětlení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 741372063 | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů | ks | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372063 | [15 empty] | Online PSC | 1
86 | M | R46 | Dodávka: N1 - Nouzové osvětlení LED; s vlástním vyhřívaným akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; montáž přisazená, IP66-vhodné do venkovního prostředí. Svítidlo vybavené svorkami pro trvalé dobíjení akumulátoru a svorkami pro zajištění rozsvícení mimo výpadek napájení osvětlení. Elektronický předřadník s možností nastavení světelného toku osvětlení, např. DIP SWITCH drive Ref. typ Vyrtych MULTIPOINTER-I-LED-1R-1300-DALI-4K-heater, IP66, 1h,. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | R47 | Dodávka: N3 - Nouzové osvětlení LED s vyznačeným směrem úniku; s vlástním vyhřívaným akumulátorem na 1h; 1160lm; 4000K; 9W; montáž přisazená, IP66-vhodné do venkovního prostředí. Svítidlo vybavené svorkami pro trvalé dobíjení akumulátoru a svorkami pro zajištění rozsvícení mimo výpadek napájení osvětlení. Elektronický předřadník s možností nastavení světelného toku osvětlení, např. DIP SWITCH drive Ref. typ Vyrtych MULTIPOINTER-I-LED-1R-1300-DALI-4K-heater, IP66, 1h,. pozn. Světelně technický výpočet byl proveden na referenční typy svítidel. V případě náhrady referenčních typů svítidel je zhotovitel povinen předložit výpočet osvětlení pro navrhovaná svítidla. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| VV |  | "položky jsou dohledatelné Viz příloha č. D2.2_05_HEMS_Brno_Bohunice-RESERVE_LKBN_4NP"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D10 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | R48 | Stavební a zednické přípomoce, zhotovení prostupů ve stěně, opravy a začistění povrchů, drobná stavební mechanizace apod. vč. potřebného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 176
89 | K | R49 | Drobný nespecifikovatelný montážní materiál (stavební sádra, stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, instalační krabice, štítky apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 178
90 | K | R50 | Mimostaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 180
91 | K | R51 | Ucpávky průchodů požárními úseky do velikosti 0,2 x 0,1m, těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, jako je požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce . | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 182
92 | K | R52 | Proražení otvoru ve zdivu, vč. začištění do velikosti 0,0225m2 a tloušťky do 30cm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 184
93 | K | R53 | Vysekání rýh pro montáž kabelů ve zdech do velikosti 5x5cm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 186
94 | K | R54 | Manipulace na stávajícím vedení, vypnutí vedení, zjištění směru vedení, zřízení provizorní trasy | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 188
95 | K | R55 | Uvedení do provozu - Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno. | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 190
| D | D11 | Výchozí revize |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | R100 | Kontrola TiČR, koordinační funkční zkouška systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 192
97 | K | R56 | Provedení výchozí revize včetně vypracování rev.zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 194
98 | K | R59 | Individuální zkoušky - prohlídka jednotlivých částí elektrinstalace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 200
99 | K | R60 | Funkční zkoušky - zajištění funkčností zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 202

## D3 - PBŘ
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {329ef064-78c0-4e0c-ad2b-f14a4c99f7d3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D3 - PBŘ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FN Brmo |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D3 - PBŘ
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zařízení a rozvody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D3 - PBŘ
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení a rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol66 | D+M Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A včetně držáku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2

## D4 - Hašení
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2c4dc70d-964e-4f40-b390-2e23d2b57fcd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D4 - Hašení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FN Brmo |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D4 - Hašení
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D3 - | [5 empty] | 0
| D1 - Zažízení a rozvody | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D4 - Hašení
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Zažízení a rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol101 | Potrubí ocelové pozinkované DN 80, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP | [15 empty] | P | 2
2 | K | Pol102 | Potrubí ocelové pozinkované DN 65, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP | [15 empty] | P | 2
3 | K | Pol103 | Potrubí ocelové pozinkované DN 50, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP | [15 empty] | P | 2
4 | K | Pol19 | Potrubí ocelové pozinkované DN 40 venkovní izolované s topným kabelem 230V, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP | [15 empty] | P | 2
5 | K | Pol104 | Potrubí ocelové pozinkované DN 40, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP | [15 empty] | P | 2
6 | K | Pol105 | Potrubí ocelové pozinkované DN 20, včetně spojek, fitingů, závěsů | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP | [15 empty] | P | 2
7 | K | Pol27 | Ventil DN 40, včetně napojení odbočky na stávající potrubí hydrantu vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
8 | K | Pol106 | Pěnový monitor FJ80 s elektrickým ovládáním 2 joyistic - 24V třísměrný | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 4.NP | [15 empty] | P | 2
9 | K | Pol107 | Pěnidlo ICAO C 3% -15°C | l | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol108 | Směšovač 3% 600 l/min včetně nádrže pěnidla | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
11 | K | Pol109 | Sklolaminátová nádrž válec 3,0 m3 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
12 | K | Pol110 | Tlakový spínač | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol111 | Hlásič průtoku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol112 | Manometer 0-16 bar | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol113 | Kulový ventil DN65 PN16 závitový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol114 | Kulový ventil DN80 PN16 závitový | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol115 | Kulový ventil DN40 PN16 závitový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol116 | Kulový ventil DN20 PN16 závitový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol117 | Zpětná klapka DN65 PN16 závitová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol118 | Zpětná klapka DN50 PN16 závitová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol119 | Filtr DN50 PN16 závitový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol120 | Elektro ventil DN80 PN16 24V 30W | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol121 | Rozdelovač Ø80-2m , včetně odboček | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol122 | Ukotvení, zavěšení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol123 | Drobný spojovací material | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol125 | Elektrické požární čerpadlo Q=600 l/min @10 bar, 30kW 380V, 50Hz | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
27 | K | Pol126 | Elektrická část vybavení a kabelových rozvodů silnoproudých a ovládacích | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technologické schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP | [15 empty] | P | 2
28 | K | Pol127 | Montáž systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol128 | Napuštění a proplach systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol129 | Tlakové zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol129a | Zkouška hasícího systému za účasti provozovatele heliportu a ÚCL, včetně následného doplnění pěny | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129302342
32 | K | Pol130 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
33 | K | Pol132 | Označení, štítkování | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol133 | Vyhotovení prostupů, zpětné zapravení , požární prostupy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol134 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol135 | OPN | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72

## D5 - Technologie
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4015f322-fad1-41b6-a6cb-3d80ba76b75e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D5 - Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FN Brmo |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D5 - Technologie
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Technologie | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D5 - Technologie
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | D+M Optická jednotka APAPI 2x100W (referenční výrobek TP90-APAPI), včetně žárovek, nosné konstrukce a instalačního příslušenství, včetně nastavení (přístrojů pro nastavení) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 4.NP | [15 empty] | P | 1
2 | K | Pol2 | D+M Izolační transformátor 100W, 6,6/6,6A, 50 Hz | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 1
3 | K | Pol3 | D+M nový venkovní rozvaděč oceloplechový uzamykatelný pro izolační transformátory (označení HP5), kabelové prostupy horem, instalace na ŽB sloup | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 1
4 | K | Pol4 | D+M průchodka do stávajícího oceloplechového rozvaděče pro sekundární kabel, včetně zhotovení prostupu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | Uzemnění zařízení, včetně svorek a kabelu do 5 m délky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol6 | D+M Instalační plastová trubka včetně úchytek | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Půdorys 3.NP, 4.NP | [15 empty] | P | 1
7 | K | Pol7 | D+M Primární konektor (pár zásuvka - kolík) pro kabel 1x6 mm2 / 5 kV; ref. výrobek: EFLA typ KD 510.6, včetně instalace a 2x bandáže vulkanizační páskou | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Výpočet výměry: 2+5 | [15 empty] | P | 1
8 | K | Pol8 | D+M Sekundární konektor (zásuvka) FAA L-823 style 12, včetně instalace a bandáže vulkanizační páskou | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | D+M Sekundární konektor (vidlice) FAA L-823 style 5, včetně instalace a bandáže vulkanizační páskou | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | D+M Primární kabel 1x6 mm2 / 5 kV; ref. výrobek: EUPEN typ SRN AWG8, 6mm2; 5kV, včetně instalace | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP Výpočet výměry: 10+4*9+3 | [15 empty] | P | 1
11 | K | Pol11 | D+M Sekundární kabel 2x4 mm2 / 600 V; ref. výrobek: EUPEN typ H07 RN-F 2x4mm2; 0,6kV, včetně instalace | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Blokové schéma, Půdorys 3.NP, 4.NP Výpočet výměry: 4*35 | [15 empty] | P | 1
12 | K | Pol67 | D+M lámací spojka na prodloužení trubky Ø 60 x 2,5 mm (referenční výrobek 001 057) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol68 | D+M Al trubka pro návěstidla průměr 60 x 2,5 mm (referenční výrobek 001 400), včetně nastavení na přesnou výšku návěstidla | m | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol12 | Posun (stranový/výškový) nadzemního návěstidla zkrácené přibližovací světelné soustavy APP (demontáž a instalace v nové pozici na stávahjící zábradlí lávky / kovový uchyt) | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol13 | Odstavení a zabezpečení zdroje konstantního proudu před započetím prací, opětovné zprovoznění po instalaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol14 | Kontrola nastavení a kalibrace zdroje konstantního proudu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol16 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol17 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol18 | Provedení popisu a označení rozvodů a technologoe | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva | [15 empty] | P | 1
20 | K | Pol20 | Dokumentace pro zkoušky provozní způsobilosti (doklady, manuály, protokoly, …) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva | [15 empty] | P | 1
21 | K | Pol21 | Výchozí revize, revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva | [15 empty] | P | 1
23 | K | Pol23 | Provozní zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva | [15 empty] | P | 1
24 | K | Pol24 | Zkoušky provozní způsobilosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol25 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol26 | Geodetické zaměření okolních překážek v OP APAPI, včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol28 | Dokumentace ochranných pásem OP APAPI | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol29 | Letové ověření APAPI | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva | [15 empty] | P | 1
29 | K | Pol30 | Zaškolení obsluhy (APAPI) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol31 | Návrh doplnění provozního řádu (rozšíření o popis APAPI včetně společného ovládání) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol32 | Ověření možnosti transportu pacienta druhým únikovým prostředkem provedením funkční zkoušky s nosítky za účasti zástupců ÚCL | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva | [15 empty] | P | 1

## D6 - EPS
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7c254a18-d32d-4426-905d-7327d6d88459}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D6 - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FN Brmo |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D6 - EPS
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D3 - | [5 empty] | 0
| D1 - Zařízení a rozvody | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D6 - EPS
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení a rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol136 | Opticko-kouřový hlásič, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
2 | M | Pol137 | Patice pro hlásiče, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol138 | Montáž automatického hlásiče | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | Pol139 | Skříň tlačítkového hlásiče, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
5 | M | Pol140 | Elektronika tlačítka oddělovačem, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol141 | Montáž tlačítkového hlásiče | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | M | Pol142 | Esserbus® koppler Alarmový (4/2), kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
8 | M | Pol143 | Skříň pro koppler na omítku, šedá, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol144 | Montáž koppleru | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | Pol145 | Externí síťový zdroj 2A/24VDC 17Ah EN 54-4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
11 | M | Pol146 | Akumulátor 12V 17Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol147 | Montáž zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | M | Pol148 | Kabel sdělovací stíněný 1x2x0,8, B2cas1d1 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
14 | K | Pol149 | Montáž sdělovacího kabelu | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | M | Pol150 | Dodávka: Silový kabel 2x1,5, B2ca s1d1a1 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Blokové schéma, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
16 | K | Pol151 | Montáž silového kabelu | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | M | Pol152 | Příchytky 6710 | ks | 340 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol153 | Montáž příchytky | ks | 340 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol154 | Požární utěsnění prostupů - specifikace dle PD PBŘ | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol155 | Popis kabelů vč. kabelových štítků, značení trasy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol156 | Programování a nastavení systému - finální Komplexní / Individuální zkoušky, zkušební provoz - odzkoušení celého systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol157 | Zhotovení grafických podkladů - map | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol158 | Zhotovení grafických symbolů | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol159 | Součinnost IT specialisty uživatele | HZS | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol160 | Práce technika / specialisty | HZS | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol161 | Přípravné práce | HZS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol162 | SW práce | HZS | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol163 | D+M Požární ucpávka | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol164 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol165 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol91 | Přesun hmot | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol93 | Výchozí revize, revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol94 | Provozní zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66

## D7 - Slaboproud
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {15cfb784-0f09-48f0-8b6f-5d5390b1ae2c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D7 - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FN Brmo |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D7 - Slaboproud
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D3 - | [5 empty] | 0
| D1 - Zařízení a rozvody | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN Brno – Modernizace heliportů,Bohunice - RESERVE
Objekt:
02 - Stavební a technologické části
Soupis:
D7 - Slaboproud
Místo: |  |  | FN Brno- Bohunice |  |  | Datum: | 31. 7. 2025
Zadavatel: |  |  | FN Brmo |  |  | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Techniserv, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení a rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol33 | D+M 19" metalický patchpanel 1U barva černá, s kapacitou pro 24x konektor RJ-45, stíněný, včetně instalačního příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP | [15 empty] | P | 2
2 | K | Pol34 | D+M Keystone RJ-45, stíněné provedení, kategorie 6A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP | [15 empty] | P | 2
3 | K | Pol35 | D+M 19" vyvazovací panel, barva černá, včetně instalačního příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP | [15 empty] | P | 2
4 | K | Pol36 | D+M Konektor RJ-45 na DIN lištu, stíněné provedení, kategorie 6A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
5 | K | Pol37 | D+M Metalický kabel konstrukce 4-párový kroucený kabel U/FTP v kategorii 6A, měděný drát, 500MHz, podpora protokolu 10GBaseT, maximální vnější průměr do 7,7 mm, v provedení LSOH s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1 | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP, 3.NP | [15 empty] | P | 2
6 | K | Pol38 | D+M Metalický patchcord RJ-45 / RJ-45 v kategorii 6A, délka do 3 m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP | [15 empty] | P | 2
7 | K | Pol39 | D+M Metalický patchcord RJ-45 / RJ-45 v kategorii 6A, délka do 1 m (do NN rozvaděče zhotovit na míru) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
8 | K | Pol40 | D+M Přepěťová ochrana Ethernet RJ-45 / RJ-45, dvoustupňové provedení, montáž na rovný podklad nebo DIN35, vč. úchytu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP | [15 empty] | P | 2
9 | K | Pol41 | Popis trvanlivý a odolný proti poškrábání, vodě a UV, vložený do plastových krytek, popis kabelů (po 10 m), konektorů, rozvaděčů dle bližší specifikace v TZ | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva | [15 empty] | P | 2
10 | K | Pol42 | Měření metalického kabelu, komplexní měření certifikačním měřícím přístrojem, zpracování měřících protokolů | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva | [15 empty] | P | 2
11 | K | Pol43 | D+M Vnitřní trasa kabelů uvnitř objektů - plastová instalační lišta | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP, 3.NP | [15 empty] | P | 2
12 | K | Pol44 | D+M Venkovní trasa kabelů po objektu - plastová instalační lišta ÚV odolná | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 3.NP | [15 empty] | P | 2
13 | K | Pol45 | Instalace sdělovacího kabelu v stávající kabelové trase - vyvázání plastovou stahovací páskou | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP, 3.NP | [15 empty] | P | 2
14 | K | Pol46 | Uzemnění patchpanelu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol47 | Uzemnění přepěťové ochrany slaboproudé | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol48 | Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou) | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol49 | Demontáž a opětovná instalace kazetového podhledu | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP, 3.NP | [15 empty] | P | 2
18 | K | Pol50 | D+M Požární ucpávka | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Položky jsou dohledatelné: Technická zpráva, Půdorys 2.NP, 3.NP | [15 empty] | P | 2
19 | K | Pol51 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol52 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol53 | Přesun hmot | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol55 | Výchozí revize, revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol56 | Provozní zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST