Příloha č. 1 – Specifikace prací a dodávek

Během oprav bude příslušná část systému na nezbytně nutnou dobu mimo provoz.

# Výměna 13 ks zastaralých / opotřebených stanic na lince č. 6

Stanice č. 16, 20, 23, 26, 33, 36, 40, 43, 46, 50, 53, 57, 60

Uvedených 13 ks stanic je v havarijním stavu, jsou opotřebené a je nutná jejich výměna co nejdříve. Tyto stanice jsou poslední z původních stanic, které nebyly za celou dobu provozu 24 let měněny. V současnosti vykazují vlivem dlouhodobého používání a opotřebení závažná technická poškození a není vyloučeno jejich kompletní zničení.

Stanice není možné seřídit, během provozu mohou způsobit poranění obsluhy nebo mít vliv na kvalitu přepravy!

S ohledem na stáří těchto stanic není možná jejich výměna za stejný typ (tento typ stanice se již nevyrábí). Výměna bude provedena za nový typ tak, aby byla zachována provozuschopnost a spolehlivost provozované technologie.

Výměna stanic bude provedena včetně jízdního potrubí a kabeláže, budou doplněny protipožární manžety a doplněn posilující zdroj napájení.

Je uvažováno plastové potrubí a plastové stanice s jednosměrným provozem ve stávajícím standardu krevní linky s jednoduchou a bezpečnou obsluhou s automatickým odesláním do vybrané laboratoře – do budoucna možnost rozšíření pro obousměrný provoz.

# Výměna 6 ks zastaralých / opotřebených výhybek

Výhybky č. 1.10, 3.10, 4.10, 16.30, 16.40, 16.50

Uvedené výhybky jsou za horizontem své životnosti. Jsou cca 24 let staré, mechanicky opotřebené a neseřiditelné. Nelze nastavit správné polohy a zajistit tak jejich správnou funkčnost. Nyní neexistuje možnost opravy, musí být nahrazeny novými typy.

# Přeložení 3 ks výhybek včetně výměny 2 opotřebovaných výhybek

Výhybky č. 4.35, 4.40, 10.20

Uvedené výhybky jsou v současnosti obestavěny rozvody různých potrubí, které znemožňují provádění jejich servisu a údržby. Je proto nutné zrealizovat přeložení výhybek na novou pozici tak, aby byly přístupné pro tyto úkony. Dvě z těchto výhybek jsou opotřebené a vyžadují výměnu za nové.

# Výměna 2 poškozených / opotřebených ovládacích panelů stanice

Stanice č. 4.52, 4.23

Jedná se o výměnu poškozených ovládacích prvků ve stávajících stanicích, bude provedena výměna klávesnice včetně řídicího obvodu.

# Výměna opotřebených řízení dmychadel za frekvenční řízení

pro dmychadla  L3, L4, L5, L6, L16

Dmychadla výše uvedených linek jsou řízena původním řízením. V současnosti dochází k problémům se spínáním / vypínáním dmychadel a zapékáním kontaktů. Původní řízení jsou v nepřetržitém provozu v řádu let a jsou opotřebená, bude provedena výměna / modernizace za stávající standardní způsob řízení dmychadel v nemocnicích, tzn. FREKVENČNÍ. Tím bude zajištěno menší namáhání dmychadel, jemnější zacházení s přepravními pouzdry (stanicemi) a zároveň možnost řízení přepravní rychlosti pro zajištění optimální přepravy citlivých biologických vzorků.

Frekvenční řízení dmychadel budou umístěna do samostatných skříní včetně související elektroniky pro ovládání dmychadel.