## List1
Technická specifikace - příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo:
Název: | FN Brno – NBP-výměna dveří 1. etapa
Klinika: | FN Brno – NBP
Dodavatel:
IČO:
Sídlo:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Vyhovuje | Poznámka dodavatele
Lokalita 1) budova I2, KARIM 2.NP chodba 2.09 (1), chodba 2.02 (2), výměna 2 ks interiérových vstupních mechanických otočných dveří, včetně zárubně:
Minimální požadavky na dodávku a montáž:
otočné dvoukřídlé požární dveře s pohonem, s těsnícím labyrintem s osazením do otvoru namísto původních dveří o níže uvedených rozměrech (rozměry jsou informativní a nutno před výrobou doměřit)
dveře 1) světlá průchozí šířka cca 1800 mm
dveře 1) světlá stavební šířka cca 1980 mm
dveře 2) světlá průchozí šířka cca 1580 mm
dveře 2) světlá stavební šířka cca 1760 mm
světlá průchozí výška cca 2040 mm
světlá stavební výška cca 2130 mm )
požární specifikace: EI-SC 30 DI +
provedení: hliníková požární profilaxe
povrchová úprava RAL 5000
výplň dveří - požární interiérové bezpečnostní čiré zasklení min.20 mm
dolní část dveří do výšky cca 900 mm AL plech
z obou stran aktivační a bezpečnostní prvky s bezpečnostní funkcí zajišťující dokonalou bezpečnost průchodu
systémové gumové těsnění
ve spodním soklu osazení plastového vedení s těsnícím kartáčem
nerezové kování koule/paniková klika a vybavením dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb
dveře 1) a 2) aktivace bezdotykovým vypínačem na stěně v chodbě č. 2.01 a v chodbě č. 2.02
dveře 1) aktivace z chodby č. 2.09, čtečka karet a videotelefon ke sledování dveřního prostoru a komunikaci s návštěvami ze 6-ti vnitřních jednotek (monitorů), videovrátník s 6 pozicemi
dveře 2) aktivace z chodby č. 2.03, čtečka karet
elektrické připojení dveří dle požadavků FN Brno popsaných ve Standardu SLP-Telefonní rozvody, je nutné ke dveřním vrátníku přivést komunikační kabel z datového rozvaděče CI (25bm)
připojení na EPS a EZS vč. implementace do systémů
instalace přístupového systému kompatibilního s přístupovým systémem FN Brno-ANET
samostatný přívod CYKY 3x1,5 kabel v protipožárním provedení, 6A jistič
2 žilový kabel pro loketní spínač – dál od dveří
zapustit krabice - podomítková instalace videotelefonu
požární ucpávky pro požární dveře, kabely
natažení kabelů vyvedení v místě pohonu - cca 20 bm
bezpečnostní senzor dveří musí reagovat i na lůžka a invalidní vozíky – musí být zajištěn bezkolizní průjezd/průchod invalidních osob
natažení kabelů bez lišt, zapravení do zdiva (obklad)
revize, funkční zkouška + vystavení protokolu provozuschopnosti o dle vyhl. 246/2001
demontáž a ekologická likvidace stávajících dveří včetně zárubně
zaměření nových dveří
doprava, montáž a zprovoznění nových dveří
stavební práce -úprava a začištění otvorů, výmalba
demontáž, montáž podhledu
úprava podlahy
úklid, odvoz a likvidace odpadu spojené s výkonem prací
záruka minimálně 24 měsíců na mechanické díly a elektroniku
záruka 36 měsíců na pevné díly
záruka 60 měsíců za jakost montážních prací
Součástí předání zařízení je:
kompletní dokumentace
doklad o přezkoušení autorizovanou osobou, výchozí revize
zkoušky a všechny potřebné certifikáty, prohlášení o shodě
vystavení podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu
dodání návodu na obsluhu v českém jazyce
Celkem Kč bez DPH na dveře v budově I2 |  |  | 0
Lokalita 2 budova L, IGEK 15.NP, výměna 1 ks interiérových mechanických otočných dveří včetně zárubně:
Minimální požadavky na dodávku a montáž:
otočné dvoukřídlé požární dveře s pohonem, s těsnícím labyrintem s osazením do otvoru namísto původních dveří o níže uvedených rozměrech (rozměry jsou informativní a nutno před výrobou doměřit)
světlá průchozí šířka cca 1830 mm
světlá stavební šířka cca 2000 mm
světlá průchozí výška cca 2170 mm
světlá stavební výška cca 2250 mm
požární specifikace: EI-SC 30 DI +
provedení: hliníková požární profilaxe
povrchová úprava světle šedá
výplň dveří - požární interiérové bezpečnostní čiré zasklení min.20 mm
dolní část dveří do výšky cca 900 mm AL plech
z obou stran aktivační a bezpečnostní prvky s bezpečnostní funkcí zajišťující dokonalou bezpečnost průchodu
systémové gumové těsnění
ve spodním soklu osazení plastového vedení s těsnícím kartáčem
nerezové kování koule/paniková klika a vybavením dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb
dveře aktivace bezdotykovým vypínačem na stěně v chodbě č. 15083
dveře aktivace z chodby č. 15082 čtečka karet
elektrické připojení dveří dle požadavků FN Brno popsaných ve Standardu SLP-Telefonní rozvody, je nutné ke dveřníku přivést komunikační kabel z datového rozvaděče CI cca 20 bm
instalace přístupového systému kompatibilního s přístupovým systémem FN Brno-ANET
možnost připojení na EPS a EZS
samostatný přívod CYKY 3x1,5 kabel v protipožárním provedení, 6A jistič
2 žilový kabel pro loketní spínač – dál od dveří
zapustit krabice
požární ucpávky pro požární dveře, kabely
natažení kabelů vyvedení v místě pohonu
bezpečnostní senzor dveří musí reagovat i na lůžka a invalidní vozíky – musí být zajištěn bezkolizní průjezd/průchod invalidních osob
natažení kabelů bez lišt, zapravení do zdiva (obklad)
revize
demontáž a ekologická likvidace stávajících dveří včetně zárubně
zaměření nových dveří
doprava, montáž a zprovoznění nových dveří
stavební práce -úprava a začištění otvorů, oprava obkladů kolem dveří, výmalba
úprava podlahy
úklid, odvoz a likvidace odpadu spojené s výkonem prací
záruka minimálně 24 měsíců na mechanické díly a elektroniku
záruka 36 měsíců na pevné díly
záruka 60 měsíců za jakost montážních prací
Součástí předání zařízení je:
kompletní dokumentace
doklad o přezkoušení autorizovanou osobou, výchozí revize
zkoušky a všechny potřebné certifikáty, prohlášení o shodě
vystavení podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu
dodání návodu na obsluhu v českém jazyce
Celkem Kč bez DPH na dveře v budově L |  |  | 0
Lokalita 3) budova CH, KPPCH 1.NP, výměna 3 ks interiérových mechanických posuvných dveří včetně zárubně:
Minimální požadavky na dodávku a montáž:
lineární posuvné jednokřídlé hliníkové mechanické dveře s osazením do otvoru po odstranění původních dveří níže uvedené rozměry jsou informativní a je nutné před výrobou doměřit
světlá průchozí šířka cca 1180 mm
světlá průchozí výška cca 2037 mm
povrchová úprava eloxovaný hliník nebo bílá
výplň dveří - interiérové bezpečnostní čiré zasklení dvojsklo a žaluzie mezi skly, ovládané ze sesterny
dolní část dveří do výšky cca 900 mm AL plech
dveře budou bez prahu s těsnící kartáčovou lištou, vybaveny kováním madlo/posuvné dveřní madlo do oválné oceli v provedení nerez, požadavek na úplné otevření dveří (zapuštěno do těla dveřního křídla);
demontáž obložení otvoru z Al profilů a sololitových desek kolem celého otvoru u 3 ks dveří
obložení celého otvoru u 3 ks dveří v šířce 220 mm keramickými obklady a opatření rohů z venkovní i vnitřní strany ochranným profilem kolem celého otvoru u 3 ks dveří
demontáž a ekologická likvidace stávajících dveří včetně zárubně
zaměření nových dveří
doprava, montáž a zprovoznění nových dveří
případná úprava podlahy
úklid, odvoz a likvidace odpadu spojené s výkonem prací
záruka minimálně 24 měsíců na mechanické díly
záruka 36 měsíců na pevné díly
záruka 60 měsíců za jakost montážních prací
Součástí předání zařízení je:
kompletní dokumentace
doklad o přezkoušení autorizovanou osobou, výchozí revize
zkoušky a všechny potřebné certifikáty, prohlášení o shodě
vystavení podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu
dodání návodu na obsluhu v českém jazyce
Celkem Kč bez DPH na dveře v budově CH |  |  | 0
Lokalita 4) budova B, KICH 1.NP, výměna 4 ks mechanických otočných dvoukřídlových dveří včetně zárubně::
Minimální požadavky na dodávku a montáž:
otočné dvoukřídlé mechanické hliníkové symetrické dveře s osazením do zvětšeného otvoru namísto původních dveří o níže uvedených rozměrech (rozměry jsou informativní a nutno před výrobou doměřit)
světlá stavební šířka cca 1500 mm
světlá stavební výška cca 2100 mm
povrchová úprava bílá
výplň dveří -v horní části křídla s klikou 1/3 bezpečnostní čiré zasklení dvojsklo a žaluzie mezi skly, ovládané z chodby, druhé křídlo plné
dveře budou bez prahu vybaveny kováním klika/klika v provedení nerez a s padací/těsnící lištou
vybourání zdi cca 130 mm nade dveřmi, stavební úpravy včetně zednického zapravení zdí kolem dveří;
demontáž a ekologická likvidace stávajících dřevěných dveří včetně zárubně
zaměření nových dveří
doprava, montáž a zprovoznění nových dveří
úprava podlahy
úklid, odvoz a likvidace odpadu spojené s výkonem prací
záruka minimálně 24 měsíců na mechanické díly
záruka 60 měsíců za jakost montážních prací
Součástí předání zařízení je:
kompletní dokumentace
zkoušky a všechny potřebné certifikáty, prohlášení o shodě
vystavení podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu
dodání návodu na obsluhu v českém jazyce
Celkem Kč bez DPH na dveře v budově B |  |  | 0
Kč celkem bez DPH | 0
Sazba DPH | 21%
Kč DPH | 0
Kč celkem s DPH | 0
Jako účastník o veřejnou zakázku „FN Brno – NBP-výměna dveří 1. etapa“ potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci. Dále čestně prohlašuji, že při plnění smlouvy bude má následná dodávka splňovat výše uvedené "Obecné požadavky na dodávku a montáž " a výše uvedený technický popis a parametry uvedené specifikace.
Dne ……………………….. |  | ……………………………………………
podpis a razítko dodavatele
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky