| Výtisk číslo: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počet listů: | 8 |  |
| Datum: | 07/2015 |  |
| Stupeň dokumentace: | DVD |  |

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

SLABOPROUDÉ ROZVODY

CCTV, PCO LATIS

| Objekt: | Areál Fakultní nemocnice Brno |
| --- | --- |
| Investor: | Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 |
| Zhotovitel: | Trade FIDES, a. s. Dornych 57 617 00 Brno tel: +420 545 536 111, fax: +420 545 536 520 e-mail: info@fides.cz, http://www.fides.cz |
| Vypracoval: | Jakub Pantůček |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Pavel Fiala |

# Obsah

Obsah	2

1	Úvod	3

1.1	Projektové podklady	3

1.2	CCTV	3

2	Technická zpráva	4

2.1	Prostředí dle ČSN EN 50131-1	4

2.2	Rozvodná soustava	4

2.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

2.4	Přepěťové ochrany	4

2.5	Uzemnění a stínění	4

2.6	Protipožární opatření	4

2.7	Vliv na životní prostředí	4

2.8	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

2.9	Technické řešení	5

2.10	Napájení	7

2.11	Zálohování	7

2.12	Rozvody	7

2.13	Zkušební provoz	8

2.14	Pokyny pro pracovníky provádějící revize	8

2.15	Závěrečná ustanovení	8

# Úvod

## Projektové podklady

- Výkresová dokumentace objektu

- Jednání se zástupcem objednatele a uživatele

- Bezpečnostní posouzení objektu

- Technické specifikace použitých systémů

- ČSN EN 50132-x, ČSN EN 50132-7, ČSN EN 50 174-2, ČSN 33 0360, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-6-61, ČSN EN 61140, Zákon č.50/76 Sb., Vyhl. č.132/88 Sb.

## CCTV

Videosystém sestává z několika funkčně propojených částí. Na určených místech a v určených prostorách patrných z výkresové dokumentace jsou instalovány kamery. Informace, která vzniká na jejich výstupu, je přiváděna pomocí sítě LAN na záznamový server.

# Technická zpráva

## Prostředí dle ČSN EN 50131-1

Není-li uvedeno jinak, je ve všech vnitřních prostorách vybavených systémem SKV prostředí vnitřní všeobecné - třída II, a prostředí venkovní všeobecné - třída IV.

## Rozvodná soustava

Systém CCTV:			TN – C – S 230V/50Hz

Silnoproudé rozvody napájení:	TN – C – S  230V/50Hz

Napájení kamer:		12Vss, 24Vstř, SELV

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí je provedena krytím a izolací, při poruše je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S a malým napětím SELV/PELV, dle ČSN EN 61140, ČSN 33 2000-4-41.

Ochranná svorka musí mít odpor vodivého spojení se všemi kovovými částmi přístupnými dotyku maximálně 0,1 , dle ČSN 33 0360 čl. 3.1.

## Přepěťové ochrany

Systém CCTV je chráněn proti účinkům přepětí v rozvodné síti 230V/50Hz stávajícími přepěťovými ochranami.

## Uzemnění a stínění

Montáž jednotlivých zařízení systému se provádí podle technických podmínek výrobců, které zaručují, že nejsou rušena další technologická zařízení. Stínění kabelů se spojuje do jednoho bodu.

Rozvody se provádějí stíněnými metalickými a optickými kabely pro přenos dat.

Ochranné svorky rozvodných skříní, skříní ústředen a napájecích zdrojů se vodivě propojují s ochranným vodičem PE(PEN).

## Protipožární opatření

Při montáži zařízení se dodržují veškerá protipožární opatření, dle platných ČSN.

## Vliv na životní prostředí

Všechna instalovaná zařízení splňují hygienické normy a nemají nepříznivý vliv na okolní životní prostředí.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění montážních prací je nutné dodržet příslušná ustanovení Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Všichni pracovníci budou proškoleni z norem o bezpečnosti práce na elektrických zařízeních.

Rozvaděče jsou označeny značkami dle příslušné normy ČSN.

## Technické řešení

Pro systém CCTV bude použito celkem 64ks kamer, které jsou nyní majetkem Fakultní nemocnice Brno (dále FNB) – 45 ks bullet kamer Dahua IPC-HFW5300CP-L, 15 ks minidome kamer Dahua IPC-HDW4200CP-0360B a 4 ks otočných dome kamer Dahua SD59230S-HN. Jako jádro kamerového systému je požadováno softwarové řešení v rozsahu 72 licencí pro kamery, umožňující monitorování, nahrávání a ovládání IP kamer.

Jsou požadovány tyto parametry:

-nízké nároky na síť v architektuře klient-server, přenáší se reálně pouze to, co je vidět na obrazovce

- možnost nahrávat kamery do rozlišení 30MPx

- možnost zobrazit obraz na iOS, Android zařízeních s využíváním digitálního zoomování

- možnost nahrávat 30fps v duálním kodeku

- možnost přemazávat záznam na ½ resp. ¼ snímků

- 256 bitová zašifrovaná komunikace mezi kamerou a serverem

- podpora kodeků MJPEG, H.264, JPEG2000

- možnost spojení neomezeného počtu kamer přes klient-server architekturu

- možnost vytvořit virtuální matici z neomezeného počtu monitorů, ovladatelných pomocí jedné klávesnice a myši

- možnost nahrávat v maximálním rozlišení kamery a současně v CIF rozlišení kamery při použití kodeku H264

- možnost přemazání maximálního rozlišení a nahrazení záznamů CIF záznamem při použití kodeku H264

- možnost zahájení spolupráce mezi klientskými stanicemi – odevzdání digitálního zoom kamery jinému operátorovi

- pomoc při vyhledávání událostí na vzdálené ploše, kooperace mezi přihlášenými uživateli v systému

- možnost posunout automaticky alarm na dalšího uživatele v případě nečinnosti

- možnost zablokování optického zoom pro jednotlivé uživatele /skupiny

- plná podpora českého jazyka

- automatický upgrade firmwaru na kamerách a klientských PC

- možnost připojení neomezeného počtu klientů

- možnost spravovat neomezený počet serverů současně z jednoho klienta

- možnost přihlásit se jako klient na neomezený počet server současně

- možnost zvolit si libovolnou kameru z libovolného server současně na jednom klientském PC

- možnost automatického záložního nahrávání kamer na druhý a třetí server při výpadku spojení se serverem nebo při poruše serveru

- možnost připojení neomezeného počtu kamer do jednoho systému

- možnost exportu záznamu v následujících formátech: AVI, JPEG, TIFF, PNG, PDF, WAV

- možnost editace alarmových zpráv s následným odesláním na emailové adresy

- možnost vytvoření vlastních zvukových zpráv, které se při vyvolání alarmu automaticky spustí

- možnost ovládat relé výstupy na kamerách pomocí klientského software

- možnost přepojit systém s Active Directory existující sítě

- možnost změnit datový tok ze serveru přímo na klientovi

- možnost ukládání nadefinovaných pohledů u každého uživatele zvlášť

- možnost označení části záznamu a znemožnění vymazání daného záznamu

- možnost vyhledávání na základě změny v obraze

- možnost vytvoření virtuální PTZ z vícero megapixelových kamer

- vyhledávání v záznamu na základně změny pixelů

- možnost nastavit až 10 sekund před alarmový čas

- možnost úplně vypnout PTZ ovládání na kamerách

- možnost zobrazit webovou stránku přímo v softwaru

- možnost editování velikosti oken na klientské stanici

- systém odolný vůči posunu na letní čas

Na Vrátnicích areálu FNB (budovy 2, 9, 11 a 27) budou instalovány klientské stanice s monitory Dahua DHL46 (monitory též v majetku FNB) pro monitoring příslušných kamer dle lokality vrátnic. Kamerový server bude provozován na stávajících serverech FNB ve virtuálním prostředí. Uložiště pro záznam kamer pro server bude řešeno dodaným diskovým polem rackového provedení kompatibilním s virtuální platformou VMWare. Pro záznam kamer musí být velikost uložiště min. 24TB (například 8*4TB HDD, RAID5+Spare).

Na záznamový software bude instalován nadstavbový systém pro pokročilou videoanalýzu. Systém musí umožnit velmi krátké znázornění dlouhého časového období se zachováním všech aktivit v obraze. Rozlišování objektů podle velikosti, barvy, směru, trajektorie, rychlosti, oblasti a délky výskytu v obraze, nastavení pravděpodobnosti. Výsledná analýza musí podporovat export do krátkého videa. Tato nadstavba bude téže provozována na stávajících serverech FNB ve virtuálním prostředí. Úložiště bude společné s dodaným diskovým polem.

Jednotlivé kamery budou svedeny a zapojeny do stávajících RACKových skříní místně příslušným k jednotlivým budovám, vyjma kolektoru, kde bude vybudována nová optická síť.

Kamery v kolektoru budou z důvodu snadné dosažitelnosti instalovány do ocelových boxů s ochranným-tamper kontaktem. Kamerové rozvaděče budou též opatřeny ochrannými-tamper kontakty. Na objektu je instalována stávající ústředna PZTS ASSET 804. Ochranné-tamper kontakty budou napojeny na tuto ústřednu pomocí linkových modulů systému ASSET. Vzhledem k velikosti kolektoru budou tyto linkové moduly napojeny na sběrnici systému pomocí sítě LAN – průmyslovými managed switchi s kruhovou topologií, kompatibilní se sběrnicí ASSET komunikující po sběrnici 485. Přes tyto switche bude též realizováno připojení kamer a jejich následné napojení do arelové sítě LAN.

Na budově Z 9.NP bude instalována otočná kamera, která bude umístěna na atypickém výložníku s dostatečnou váhou a pevností celé konstrukce z důvodu vibrací při větru. Požadavkem je, aby byla kamera vyložena cca 1m za hranici střešní konstrukce. Střecha je rovná, s nízkou atikou (3-5cm). Rameno s kamerou musí být jednoduše sklopitelné/vytočitelné do prostoru střechy pro snadný servis a revize.

U všech kamer budou provedeny kamerové zkoušky a nasměrování dle požadavků uživatele.

Rozmístění prvků je patrné z výkresové dokumentace a jejich vzájemné propojení z blokových schémat.

CCTV bude provozován v nepřetržitém provozu. Nahrávání bude prováděno s využitím detekce aktivity.

Je požadována integrace kamerového systému do stávajícího PCO LATIS (živý pohled na kamery v grafické nadstavbě). Stávající PCO2 bude povýšen na verzi PCO3, vč. modulů LOW, LAOM, LDE, SPEL, LGLE, nadstavby CCTV a EPS. Do LATISu budou zpracovány potřebné mapové podklady dle rozmístění a rozsahu kamerového systému.

Na objektu 11 a 27 bude instalován nový RACK rozvaděč napojený na stávající optickou infrastrukturu FNB. Budou zde také vybudovány nové rozvody a připojení zásuvek LAN.

## Napájení

Slaboproudý systém CCTV v areálu je napájen převážně ze stávající přípojky u jednotlivých RACK skříní. Z RACKu bude vytažen přívod do podružné nástěnné rozvodnice 4 modul. a z něj budou napájeny zdroje 12V/4A pro kamery, převodníky, switche atp.  Klientské stanice na vrátnicích budou napájeny ze stávajících zásuvek ve stole. Nově zřizované RACKy budou napojeny na samostatně jištěné okruhy B16A a bude provedeno uzemnění.

## Zálohování

Zálohování kamer je realizováno zdroji s dobíječem a záložním akumulátorem. Kapacita akumulátorů u jednotlivých zdrojů je 40Ah. Na objektu Z 1.NP, obj. 11 a obj. 27 jsou umístěny nové RACKy, které jsou zálohovány rackmount UPS.

## Rozvody

Kabelové rozvody systému CCTV budou provedeny kabely FTP cat 5e. Napájení bude provedeno kabely CYKY 3x2.5 – systém/kolektor a  CYH 2x1.5 – kamery.

Slaboproudé rozvody CCTV budou uloženy dle norem částečně do PVC kabelových žlabů a trubek v podhledech nebo pod omítkou, částečně zaškrábnuty pod omítkou.

V kolektoru bude mezi jednotlivými switchi instalován páteřní kruhový optický rozvod - 8vl SM, který je v jednotlivých kamerových rozvaděčích přerušen, napojen do switche a vždy min. další 3 vlákna provařena pro využití v dalších kruzích. Dále je v kolektoru vybudována souběžná rezervní trasa optického kabelu 12vl SM, která je přerušena ve třech rezervních rozvodnicích. Oba optické kabely budou mít po cca 40-50m provedeny rezervní smyčky 2-4 metry smotané v kabelovém roštu, pro případné rozšíření kamerových rozvaděčů event. opravu poškozeného kabelu.

Pro objekt 27 bude dotažen optický kabel – rozšíření infrastruktury FN Brno - ze stávajícího rozvaděče L04. Optická trasa vedena v podhledech bude značena po 20ti metrech -  „POZOR OPTIKA L04 – Obj.27“

Pro kameru 27-01 budou provedeny výkopové práce a založení  2ks chrániček KOPOFLEX50 až po přichystané místo před vozovkou. Zde bude umístěn zemní propojovací bod – kabelová šachta.

Pozn.: Je nutné dodržet vzdálenost pro přiblížení slaboproudých a silnoproudých rozvodů při souběhu, křížení vedení je povoleno (viz. ČSN EN 50 174-2).

## Zkušební provoz

Po provedení výchozí revize podle ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 1500 a souvisejících norem a předpisů a před uvedením zařízení do trvalého provozu bude zařízení podrobeno čtrnáctidennímu zkušebnímu provozu. Během zkušebního provozu bude kontrolováno: provoz na síť - provoz na záložní zdroj - kontrola kvality signálu z kamer.

## Pokyny pro pracovníky provádějící revize

Výchozí revize obsahuje:

- elektrická bezpečnost dle ČSN 33 2000-4-41

- funkčnost

- souhlasnost se schváleným projektem

Pravidelné periodické revize systému a servis budou firmou FIDES prováděny podle doporučení ČSN CLC/TS 50131-7, nebo podle smlouvy o záručním a pozáručním servisu.

## Závěrečná ustanovení

Všechny ostatní podrobnosti, které nejsou uvedeny v této technické zprávě jsou patrné z výkresové dokumentace.