## KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D1.01.04.02 | Chlazení | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
| VÝMĚNA ZDROJE PAVILONU G |  |  | Měrná jednotka
Akce |  |  |  | Počet jednotek | 0
| Dětská nemocnice Brno - Černopolní - výměna zdroje chladu |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | FourClima s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | FourClima s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Ing. Hájek |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rek
Akce : |  | Dětská nemocnice Brno - Černopolní - výměna zdroje chladu |  |  | Rozpočet : | D1.01.04.02
Objekt : |  | VÝMĚNA ZDROJE PAVILONU G |  |  | CHLAZENÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ | [8 empty] | Montáž
7%
ČÁST CHLAZENÍ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
731 | Zdroj chladu |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  |  | 0 |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
041 | Demontáž stávajícího zařízení |  |  | 0 |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
801-1 | Běžné stavební práce - budovy a haly |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  | 0
784 | Malby a tapety |  |  | 0 |  |  |  | 0
900 | Ostatní položky |  |  | 0 |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## CHL
Položkový výkaz výměr
Stavba : |  | Dětská nemocnice Brno - Černopolní - výměna zdroje chladu |  |  | D1.01.04.02 |  | Upřesnění výrobků
Objekt : |  | VÝMĚNA ZDROJE PAVILONU G |  | CHLAZENÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Výrobce | Typ
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 722181211RA4 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 18, tl. 19mm | bm | 2
2 | 722181211RA5 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 22, tl. 19mm | bm | 2
3 | 722181211RA16 | Minerální izolace parního potrubí ve strojovně tl. 20 mm s AL polepem (ostatní části Cu potrubí nebudou izolovány) | bm | 14
4 | 722181213RW8 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 54 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. (Izolace bude izolována na potrubí vedené skrytě.) | bm | 23
5 | 722181213RY5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 76 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. (Izolace bude izolována na potrubí vedené skrytě.) | bm | 25
6 | 722181211RA19 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 108, tl. 32mm | bm | 2
7 | 722181211RA20 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 133, tl. 32mm | bm | 2
8 | 722181211RA22 | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 43
9 | 722181211RA23 | Izolační desky parotěsná (µ=min 7000) tl.32 mm pro izolování potrubní trasy D159 | m2 | 9
10 | 722181211RA24 | Izolační desky parotěsná (µ=min 7000) tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65 | m2 | 10
11 | 722181211RA25 | Izolační desky parotěsná (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 2
12 | 42310110RU7 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 | ks | 16
13 | 42310110RU9 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76 | ks | 6
14 | 42310110RU14 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 159 | ks | 8
15 | 24742210R | Lepidlo s odolností na tlak, pro danou izolaci odolné vůči klimatickým vlivům a stárnutí | l | 5
16 | 722111222R01 | Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení | soubor | 1
17 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 196
| Celkem za | 713 Izolace tepelné
Díl: | 432 | Zdroj chladu
18 | 432-.R01 | Zdroj chladu má 2 chladivové okruhy/ 2 šroubové kompresory a jeden výparník, pracuje s chlad. R134a (náplň je max. 10kg na jeden okruh).,Q CH = 547,48 kW, Pe = 158,85 kW, EER = 3,45 při podmínkách: 6/12 °C, t kond = 50,35 °C . Tlaková ztráta na straně vody max 28,27 kPa při průtoku: 21,76 l/s s napojením do 3“. Chladící jednotka bude pracovat ve výkonových stupních 25-100% - každý kompresor s elektronickým vstřikovacím ventilem. Příkon jednotky: 158,85kW; startovací proud maximální LRA: 575A; FLA: 430 A; nominální proud: 276A. Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu dle ČSN EN ISO 9614-2: 95dB. Součástí zařízení je průtokový spínač, pružinové antivibrační podložky. Délka, šířka a výška stroje je omezena v rámci instalace o maximálních venkovních rozměrech: délka do 3,36m, výška do 2,06 m, šířka do 0,81m. Hmotnost ( bez vody a náplní): max. 2873 kg, náplně: do 50kg). Dodávka zdroje bude s rozvaděčem z čela zařízení. Zdroj chladu bude vybaven beznapěťovými kontakty pro vzdálené ovládání a signalizaci a bude obsahovat sdruženou poruchu, zap/vypnuto stroje a univerzální analogový vstup (s možností využití na změnu teploty výstupní vody), dále bude umožňovat doi-instalaci přídavné karty umožňující protokol BACNET IP, MODBUS IP, SNMP včetně doprogramování vizualizace na web (zobrazení jako HTML stránka) a příslušenství pro MaR včetně doplnění regulátoru umožňující vzdálené vypnutí a zapnutí zdroje chladu, umožňující automatický a manuální provoz a umožňující nastavení teploty chlazené vody - projekt tuto kartu neobsahuje z důvodů omezených finančních prostředků, lze však v rámci servisního zásahu doplnit. | ks | 1
19 | 432-.R02 | Antivibrační podložky pro výše uvedený zdroj chladu | ks | 1
20 | 432-.R03 | Flowswitch | ks | 1
21 | 432-.R04 | Venkovní kondenzátor má tvar výměníku V a je vybaven: dvěmi samostatnými chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R134A, Q CH = 708,24 kW, Pe = 9,23 kW při 400V a 25,32 A, při podmínkách: t kond = 50,35 °C, t E = 35C° Hladina akustického výkonu: L W = 78,0 dB(A). Hladina akustického tlaku v 10 m(Q=1): L P,10m = 46 dB(A). Váha do 2700 kg, náplně 80,6 dm3, zařízení do délky: 6960 mm včetně, do šířky 2255 mm včetně, do výšky: 2000 mm včetně. otáčky ventilátorů: 660 rpm, průtok vzduchu min. 175850 m3/h. Součástí dodávky celku zdroje chladu bude možnost snížení hluku pro noční režim. Včetně příslušenství: -regulace otáček ventilátorů vč. tlakového čidla -rozvaděč včetně hlavního vypínače, prokabelování -antivibrační podložky -servisní spínače pro jednotlivé ventilátory -kryté kabely | ks | 1
22 | 432-.R05 | Sevisní technik zprovoznění a seznámení se s obsluhou včetně prvotního nastavení zdroje chladu - podmínkou záruky | hod | 24
23 | 432-.R06 | Doprava zdroje chladu jako celku: zdroj a 2 ks oddělených kondenzátorů na místo stavby z výrobního závodu | ks | 1
24 | 432-.R07 | Přídavná karta umožňující protokol BACNET IP, MODBUS IP, SNMP včetně doprogramování vizualizace na web (zobrazení jako HTML stránka) a příslušenství pro MaR včetně doplnění regulátoru umožňující vzdálené vypnutí a zapnutí zdroje chladu, umožňující automatický a manuální provoz a umožňující nastavení teploty chlazené vody - projekt neobsahuje z důvodů omezených finančních prostředků, lze však v rámci servisního zásahu doplnit | ks | 1
25 | 432-.R08 | Zapojení beznapěťových kontaktů pro vzdálené ovládání a signalizaci - včetně zapojení a případné úpravy stávajícího regulátoru, obsahuje sdruženou poruchu, zap/vypnuto stroje a univerzální analogový vstup (s možností využití na změnu teploty výstupní vody) | ks | 1
26 | 432-.R09 | Napojení zdroje chladu na vizualizaci prostřednictvím regulátoru včetně přeprogramování, nebo doplnění SW - technik MaR | hod | 24
| 432-.R10 | Kabeláž pro napojení beznapěťových kontaktů JYTY 4x1 | bm | 24
27 | 432-.R11 | Kabeláž pro napojení výstupu 0-10V JYTY 4x1 | bm | 24
28 | 432-.R12 | Kabelový žlab vč. víka, kolen, spojek, příslušenství a montážního materiálu | m | 12
29 | 432-.R13 | Trubka pevná, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství | m | 69
30 | 732111222R01 | Kompletní montáž zdroje chladu | soubor | 1
31 | 911 T00 | Hzs - zednické výpomoci přípomoci během trasnportu zařízení | hod | 12
32 | 998732202 | Přesun hmot pro zdroje chladu, výšky do 12 m | ks | 1
| Celkem za | 731 Zdroj chladu
Díl: | 732 | Strojovny
33 | 732199100R00 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku (Popisy důležitých částí systému a jednotlivých armatur, popisy zařízení, půdorys a pohledy zařízení zdroje chladu, směr toku média, jmenovité parametry médií) | soubor | 28
| Celkem za | 732 Strojovny
Díl: | M21 | Elektromontáže
34 | 35864110R | Spouštěč motorový SM1E - 16,0 A | ks | 2
35 | 28324570R01 | Kabelový žlab 60x100x0.75, kompletní, včetně oblouků, kolen, krytu a kotvících prvků | bm | 24
36 | 34140966R | vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | bm | 48
37 | 210810016R00 | Kabel CYKY-m 750V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | bm | 48
38 | 210020922R00R | Požární prostupka pro kabeláže | ks | 2
39 | 732111222R01 | Kompletní montáž elektroinstalace | soubor | 1
40 | 210290931R01 | Příplatek za přepojení zdroje chladu na stávající kabeláž | ks | 1
| Celkem za | M21 Elektromontáže
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
41 | 14470102R | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 16 (DN 12) včetně tvarovek a přechodů, spojování svařováním/šroubením | m | 2
42 | 14470102R | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15)včetně tvarovek a přechodů, spojování svařování/šroubení | m | 2
43 | 14470116R | Potrubí Cu D 54 včetně tvarovek a přechodů, spojování tvrdým pájením. Trubky budou vyrobeny z vysoce kvalitní mědi se suchým, čistým, bezoxydovým a nemastným vnitřním povrchem. Jsou dodávány v tyčích. Chemické složení odpovídá DIN 1787. Aby byla zajištěna potřebná pevnost spojů, je třeba pro pájení použít pájky s vyšším obsahem stříbra. Potrubí je dodáváno se zátkováním. | m | 52 |  |  |  |  | standard úsek
44 | 14470124R | Potrubí Cu 67 včetně tvarovek a přechodů, spojování tvrdým pájením. Trubky budou vyrobeny z vysoce kvalitní mědi se suchým, čistým, bezoxydovým a nemastným vnitřním povrchem. Jsou dodávány v tyčích. Chemické složení odpovídá DIN 1787. Aby byla zajištěna potřebná pevnost spojů, je třeba pro pájení použít pájky s vyšším obsahem stříbra. Potrubí je dodáváno se zátkováním. | m | 52 |  |  |  |  | standard úsek
45 | 14470129R | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů | m | 2
46 | 14470133R | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 125) včetně tvarovek a přechodů | m | 2
47 | 14470135R | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 (DN 150) včetně tvarovek a přechodů, spojování svařováním | m | 10
48 | 735191910R02 | Čištění potrubí chlazení | m | 104
49 | 733190219R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 (včetně) | m | 56
50 | 733190235R00 | Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 150 | m | 10
51 | 733111222R01 | Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu | m | 66
52 | 210020922R00R | Prostup s chráničkou pro DN 50 včetně požárního zatěsnění | ks | 8
53 | 210020922R00R | Prostup s chráničkou pro DN 65 včetně požárního zatěsnění | ks | 8
54 | 970031100R00 | Vrty do D100 | ks | 16
55 | 733111222R02 | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1
56 | 911 T00 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 52
57 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | % | 195
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí
Díl: | 734 | Armatury
Armatury na vodní straně - všechny armatury budou min. PN 16
58 | 734163119R00 | Filtr přírubový, DN150 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks | ks | 1
59 | 734421130R01 | tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové diference na filtru | ks | 5
60 | 734293313R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 , s výtokem na hadici | kus | 2
61 | 734193223R00 | Klapka mezipřírubová KL DN 150vč. 2 ks protipřírub | kus | 4
62 | 734413122R00 | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | kus | 2
63 | 734421130R00 | Tlakoměr - chladící médium | kus | 4
64 | 734419112R00 | Montáž teploměru dvoukovového | kus | 2
65 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 4
66 | 734213112R00 | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 2
67 | 73314103R00 | Odvzdušňovací nádoba DN80 s víky a nátrubkem pro napojení potrubí DN15 | ks | 2
68 | 734233111R00 | Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění | ks | 2
69 | 734245420R00 | Zpětná klapka k odvzušňovacímu ventilu DN 3/8 | kus | 2
Armatury chladivové strany
70 | 422738101R01 | Pružné napojení pro Cu do rozměru 54 - je vyrobeno z nerezového materiálu. Vlnovec a opletení jsou z nerezu, připojovací koncovky jsou poměděné. Celá hadice je plazmově svařena v ochranné atmosféře. Při pájení není nutno hadice chladit. Pro správnou montáž hadic je třeba přesně určit smysl vibrací. položka je včetně napojení na potrubí. | ks | 4
71 | 422738101R02 | Pružné napojení pro Cu 67 - je vyrobeno z nerezového materiálu. Vlnovec a opletení jsou z nerezu, připojovací koncovky jsou poměděné. Celá hadice je plazmově svařena v ochranné atmosféře. Při pájení není nutno hadice chladit. Pro správnou montáž hadic je třeba přesně určit smysl vibrací. Položka je včetně napojení na potrubí | ks | 4
72 | 738119317R01 | Pojistný ventil pro oddělený kondenzátor 28 bar | ks | 2
73 | 734111414R01 | Uzavírací armatura chladivového okruhu rozměr 54 slouží k uzavírání potrubí na sací i výtlačné straně zařízení. Konstrukce zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Ovládací hřídelka je těsněna speciálním neoprénovým těsněním, uzavírací kulový píst je těsněn teflonovým těsněním. Snížení tlaku působícího na těleso ventilu je zajištěno speciálními odlehčovacími ventilky. Při pájení je nutné ventil intenzivně chladit, plamen hořáku nesmí ohřívat těleso ventilu. položka je včetně napojení na potrubí. | ks | 4
74 | 734111415R01 | Uzavírací armatura chladivového okruhu rozměr 67 slouží k uzavírání potrubí na sací i výtlačné straně zařízení. Konstrukce zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Ovládací hřídelka je těsněna speciálním neoprénovým těsněním, uzavírací kulový píst je těsněn teflonovým těsněním. Snížení tlaku působícího na těleso ventilu je zajištěno speciálními odlehčovacími ventilky. Při pájení je nutné ventil intenzivně chladit, plamen hořáku nesmí ohřívat těleso ventilu. položka je včetně napojení na potrubí. | ks | 4
75 | 727212712R01 | Tlumič hluku na potrubí rozměru 67 - 2ks d 54mm položka je včetně napojení na potrubí. | ks | 4
76 | 734234415R00 | Kohout s páčkou, oboustraně vnitřní závit, PN 40 180°C, chrom, voda/plyn DN 3/8" | ks | 2
77 | 722219120R01 | Kompletní montáž armatur | soubor | 1
78 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 160
| Celkem za | 734 Armatury
Díl: | 041 | Demontáž stávajícího zařízení
79 | 731100900R01 | Demontáž zdroje chladu (strojovna chl) | ks | 1
80 | 731100900R02 | Demontáž kondenzátorů (střecha) včetně elektrické kabeláže | ks | 4
81 | 733120839R00 | Demontáž potrubí do D219 | m | 129
82 | 734100814R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN200 | ks | 6
83 | 971028661R00 | Vybourání zárubní s ohledem k výšce zdroje chladu, zárubně budou znovu použity | ks | 1
84 | 971028661R00 | Bourání drážek do tl. 300 mm | m2 | 8
85 | 767137801R00 | Demontáž příček sádrokartonových, roštu | m2 | 56
85 | 979981100R01 | Ekologická likvidace včetně dopravy | soubor | 1
| Celkem za | 041 Demontáž stávajícího zařízení
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
86 | 317941123R03 | Výroba, dodávka a montáž nové ocelové prvky v pozinku - HEA 160mm do 4800mm | ks | 4
87 | 317941123R04 | Výroba, dodávka a montáž nové ocelové prvky v pozinku - U 160mm, do 8200 mm | ks | 2
88 | 767995101R01 | Napojení na stávající patky - kotvení, úprava, vyrovnání | ks | 16
89 | 767995101R02 | Dodávka a montáž ocelových ploten, plochy pro osazení jednotek | ks | 1
90 | 767995101R03 | Dodávka a montáž - schůdky k rozvaděči samonosné dva stupně vybané pororoštem se spodním roznášecím zesíleným plechem | ka | 1
91 | 767995101R00 | Spojovací materiál, zavětrovací materiál | kg | 250
92 | 767995101R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 350
93 | 767995100R01 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 1900
94 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 37.5
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické
Díl: | 801-1 | Běžné stavební práce - budovy a haly
95 | 328222312R00 | Zdění zdiva tl. 300 mm pro zazdění stoupacího potrubí chlazení | m2 | 8
96 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 8
97 | 602021118R01 | Omítka jemná jádrová | m2 | 8
98 | 342261111R01 | Sdk 12,5 mm,včetně konstukce včetně CW, UW profilů bez izolace | m2 | 56
99 | 42953122AR01 | Zpětná montáž zárubní | ks | 1
100 | 310239411R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MC | ks | 1
101 | 998714102R00 | Přesun hmot výšky do 12 m | % | 250
| Celkem za | 801-1 Běžné stavební práce - budovy a haly
Díl: | 783 | Nátěry
102 | 78312210R00 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 10
103 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email (včetně) | m | 4
104 | 783426260R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 14
| Celkem za | 783 Nátěry
Díl: | 784 | Malby a tapety
105 | 784114211R00 | Malba, malířský latex, bílá, bez penetrace 1x | m2 | 56
| Celkem za | 784 Malby a tapety
| 900 | Ostatní položky
106 | 330010144R00 | Přeprava těžkých břemen do 2.NP nemocnice min. 2 stání včetně vyřízení případného záboru, zabezpečení stavby apod | soubor | 1
107 | 110- .R01 | Doprava prvků chlazení ostatní mimo zařízení zdroje chladu, která je specifikována jako součást zdroje chladu | soubor | 1
108 | 110- .R02 | Doprava OCK prvků a kcí | soubor | 1
109 | 767995102R01 | Ostatní materiál potřebný pro transport zdroje chladu | soubor | 1
110 | 979990210R01 | Ekologická likvidace chladiva R22 | ks | 1
111 | 933901311R01 | Vakuování a plnění okruhu chladivem | ks | 1
112 | 933901311R02 | Doplnění chladiva R134a - 12kg | ks | 5
113 | 941955004R00 | Podpůrné montážní kce pro montáž rozvodů | dny | 3
114 | 230071000R01 | Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení CHL | soubor | 1
115 | 272533711RR02 | Vodivé pospojování | soubor | 1
116 | 735191910R01 | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 12
117 | 735191910R02 | Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x | hod | 12
118 | 230260013R03 | Měření hluku | hod | 24
119 | 005241010R01 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1
120 | 733190106R03 | Zaregulování chladícícho systému, vyhotovení protokolu a to včetně funkčních zkoušek | hod | 12
121 | 715289911R01 | Vzhledem k přihlédnutím k rekonstrukci za provozu nemocnice jako celku je nutné rezervovat část nákladů na nepředvídatelné vlivy zahrnující možné poškození izolací stávajících rozvodů, možné poškození regulačních armatur. Dále spolupráci při odstavení systému a najíždění systému a s ohledem k napojení na stávající systém. Dále je třeba zohlednit požadavky na zrychlenou montáž při přepojování zdroje chladu včetně kompletního zabezpečení stavby a nepředvídatelné provozní stavy, současně s ohledem na omezené prostorové možnosti strojoven, dále s ohledem k možným nepřesnostem v výchozí dokumentaci, a s ohledem k ostatním nepředvídatelným vlivům je v realizační části vyhrazena část na nepředvídatelné vlivy na úrovni: 0,5% zakázky. | % | 0.5
122 | 733190106R01 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 24
123 | 733190106R02 | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72
| Celkem za | 900 Ostatní položky
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
[6 empty] | 0 |  | 0