## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | Vedlejší a ostatní náklady
Objekt |  | Název objektu
|  | Laboratorní traktv 1.PP budovy L PDM |  |  |  |  | Laboratorní traktv 1.PP budovy L PDM
Stavba |  | Název stavby
|  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  |  |  |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Projektant
Objednatel
Dodavatel
Rozpočtoval |  | Ing. Vladimír Šoukal
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  | Rozpočet : | 0
Objekt : |  | Laboratorní traktv 1.PP budovy L PDM |  | Vedlejší a ostatní náklady
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
VN | Vedlejší náklady |  | VN
ON | Ostatní náklady |  | ON
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Soupis prací
S: | 0002 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O: | 30 | Laboratorní traktv 1.PP budovy L PDM
R: | 02 | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště ke zdárnému dokončení stavby | [6 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště ke zdárnému dokončení stavby
|  | ( oplocení, skladovací plochy, WC, zdroje energií ) | [6 empty] | ( oplocení, skladovací plochy, WC, zdroje energií )
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací. | [6 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací.
3 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | [6 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
|  | Jedná se o dopravu veškerého materiálu montážním otvorem a od zpevněné komunikace | [6 empty] | Jedná se o dopravu veškerého materiálu montážním otvorem a od zpevněné komunikace
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
4 | R 210 | VZT - základní zkoušky VZT | hod | 16 |  | 0
|  | "Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje | [6 empty] | "Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje
|  | Obsah zkoušek: | [6 empty] | Obsah zkoušek:
|  | Zajištění podmínek pro montážní zkoušky | [6 empty] | Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
|  | -elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení | [6 empty] | -elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
|  | -spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek | [6 empty] | -spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
|  | -funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR) | [6 empty] | -funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
|  | -spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek | [6 empty] | -spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
|  | -zabezpečení přístupnosti zařízení, požárních klapek a regulačních prvků | [6 empty] | -zabezpečení přístupnosti zařízení, požárních klapek a regulačních prvků
|  | -elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci | [6 empty] | -elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
|  | Montážní zkoušky | [6 empty] | Montážní zkoušky
|  | Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí | [6 empty] | Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
|  | -blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě | [6 empty] | -blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
|  | -kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu | [6 empty] | -kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
|  | -kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části | [6 empty] | -kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
|  | -kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení | [6 empty] | -kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
|  | -kontrola nasávacích šachet a komor před uvedením zařízení do chodu | [6 empty] | -kontrola nasávacích šachet a komor před uvedením zařízení do chodu
|  | -kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu | [6 empty] | -kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
|  | -kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení | [6 empty] | -kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
|  | -kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací | [6 empty] | -kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
|  | -kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací | [6 empty] | -kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
|  | -kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí | [6 empty] | -kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
|  | -kontrola přístupnosti regulačních prvků | [6 empty] | -kontrola přístupnosti regulačních prvků
|  | -kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace | [6 empty] | -kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
|  | -kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu | [6 empty] | -kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
|  | Ventilátory | [6 empty] | Ventilátory
|  | -kontrola odstranění transportních aretací | [6 empty] | -kontrola odstranění transportních aretací
|  | -kontrola volného otáčení rotujících části | [6 empty] | -kontrola volného otáčení rotujících části
|  | -kontrola dotáhnutí všech spojů | [6 empty] | -kontrola dotáhnutí všech spojů
|  | -kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů | [6 empty] | -kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
|  | -kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části | [6 empty] | -kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
|  | -kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění) | [6 empty] | -kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
|  | -kontrola pružných nástavců | [6 empty] | -kontrola pružných nástavců
|  | -kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí | [6 empty] | -kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
|  | -kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích | [6 empty] | -kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
|  | Zkoušky chodu | [6 empty] | Zkoušky chodu
|  | Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení | [6 empty] | Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
|  | Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí. | [6 empty] | Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
|  | Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu. | [6 empty] | Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
5 | R 220 | VZT - zaregulování VZT | hod | 24 |  | 0
|  | "Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. | [6 empty] | "Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot.
|  | Ventilátory, jednotky | [6 empty] | Ventilátory, jednotky
|  | Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního | [6 empty] | Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
|  | Potrubní rovody, distribuční elementy | [6 empty] | Potrubní rovody, distribuční elementy
|  | Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích | [6 empty] | Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
|  | Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách) | [6 empty] | Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
6 | R 230 | VZT - zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0
|  | "Zaškolení obsluhy a údržby | [6 empty] | "Zaškolení obsluhy a údržby
|  | -zaškolení pro ovládání zařízení | [6 empty] | -zaškolení pro ovládání zařízení
|  | -zaškolení pro údržbu zařízení | [6 empty] | -zaškolení pro údržbu zařízení
|  | - předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce | [6 empty] | - předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
|  | - vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy | [6 empty] | - vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
7 | 005241010R - 1 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu ve všech profesesích. Pevně stanovená cena zadavatelem 32 000 Kč bez DPH. | [6 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu ve všech profesesích. Pevně stanovená cena zadavatelem 32 000 Kč bez DPH.
[7 empty] | 0 | 0