## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 01 - Rekonstrukce části 1.pp budovy L
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
FN Brno, Laboratorní trakt v 1 PP budovy L-PDM
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
SUBTECH, s r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem
Z | Montáž celkem
R | HSV celkem
N | PSV celkem
ZRN celkem
HZS
RN II.a III.hlavy |  |  | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  |  | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí :
DPH |  | 15 | % činí :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí :
DPH |  | 21 | % činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
Rozpočet zpracován v soustavě RTS c.ú. 2013. Položky, které nejsou použity z cenové soustavy, jsou označeny PC.

## Rekapitulace
Stavba : |  | FN Brno, Laboratorní trakt v 1 PP budovy L-PDM
Objekt : |  | SO 01 - Rekonstrukce části 1.pp budovy L
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 |  |  | 0
M46 | Zemní práce při montážích |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | FN Brno, Laboratorní trakt v 1 PP budovy L-PDM |  |  | 0
Objekt : |  | SO 01 - Rekonstrukce části 1.pp budovy L
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
1 | 210 11-0001.R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PC | Spínač na omítku č.1, IP 44 plastový, bílý | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101 :1 |  |  |  |  | v.č.103 :3
3 | 210 11-0041.R00 | Spínač zapuštěný jednopólový | kus | 26 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PC | Spínač pod omítku řaz. 1, plastový bílý | kus | 18 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101 :18 |  |  |  |  | v.č.103 :3
5 | PC | Spínač pod omítku řaz. 1/0, plastový bílý | kus | 8 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101 :86 |  |  |  |  | v.č.103 :3
6 | 210 11-0043.R00 | Spínač zapuštěný seriový | kus | 6 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PC | Spínač pod omítku č.5, plastový, bílý | kus | 6 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101 :6 |  |  |  |  | v.č.104 :3
8 | 210 11-0043.R00 | Spínač zapuštěný křížový | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PC | Spínač pod omítku č.6, plastový, bílý | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101 :2 |  |  |  |  | v.č.104 :3
10 | 210 11-0072.R00 | Elektronický časový ovládač | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PC | Multifunkční časové relé do instalační Krabice-impulsní relé, výstupní kontakt 16A VAC | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101: 2 |  |  |  |  | v.č.103: 13
12 | PC | Spínač s aretací a signalizací sepnutého stavu, na stěnu, pro ovládání ventilátorů, 10A/203VAC vč. dodávky a montáže a zapojení | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102: 2 |  |  |  |  | v.č.103: 13
13 | PC | Servisní spínač na střeše pro ventilátor IP55, 10A/203VAC vč. dodávky a montáže a zapojení | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 210 11-1031.R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní | kus | 3 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PC | Zásuvka 250V/16A na omítku IP44 plastová, bílá | kus | 3 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102:3 |  |  |  |  | v.č.103: 3
16 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z | kus | 190 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PC | Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná kompletní+ rámeček plastová, bílá | kus | 40 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102:40 |  |  |  |  | v.č.103: 1
18 | PC | Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná kompletní+ rámeček plastová, zelená | kus | 30 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102:30 |  |  |  |  | v.č.103: 1
19 | PC | Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná kompletní+ rámeček plastová,bílá do parapetního kanálu vč. krabice a příslušenství | kus | 63 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102:63 |  |  |  |  | v.č.103: 1
20 | PC | Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná kompletní+ rámeček plastová,červená do parapetního kanálu vč. krabice a příslušenství | kus | 29 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102:29 |  |  |  |  | v.č.103: 1
21 | PC | Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná kompletní+ rámeček plastová,zelená do parapetního kanálu vč. krabice a příslušenství | kus | 26 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102:26 |  |  |  |  | v.č.103: 1
22 | PC | Zásuvka uzemňovací dvojitá, zapuštěná kompletní pro pospojování, do parapetního kanálu vč. krabice a příslušenství | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102:2 |  |  |  |  | v.č.103: 1
23 | 210 11-1101.R00 | Zásuvka průmyslová CZ 1632 H,S,Z 2P+Z | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PC | Zásuvka průmyslová 400V/16A, IP44 3+N+PE, 6h | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102:1 |  |  |  |  | v.č.103: 3
25 | PC | krabice přístrojová univerzální zapuštěná vč. dodávky krabice | kus | 108 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101+102:34+70 |  |  |  |  | v.č.103: 3
26 | PC | krabice přístrojová univerzální zapuštěná hluboká vč. dodávky krabice | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101:2 |  |  |  |  | v.č.103: 3
27 | PC | krabice odbočná univerzální kruhová zapuštěná se zapojením vč. svorek a víčka | kus | 72 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101+102:70 |  |  |  |  | v.č.103: 3
28 | 210 22-0321.R00 | Svorka na potrubí, včetně Cu pásku | kus | 50 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PC | Svorka na potrubí, včetně Cu pásku | kus | 50 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 210 01-0351.R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 | kus | 85 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PC | Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 | kus | 85 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101+102: 85 |  |  |  |  | v.č.103: 32
32 | 210 22-0231.R00 | Tyč jímací s upev. Na stř. hřeben do 3m, na stojan | kus | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č. 103: 4 |  |  |  |  | v.č. 107: 16
37 | PC | Tyč jímačová AlMgSi D16mm dl.2,5m do betonového podstavce | kus | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č. 103: 2 |  |  |  |  | v.č.107: 16
33 | PC | 2xBetonový podstavec pro jímačové tyče vč. podložky a klínu | kus | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č. 103: 4 |  |  |  |  | v.č.107: 16
34 | 210 22-0302.R00 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 19 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č. 101: 19 |  |  |  |  | v.č. 107: 16
35 | PC | Svorka trubní FeZn vč. nerez pásku 1m | kus | 15 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č. 103:15 |  |  |  |  | v.č.107: 8
36 | PC | Svorka jímačová FeZn | kus | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č. 103:4 |  |  |  |  | v.č.107: 8
37 | 210 22-0301.R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 31 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PC | Svorka hromosvodová univerální FeZn | kus | 15 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.103: 15 |  |  |  |  | v.č.107: 10
39 | PC | Svorka pro připojení konstrukcí SP FeZn | kus | 3 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.103: 3 |  |  |  |  | v.č.107: 10
40 | PC | Svorka spojovací FeZn - SS | kus | 12 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.103: 12 |  |  |  |  | v.č.107: 10
41 | PC | Svorka zkušební | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.103: 1 |  |  |  |  | v.č.107: 10
42 | 210 22-0002.R00 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D10 mm | m | 20 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099
|  | v.č.103: 20 |  |  |  |  | v.č.107:30
43 | 210 22-0101.R00 | Vedení svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu8 + podpěry | m | 6 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099
|  | v.č.103: 6 |  |  |  |  | v.č.107:30
44 | PC | Držák vedení kovový na stěnu+ hmoždinka | kus | 8 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.103: 25 |  |  |  |  | v.č.107:30
45 | PC | Podpěra vedení na rovnou střechu plast/beton Pva | kus | 7 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.103: 103 |  |  |  |  | v.č.107:30
46 | PC | Vodič AlMgSi D8mm | m | 22 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.103:145 |  |  |  |  | v.č.107:30
47 | 210 22-0022.RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm | m | 7 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105
|  | v.č.103: 7 |  |  |  |  | v.č.107:40
48 | PC | Smršťovací hadice PVC pro izolaci vodiče do D12 mm | m | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
49 | PC | Zemnící tyč FeZn 2,5m vč připojovací svorek, montáže a zatlučení | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
50 | PC | Skříňka s přepěťovou ochranou T2 3f TNS pro VZT 5.01- kompletní vč. dodávky a montáže | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105
|  | v.č.102: 1 |  |  |  |  | v.č.107:40
51 | PC | Skříňka s přepěťovou ochranou T2 1f TNS pro VZT 3.02- kompletní vč. dodávky a montáže | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105
|  | v.č.102: 1 |  |  |  |  | v.č.107:40
52 | PC | Dodávka a osazení skříňky MA, ME- kompletní vč. dodávky a montáže | kus | 9 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105
|  | v.č.102: 6+3 |  |  |  |  | v.č.107:40
53 | 210 22-0452.R00 | Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně | m | 629 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099
|  | v.č.102: 380 |  |  |  |  | v.č.107:30
54 | PC | Vodič CY16 z/žl | m | 224 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.102: 224 |  |  |  |  | v.č.107:30
55 | PC | Vodič CY6 z/žl | m | 50 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.102: 50 |  |  |  |  | v.č.107:30
56 | PC | Vodič CY4 z/žl | m | 355 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.102: 355 |  |  |  |  | v.č.107:30
57 | 210 20-1001.R00 | Svítidlo zářivkové, 2x40 W, stropní | kus | 90 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | PC | A - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 2x28/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | kus | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 4 |  |  |  |  | v.č.103: 26
59 | PC | B - Svítidlo zářivkové vestavné M600, 4x14/840, EP, IP20, popis v knice svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | kus | 36 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 36 |  |  |  |  | v.č.103: 26
60 | PC | B1 - Svítidlo zářivkové vestavné M600, 4x14/840, EP, IP20, popis v knice svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | kus | 20 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 20 |  |  |  |  | v.č.103: 26
61 | PC | C - Svítidlo zářivkové vestavné SDK, 2x28/840, EP, IP20, popis v knice svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | kus | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 5 |  |  |  |  | v.č.103: 26
62 | PC | D - Svítidlo kruhové vestavné, kompaktní zdroj 2x26/840, EP, IP44, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | kus | 24 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 24 |  |  |  |  | v.č.103: 26
63 | PC | D1 - Svítidlo kruhové vestavné, kompaktní zdroj 2x26/840, EP, IP44, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | kus | 3 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 3 |  |  |  |  | v.č.103: 26
64 | PC | E- Svítidlo zářivkové vestavné SDK, 2x28/840, EP, IP54, popis v knice svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 2 |  |  |  |  | v.č.103: 26
65 | PC | F - Svítidlo stropní/nástěnné, kompaktní 2x26W,EP,IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 1 |  |  |  |  | v.č.103: 26
66 | 210 20-0036.R00 | Svítidlo žárovkové 2131201, 60 W, nástěnné | kus | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | PC | N1 - Přisazené nouzové svítidlo 1x8W, nástěnné s piktogramem, nouzový modul 1hod, popis v knice svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | kus | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101:4 |  |  |  |  | v.č.103: 26
68 | PC | GZ - Germicidní bakteriocidní lampa 1x30W, stropní provedení vč. kotevních prvků, IP 20, popis v knize svítidel, vč sv. zdroje a recyklace, dodávka a montáž. | kus | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101:4 |  |  |  |  | v.č.103: 2
69 | PC | GZ - Vnější číselné počítadlo a programátor pracovního času bakteriocidních lamp se 4-pólovým displejem, nastavení času práce 1, 2, 4, nebo 8 hodin, spínací zámek s klíčem, akustická signalizace momentu ukončení životnosti trubice vč. signalizace provozu a příslušenství, dodávka a montáž | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 2 |  |  |  |  | v.č.103: 2
70 | 210 81-0054.R00 | Kabel silový CYKY-5x25 pevně uložený | m | 124 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č. 102: 124 |  |  |  |  | v.č.103: 2
71 | PC | Kabel CXKH-R 5x25 | m | 124 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č. 102: 124 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
72 | 210 10-0004.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 40 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 210 81-0054.R00 | Kabel CYKY 750 5x16 mm2 pevně uložený | m | 100 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č. 102: 100 |  |  |  |  | v.č.103: 2
74 | PC | Kabel CXKH-R 5x16 | m | 100 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č. 102: 100 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
75 | PC | H07-RN-F 5x10 pro napojení UPS vč. dodávky kabelu a zapojení | m | 10 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.102: 10 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
76 | PC | Skříňky se svorkovnicí pro napojení UPS vč. uložení na stěnu a montáže (MX1 a MX2 ) | kus | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.102: 10 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
77 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do16 mm2 | kus | 40 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 210 81-0057.R00 | Kabel CYKY-m 750V 5x4 mm2 pevně uložený | m | 65 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102: 65 |  |  |  |  | v.č.103: 2
79 | PC | Kabel CYKY -J 5x4 | m | 65 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 65 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
80 | PC | Kabel CXKH-R 3x4 | m | 65 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.102: 54 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
81 | 210 10-0002.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do6 mm2 | kus | 26 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102: 2x5x2 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
82 | 210 81-0056.R00 | Kabel CYKY-m 750V 5x2,5 mm2 pevně uložený | m | 33 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102:33 |  |  |  |  | v.č.103: 2
83 | 210 80-0116.R00 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102: 2 |  |  |  |  | v.č.103: 2
84 | PC | Kabel CYKY -J 5x2,5 | m | 35 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.102: 35 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
85 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do2,5 mm2 | kus | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.201: 5 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
86 | 210 81-0046.R00 | Kabel CYKY-m 750V 3x2,5 mm2 pevně uložený | m | 1276 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101: 195 |  |  |  |  | v.č.103: 2
87 | 210 80-0101.R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 280 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.102: 250 |  |  |  |  | v.č.103: 2
88 | PC | Kabel CYKY -J 3x2,5 | m | 171 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.102: 171 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
89 | PC | Kabel CXKH-R 3x2,5 | m | 1385 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.102: 1385 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
90 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do2,5 mm2 | kus | 122 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.201: 122 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
91 | 210 81-0045.R00 | Kabel CYKY-m 750V 3x1,5 mm2 pevně uložený | m | 512 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101+102: 296 |  |  |  |  | v.č.103: 2
92 | 210 80-0105.R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 111 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.101+102: 111 |  |  |  |  | v.č.103: 2
93 | PC | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 291 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101+102:291 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
94 | PC | Kabel CXKH-R 3x1,5 | m | 332 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.101: 332 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
95 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do2,5 mm2 | kus | 27 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | PC | Kabel CXKH-V-J 3x1,5 vč. trasy s funkční integritou pro tlačítko STOP UPS- jednotlivé příchytky | m | 30 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | v.č.102: 30 |  |  |  |  | přívody z PS do RE : 15
97 | PC | Kabelový úchyt do 8xkabel- plast vč. hmoždinky a montáže | kus | 200 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
98 | PC | Kabelová spona do 16xkabel- plast vč. hmoždinky a montáže | kus | 110 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
99 | PC | Svazkový držák 10xkabel- plast vč. hmoždinky a montáže | kus | 60 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
100 | PC | Svazkový držák 30xkabel- plast vč. hmoždinky a montáže | kus | 30 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
101 | PC | Trubka ohebná pod omítku, pr. 26 mm včetně dodávky-pro napojení parapetního kanálu- rezerva | m | 30 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
|  | v.č.102 ve stěně:10x3 |  |  |  |  | v.č.103 v betonu: 14+22+6*4+7+8
102 | PC | Trubkové vedení kompletní-trubka ocelová D36 zinkovaná pro napojení zařízení na střeše +ohyby- pružná trubka vč. uchycení do stěny | m | 17 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
|  | v.č.102+103:14+3 |  |  |  |  | v.č.103 v betonu: 14+22+6*4+7+8
103 | PC | Trubkové vedení kompletní-trubka tuhá plast.D25 , uložená pevně, komplet +ohyby- pružná trubka vč. uchycení do stěny/stropu | m | 24 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
|  | v.č.102+101:10+2+12 |  |  |  |  | v.č.103 v betonu: 14+22+6*4+7+8
104 | PC | Kabelový žlab plechový 125/100 kompletní vč. víka, uchycení na strop/stěnu, kotevní prvky,montážní doplňky, žárově pozinkovaný- montáž + dodávka | m | 16 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
|  | v.č.102: 16 |  |  |  |  | v.č.103 v betonu: 14+22+6*4+7+8
105 | PC | Kabelový žlab plechový 62/50 kompletní vč. víka, uchycení na strop/stěnu, kotevní prvky,montážní doplňky, žárově pozinkovaný- montáž + dodávka | m | 16 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
106 | PC | Parapetní kanál plastový 140/700 kompletní vč. stínícího ocelového kanálu pro SLP, vč. přístrojových podložek, příslušenství a uchycení na stěnu, kotevní prvky,montážní doplňky, montáž + dodávka | m | 44 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
|  | v.č.102: 44 |  |  |  |  | v.č.103 v betonu: 14+22+6*4+7+8
107 | PC | Přepěťová ochrana typu 3 pro ochranu zařízení do krabice 1f TNS, montáž+ dodávka | ks | 25 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
108 | PC | Rozváděč RL, skříňový 2000x800x300, kompletní- popis viz výkres č. .201+příloha- dodávka a osazení vč. zapojení | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č. 201:1 |  |  |  |  | RE:1
109 | PC | Napojení vývodů z RH-MDO a DO pro rozváděč RL (kabely 2x5x25mm2) vč. připojovacích sad a osazení pojistek 80A gG do rezerv pojistkových odpojovačů | kpl | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | PC | Zdroj nepřetržitého napájení UPS 3f/3f 15kVA/12,1 (13,5)kW s interním by-passem a bateriemi (10let) pro zálohu 100% výkonu po dobu cca 15 min,vhodný pro napájení laboratorních přístrojů, 444x795x1000mm, cca 275 kg, připraven pro dálkové vypnutí tlačítkem, s komunikační kartou pro případné zapracování do informačního systému, dodávka, zapojení, oživení, uvedení do provozu | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | P C | Protipožární zapravení prostupů | m2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položky pro napojení VZT jednotky pro server:
112 | 210 81-0046.R00 | Kabel CYKY-m 750V 3x2,5 mm2 pevně uložený | m | 15 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v.č.104: 8
113 | PC | Kabel CYKY -J 3x2,5 | m | 15 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
114 | PC | Kabelový úchyt do 8xkabel- plast vč. hmoždinky a montáže | kus | 30 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
115 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do2,5 mm2 | kus | 6 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | P C | Protipožární zapravení prostupů | m2 | 0.02 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | jistič instalační C16/1 | ks | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
118 |  | montáž jističe do rozvaděče | ks | 1 | [11 empty] | 62
119 | P C | Výchozí revize, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 176 | 62 | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích | [5 empty] | 1
120 | 460 20-0164.R00 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.103:5 |  |  |  |  | v.č.102: 28
121 | 460 57-0164.R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním | m | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.103 :5 |  |  |  |  | v.č.102: 28
| Celkem za | M46 Zemní práce při montážích | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Kabely označeny CXKH-R s reakcí na oheň B2ca S1 d0

## Náplň RL
Nosné prvky náplně rozváděče RL
Stavba : |  | FN Brno, Laboratorní trakt v 1 PP budovy L-PDM |  | 0
Objekt : |  | SO 01 - Rekonstrukce části 1.pp budovy L
P.č. |  | Název položky |  | MJ | množství
0
1 | Rozváděč RL - napájecí rozváděč pro místnosti skupiny 11 dle ČSN 33 2140 |  |  | komplet | 1
(dle výkresu č.D1.06-201)
skříňový rozváděč na podstavci k umístění v rozvodně nn m.č. 010,
krytí IP40/20, provedení stavebnicová skříň,
kryty s výřezy pro přístroje pod dveřmi v jedné rovině,
prostorové oddělení MDO, DO a U
součástí je veškeré příslušenství pro soustavy MDO, DO a U
skříň - 800 x 300 x 2000, podstavec 50 mm, jednokřídlé dveře,
posuvný těsnící kryt na vývody kabelů nahoru, zámek
přístrojový rošt, dělené kryty s výřezy pro přístroje, kapsa na výkresy
jmenovité proudy MDO In=125A, DO In=125A, U In=63A
přípojnice fázové v držácích MDO, DO, pro všechny systémy N, PE, PA
U - kryté propojovací přípojnicové lišty
| přívodní spínač výkonový 125A/AC22A, 3P, ruční ovládání |  |  | kus | 1
| přívodní spínač výkonový 100A/AC22A, 3P, ruční ovládání |  |  | kus | 1
| svodič přepětí typ T2 pro TNS dle ČSN EN 61643-11 - MDO, DO,U |  |  | kus | 3
svodiče jsou v provedení s výměnnými moduly
| odpínač na válcové pojistky 14/54-1P, 50A/gG |  |  | kus | 4 | 0
| odpínač na válcové pojistky 14/54-1P+N, 50A/gG |  |  | kus | 2
| pojistková vložka válcové pojistky 14/54, 32A/gG |  |  | kus | 9
| jistič instalační |  | C20/3 | kus | 1 | 0
| jistič instalační |  | C16/3 | kus | 1 | 0
| jistič instalační |  | C20/1 | kus | 2 | 0
| jistič instalační |  | C16/1 | kus | 21
| jistič instalační |  | C10/1 | kus | 11 | 0
| jistič instalační |  | B10/1 | kus | 12 | 0
| Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C |  | 16A/1N/C/003-A | kus | 16
| Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C |  | 10/1N/C/003-A | kus | 2 | 0
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 40/4/003 | kus | 1
| Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól |  | 40/4/003-A | kus | 3 | 0
| pomocná svorkovnice N (7 svorek) |  |  |  | 4
0
| řadové svorky pro silové obvody |  |  | komplet |  | 0
| konstrukční příprava u výrobce, montáž, sestavení, vyzkoušení, dokumentace |  |  |  |  | 0
*Zkratová odolnost inst. jističů 10kA