## Soupis
Soupis prací
Ceny neobsahují DPH
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací | [6 empty] | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) | [6 empty] | 0
C. Montáž | [6 empty] | 0
D. Demontáž |  |  | 20 | h |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový | [6 empty] | 0
F. Materiál nosný kusový | [6 empty] | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) | [6 empty] | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+H) | [6 empty] | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) | [6 empty] | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) | [6 empty] | 0
M. PPV (6 % z L) | [6 empty] | 0
N. Zemní práce | [6 empty] | 0
O. Nátěry | [6 empty] | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  |  | 4 | h |  |  | 0
dozor |  |  | 4 | h |  |  | 0
Nastaveni centrály NO |  |  | 12 | h |  |  | 0
Úpravy stávajících rozvaděčů |  |  | 16 | h |  |  | 0
Součet položky | [6 empty] | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
S. Vedlejší rozpočtové náklady
Revize |  |  | 32 | h |  |  | 0
Zhotovení dokumentace skutečného provedení |  |  | 16 | h |  |  | 0
Celkem | [6 empty] | 0
A. Dodávky dle specifikací
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. |  | Celkem mat.
Rozvaděč | RPO-01L |  | 1 | ks | 0 |  | 0
Rozvaděč | RL1L |  | 1 | ks | 0 |  | 0
Rozvaděč | RCH4L |  | 1 | ks | 0 |  | 0
Rozvaděč | RNO |  | 1 | ks | 0 |  | 0
Celkem dodávky | [6 empty] | 0
Materiál nosný kusový + montáž
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Odpínač v krytu 20A 2P IP67 |  | ONE20M2Y | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112010
Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW | 3x25 M/TPN |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112010
Spinac v krytu IP65/3P/30kW | 3x100 M/TPN |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112010
Spinac zapuštěný | 1 | komplet | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110041 | 1.1
Spinac zapuštěný | 5 | komplet | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110043 | 1.1
Spinac zapuštěný | 6 | komplet | 22 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110045 | 1.1
Spinac zapuštěný | 7 | komplet | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110046 | 1.1
Spinac zapuštěný IP44 | 1 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110045 | 1.11
Spinac IP44 plast | 5 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110023 | 1.12
Zasuvka zapuštěná | 1x | komplet | 110 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.2
Zasuvka zapuštěná | s přepěť.ochr. | komplet | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.21
Zasuvka zapuštěná hořl.hm. | 1x | komplet | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.13
Zasuvka zapuštěná hořl.hm. | s přepěť.ochr. | komplet | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.14
Zasuvka zapuštěná IP44 | 1x vičko, clon. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.22
Zasuvka IP44 plast | 2x |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111021 | 1.23
Prichytka mala | do 8x CYKY 3x1.5 |  | 450 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.41
Krabice Přístrojová | KU 68 | 1901 | 155 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010301 | 1.3
Krabice Oodbočná | KU 68 | 1902 | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010311 | 1.3
Krabice Rrozbočovací | KU 68 | 1903 | 108 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010321 | 1.33
Krabice R IP54 |  |  | 80 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010453 | 1.31
Svorka na vodu |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
Zemnici svorka |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.60
Pasek pro 1 ks | pro zemnici svorku |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.61
Prichytka pro kabely "V" | objimka 12-14 | kompletni | 600 | m |  |  | 0 | 0 |  | 2.69
Zlab pro kabely "V" 200/65 | nosnost 20 kg | kompletni | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 210020311 | 2.70
Pozarni prepazka pres strop 20 cm |  |  | 0.3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 210020911 | 1.50
Pozarni prepazka pres stenu 30 cm |  |  | 0.3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 210020922 | 1.50
Montaz rozvodnice | 100 kg |  | 4 | ks |  |  |  | 0 | 210190003
Zlab pozink 62/50 | korytko 2 m | +víko a nosník | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020303 | 2.66
Zlab pozink 125/100 | korytko 2 m | +víko a nosník | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020309 | 2.66
Zlab pozink 250/100 | korytko 2 m | +víko a nosník | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020311 | 2.66
Kabelovy rost | s. 200 mm-3m |  | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020252
Skrinka IP65 ovladac | centralstop | kont 1/0 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210140431
Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů
A Svitidlo LED 40W 3000lm | podhledové | 600x600mm | 36 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201042 | 3.1
B Svitidlo LED 25W 2300lm | podhledové | Ø240mm | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201037 | 3.2
C Svitidlo LED 28W 1800lm | reflektor IP65 | Ø200mm | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201042 | 3.3
D Svitidlo zářivkové | přisaz. IP65 | 2xZ 49 W | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201042 | 3.4
E Svitidlo LED 36W 4790lm | závesné IP20 | Ø150mm | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201042 | 3.5
F Svitidlo LED 18.4W 1350lm | přisazené IP20 | Ø280mm | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201034 | 3.6
N1 Nouz.svitidlo LED sym. |  | podhled IP41 | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210200043 | 3.10
N2 Nouz.svitidlo LED asym. |  | přisazné IP65 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210205106 | 3.11
NA Nouz.svitidlo LED piktogr. |  | podhledové | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 210205107 | 3.12
NB Nouz.svitidlo LED piktogr. |  | přisazné IP65 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210205106 | 3.13
Doplnění stávajících rozvaděčů
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Monitorovací relé | 3F~ |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.104
Spinac packovy | DIN | 63A/3 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.50
Spinac packovy | DIN | 125A/3 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.51
Pojistkovy odpinac | OPV 22/3 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.43
Pojistka | PV 22 gG | 125A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120102 | 6.33
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáž | [7 empty] | 0
Materiál nosný délkový + montáž
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Kabel Cu | 2x1,5 | B2caS1d0 | 112 | m |  |  | 0 | 0 | 210800101 | 2.25
Kabel Cu | 3x1,5 | B2caS1d0 | 1481 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.25
Kabel Cu | 12x1,5 | B2caS1d0 | 28 | m |  |  | 0 | 0 | 210810058 | 2.25
Kabel Cu | 3x2,5 | B2caS1d0 | 1003 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.25
Kabel Cu | 5x10 | B2caS1d0 | 39 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.25
Kabel Cu | 5x16 | B2caS1d0 | 117 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.25
Kabel Cu | 5x35 | B2caS1d0 | 117 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.25
Kabel Cu | 5x50 | B2caS1d0 | 137 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.25
Kabel Cu | 5x6 | B2caS1d0 | 39 | m |  |  | 0 | 0 | 210800118 | 2.25
Kabel Cu s funkční odol. | 3x1,5 | B2caS1d0 | 608 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.26
Kabel Cu s funkční odol. | 3x2,5 | B2caS1d0 | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.26
Kabel Cu s funkční odol. | 5x1,5 | B2caS1d0 | 114 | m |  |  | 0 | 0 | 210800115 | 2.26
Kabel Cu s funkční odol. | 5x25 | B2caS1d0 | 180 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.26
Vodic CY | 4 |  | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 210800546 | 2.28
Vodic CY | 16 |  | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 210800549 | 2.28
Vodic CY | 25 |  | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 210800550 | 2.28
Kabel CYKY-J | 3x1,5 |  | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.2
Kabel CYKY-J | 3x2,5 |  | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.2
Kabel CYKY-J | 5x2,5 |  | 47 | m |  |  | 0 | 0 | 210800116 | 2.2
Kabel 1-CYKY-J | 5x25 |  | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.2
Kabel 1-CYKY-J | 5x50 |  | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.2
Kabel CYKY-J | 5x6 |  | 27 | m |  |  | 0 | 0 | 210800118 | 2.2
Trubka plastová | Tuhá | 1520 | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 210010063 | 2.63
Trubka plastová | Tuhá | 1540 | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 210010065 | 2.63
Celkem materiál délkový | [6 empty] | 0
Celkem montáž | [7 empty] | 0

## RPO-01L
Specifikace č. 1
název / označení |  | rozváděč RPO-01L | 1 | ks
výkres |  | D1.01.06-201
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS
Automatický přepínač sítí | 80A, 4-pól |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.52
Zakryt z plechu deleny |  |  | 1.2 | m2 |  |  | 0 | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190051
Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191020
Nosnik rostu 200 |  |  | 1 | sa |  |  | 0 | 0
Montazni panel 200x60 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191023
Drzak montazniho panelu |  |  | 1 | sa |  |  | 0 | 0
Ovladaci tlacitko | DIN | 1/0 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Signalka pro MK | cervena | blikajici | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Spinac packovy | DIN | 125A/3+N | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.51
Vypinaci spoust | 230V |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Pojistkovy odpinac | OPV 10/3 |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.41
Pojistkovy odpinac | OPV 10/1 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.41
Pojistka | PV 10 gG | 4A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120101 | 6.31
Pojistka | PV 10 gG | 6A | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120101 | 6.31
Svodič přepětí 1+2 | 3+N |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.61
Pripojnice fazova Cu |  | 80 A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojnice nulova Cu |  | 80 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojeni skrine na PE |  | do 100A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Rele nadproudove |  | 0.75A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210130401
Rele nadproudove |  | 6.3A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210130401
Stykac | 4P/25A | 24V DC | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210130104
Svorka radova |  | 2.5 | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571 | 6.121
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## RL1L
Specifikace č. 2
název / označení |  | rozváděč RL1L | 1 | ks
výkres |  | D1.06-202
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS
Automatický přepínač sítí | 100A, 4-pól |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.52
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Skrin rozvadec 200x80x40 IP40 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190051
Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191020
Nosnik rostu 200 |  |  | 1 | sa |  |  | 0 | 0
Montazni panel 200x80 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191023
Zakryt z plechu deleny |  |  | 1.6 | m2 |  |  | 0 | 0
Chranic | 40A/4/003-G/A |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.03
Chranic FI/LS | 10A/1N/003/C-A |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.11
Chranic FI/LS | 16A/1N/003/C-A |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.11
Ovladaci tlacitko | DIN | 1/0 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 16A/C | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 16A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 25A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 40A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Spinac packovy | DIN | 125A/3+N | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.51
Vypinaci spoust | 230V |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Měřící traf. Rpoudu | 100/5A | 15VA 0.5% | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210170305
Elektromer 3f modul. 5A M-bus |  | 3x230/400 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451
Svodič přepětí 1+2 | 3P+N |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.61
Svodič přepětí 1+2 | 3P |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.61
Pripojnice fazova Cu |  | 63 A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojnice fazova Cu |  | 100 A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojnice nulova Cu |  | 100 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojeni skrine na PE |  | do 100A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Hodiny spinaci | tydenni |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Stykac | 3P/25A | AC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210130104
Monitorovací relé | 3F~ | nouz.osvětlení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.104
Svorka radova |  | 2.5 | 130 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571 | 6.121
Svorka radova |  | 6 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192572 | 6.121
Svorka radova |  | 10 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192573 | 6.121
Svorka radova |  | 16 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192574 | 6.121
Svorka radova |  | 35 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192576 | 6.121
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## RCH4L
Specifikace č. 3
název / označení |  | rozváděč RCH4L | 1 | ks
výkres |  | D1.06-203
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS
Automatický přepínač sítí | 125A, 4-pól |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.52
Zakryt z plechu deleny |  |  | 1.2 | m2 |  |  | 0 | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190051
Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191020
Podstavec skrine 10x60x40 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191010
Nosnik rostu 200 |  |  | 1 | sa |  |  | 0 | 0
Montazni panel 200x60 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191023
Drzak montazniho panelu |  |  | 1 | sa |  |  | 0 | 0
Ovladaci tlacitko | DIN | 1/0 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Pojistkovy odpinac | OPV 14/1 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.42
Pojistkovy odpinac | OPV 14/3 |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.42
Pojistkovy odpinac | OPV 22/3 |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.43
Pojistka | PV 14 gG | 6A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120101 | 6.32
Pojistka | PV 14 gG | 10A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120101 | 6.32
Pojistka | PV 14 gG | 32A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120101 | 6.32
Pojistka | PV 22 gG | 80A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120102 | 6.33
Svodič přepětí 1+2 | 3P |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.61
Pripojnice fazova Cu |  | 125 A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojnice nulova Cu |  | 125 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojeni skrine na PE |  | do 200A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Spinac packovy | DIN | 125A/3+N | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.51
Vypinaci spoust | 230V |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Svorka radova |  | 2.5 | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571 | 6.121
Svorka radova |  | 6 | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192572 | 6.121
Svorka radova |  | 16 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192574 | 6.121
Svorka radova |  | 35 | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192576 | 6.121
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## RNO
Specifikace č. 4
název / označení |  | rozváděč RNO | 1 | ks
výkres
Nazev |  |  | Pocet | J
Centrála nouzového osvětlení |  |  | 1 | ks
V kompaktním provedení s adresným monitoringem
4 napájecí okruhy, baterie 6x12V 36Ah
730 x 260 x 260 mm
Ústředna bude vybrána s ohledem na možnost servisováni
společně se stávajícími centrálami v areálu nemocnice.
Cenkem materiál s montáží

## Standardy
Technické specifikace a technické standardy
Tato specifikace musí být nedílnou součástí výpisu materiálu pro výběr dodavatele. Veškeré výrobky musí být určeny
k zabudování do staveb, musí být schváleny pro použití v ČR a musí být použity stanoveným způsobem k výrobcem
stanovenému účelu a předpokládanému použití.
Standard | Popis standardu | Ukázka
Materiál nosný kusový
1.1 | Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A , 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.
1.11 | Kompletní spínač pro přisazenou montáž s řazením kontaktů dle soupisu výměr 10A , 250V, barva bílá. IP44 Kompletní dodávka.
1.12 | Spínač pro přisazenou montáž, řazení dle soupisu výměr IP44, 10A, 250V AC, Upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²). Barva bílá
1.13 | Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montáž do hořlavých podkladů a na ně, složená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž. Kompletní dodávka včetně zapojení. Zkoušená dle ČSN EN 60695-2-11 a ČSN EN 60695-11-5
1.14 | Zásuvka s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, 2P+PE 250V/16A. Jmenovitý výbojový proud 1,5kA(L/PE, L/N), 5kA(N/PE); maximální výbojový proud 5kA(L/PE, L/N), 10kA(N/PE); kombinovaný impulz 3kV(L/PE, L/N), 10kV(N/PE); ochranná úroveň <800V(L/N), <1,2kV(L/PE, N/PE);doba odezvy <25ns(L/N), <100ns(L/PE, N/PE). Maximální průřez vodičů 2,5mm2. Kompletní dodávka. Pro montáž do hořlavých podkladů a na ně. Zkoušená dle ČSN EN 60695-2-11 a ČSN EN 60695-11-5
1.2 | Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montážsložená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž. Kompletní dodávka včetně zapojení.
1.21 | Zásuvka s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, 2P+PE 250V/16A.. Jmenovitý výbojový proud 1,5kA(L/PE, L/N), 5kA(N/PE); maximální výbojový proud 5kA(L/PE, L/N), 10kA(N/PE); kombinovaný impulz 3kV(L/PE, L/N), 10kV(N/PE); ochranná úroveň <800V(L/N), <1,2kV(L/PE, N/PE);doba odezvy <25ns(L/N), <100ns(L/PE, N/PE). Maximální průřez vodičů 2,5mm2. Kompletní dodávka.
1.22 | Zásuvka zapuštěná jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby nebo drápky. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²). Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 přimontáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu. Řazení:2P+PE
1.23 | Zásuvka IP44 s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem. 16A/250V AC. Montáž na svislou, hledkou a neporézní stěnu. Barva bílá. Řazení 2P+PE.
1.3 | Přístrojová krabice pro všechny přístroje s osovou vzdáleností 71mm pro rozvody 400V/16A pod omítku.. Rozměry D=80mm x 42mm. Vstupní otvory 6x D=16. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5° až +60°. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 850°. Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření dle ČSN 370100 čl.75 a ČSN 33 2312 tab.1. vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A-C2.
1.31 | Krabice pro povrchovou montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní agresivitou nebo se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození.. Průchodky pro vstup trubky nebo kabelů. Rozměry 95x95x50. Otvory 4x20mm. Barva RAL 7012. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5°C až 60°C. Dle ČSN 332312 tab.1 vyhovuje pro montáž na/do stavebních hmot stupně hořlavosti A-C2. Určeno pro rozvody 400V/16A. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 650°. Krytí IP54.
1.33 | Rozvodná krabice s víčkem a svorkovnicí 400V/16A pod omítku.. Rozměry D=73mm x 42mm. Vstupní otvory 6x D=20. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5° až +60°. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 850°. Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření dle ČSN 370100 čl.75 a ČSN 33 2312 tab.1. vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A-C2.
1.41 | Příchytky kabelů pro uložení kabelů pro povrchovou montáž. Příchytky uchyceny na povrch hmoždinkami.
1.50 | Protipožární malta pro utěsnění středně velkých až velmi velkých prostupů kabelových tras. V případě nutnosti zajistí možnost dodatečných změn na vedení instalací. Vhodné i do prostor s vlivem vlhkosti nebo mechanického poškození. Vhodné pro požárně dělící konstrukce z materiálů jako je např. beton, pórobeton, zdivo. Pro EI 60 minut stěny s tloušťkou od 100mm a stropy o síle 100mm. Neobsahuje azbest, fenoly, halogeny a rozpoštědla. Nepropouští kouř a je odolná proti vodě.
1.60 | Zemnící svorka pro připojení ochranného vodiče na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru. Svorka se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část), dvou příložek a jednoho šroubu (tyto části jsou ocelové a galvanicky pokoveny ZnCr), dvě matice M6 pro připevnění vodiče mezi příložky svorky. Připojitelnost vodičů 2,5-16mm2.
1.61 | měděná páska délky 0,5m o rozměrech 0,3x15mm. Páska určená pro použití spolu se zemnící svorkou. Standard 1.59
Materiál nosný délkový
2.2 | Celoplastový PVC kabel, Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1. Zkušební napětí 4 kV. Rozsah teplot při provozu -35 až +70 °C
2.25 | Silový kabel s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru, splňující zkoušku z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb. Jmenovité napetí: 0,6/1 kV, Zkušební napetí: 4 kV/50 Hz, Rozsah provozních teplot: –30 °C až +90 °C
2.26 | Silový kabel s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, splňující zkoušku z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb. Jmenovité napetí: 0,6/1 kV, Zkušební napetí: 4 kV/50 Hz, Rozsah provozních teplot: –30 °C až +90 °C
2.38 | Kabel s Cu jádrem pro pevné uložení. Izolace je z PVC typu TI 1 podle ČSN 347410-1. Barva izolace zelená/žlutá. Jmenovité napětí 450/750V. Zkušební napětí 2kV. Teplotní odolnost -30° až +70 °. Min.dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°. Max. dovolená teplota jádra než jištění vypne zkrat +160°.
2.63 | Tuhá elektroinstalační trubka. Materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene, střední mechanická odolnost 750N/5cm. Tmavě šedá barva RAL 7012. Pro instalaci na povrch, do omítky, nebo pod omítku. Vhodné promontáž do dutých zdí, příček a stropů a do betonu.
2.66 | Kabelový žlab vyrobený z pozinkovného plechu tloušťky 0,7mm. Povrchová úprava pozinkováním dle ČSN EN 10327. Kabelový žlab včetně víka, nosníku a příchytek. Neděrovaný.
2.69 | Příchytky pro kabely. Certifikované jako oheňodolné.
2.70 | Kabelový žlab . Certifikovaný jako ohniodolný
Kabely při průchodu stěnami tvořícími hranici požárních úseků budou utěsněny vhodnou protipožární technologií
Označení vodičů a kabelů (jako CY, CYKY apod.) je myšleno jako konstrukční typ kabelu běžný v ČR. Neznamená
značení žádného konkrétního výrobce nebo dodavatele.
Svítidla
3.1 A | Svítidlo LED zapuštěné 40W 4000K 3000lm IP40 595x595x9x60 mm, těleso hliníkový rámeček, difuzér opálový PMMA, Montáž: vestavná do podhledových systémů M600
3.2 B | Svítidlo LED zapuštěné kruhové 25W 4000K 2300lm IP40 Ø240mm
3.3 C | Svítidlo LED kruhový reflektor pro nepřímé osvětlení hliníkový odlitek 28W 4000K 1800lm IP65 Ø200mm
3.4 D | Svítidlo zářivkové přisazené průmyslové 2x49W IP65 na stropě
3.5 E | Svítidlo LED zavěšené opalový skleněný kryt 36W 4000K 4790lm IP20 Ø150 x 500 mm
3.6 F | Svítidlo LED přisazené opalový skleněný kryt 18,6W 4000K 1350lm IP20Ø280 x 210 mm
3.10 N1 | Svítidlo LED nouzové pro osvětlení únikových cest symetrické pro montáž do podhledu s adresným monitoringem a napojené z centrálního zdroje nouzového osvětlení
3.11 N2 | Svítidlo LED nouzové pro osvětlení únikových cest přisazené nástěnné IP65 s adresným monitoringem a napojené z centrálního zdroje nouzového osvětlení
3.12 NA | Svítidlo LED nouzové s piktogramem pro montáž na stěnu IP65 s adresným monitoringem a napojené z centrálního zdroje nouzového osvětlení
3.13 NB | Svítidlo LED nouzové s piktogramem pro montáž na stěnu IP65 s adresným monitoringem a napojené z centrálního zdroje nouzového osvětlení
Specifikace
6.03 | Proudový chránič 4 pólový. Rázová odolnost 0,25kA. Necitlivost na nežádoucí vybavení (typ G). Reagují jak na sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (typ A). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.11 | Proudový chránič 2 pólový s nadproudovou ochranou s jmenovitým proudem a vypínací nadproudovou charakteristikou dle výkazu. Rázová odolnost 0,25kA. Reagující jak na sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (typ A). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.20 | Instalační jistič s počtem pólů, jmenovitým proudem a vypínací charakteristikou dle výkazu výměr. Jističe s jmenovitou zkratovou schopností 10kA pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody 230/400V AC. Instalace na DIN lištu 35mm. Pracovní teplota -20° až +55°. Trvanlivost 10 000 cyklů. Třída omezení energie 3. Kategorie přepětí IV. Krytí IP20. Připojení plnými vodiči 0,5-25mm2.
6.31 | Válcová pojistková vložka 10x38 do 32A s jmenovitý proudem a charakteristikou dle výkazu výměr. Jmenovité napětí AC 500V. Vypínací schopnost 100 kA.
6.32 | Válcová pojistková vložka 14x51 do 63A s jmenovitý proudem a charakteristikou dle výkazu výměr. Jmenovité napětí AC 500V. Vypínací schopnost 100 kA.
6.33 | Válcová pojistková vložka 22x58 do 125A s jmenovitý proudem a charakteristikou dle výkazu výměr. Jmenovité napětí AC 500V. Vypínací schopnost 100 kA.
6.41 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 do jmenovitého proudu 32A . Počet pólů dle výkazu výměr. Jmenovité izolační napětí. 800V. Krytí IP20. Pracovní teplota okolí -25°-+55°. Impulzní výdržné napětí 4kV. Instalace na DIN lištu.
6.42 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 14x51 do jmenovitého proudu 63A . Počet pólů dle výkazu výměr. Jmenovité izolační napětí. 800V. Krytí IP20. Pracovní teplota okolí -25°-+55°. Impulzní výdržné napětí 4kV. Instalace na DIN lištu.
6.43 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 22x58 do jmenovitého proudu 125A . Počet pólů dle výkazu výměr. Jmenovité izolační napětí. 800V. Krytí IP20. Pracovní teplota okolí -25°-+55°. Impulzní výdržné napětí 4kV. Instalace na DIN lištu.
6.50 | Spínač s jmenovitým praovním proudem do 63A. S počtem pólů a jmenovitým proudem dle výkazu výměr. Jmenovité pracovní napětí 230V/400V. Jmenovitý kmitočet 40 až 60Hz. Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Mechanická trvanlivost 20 tis. Cyklů. Elektrická trvanlivost 4 tis. Cyklů. Jmenovité impulsní výdržné napětí 6kV. Kategorie přepětí IV. Montáž na lištu DIN. Krytí IP20. Připojitelnost 0,5 až 25mm2. Teplota okolí -20°C až +55°C.
6.51 | Spínač s jmenovitým praovním proudem 125A a počtem pólů dle výkazu výměr. Jmenovité pracovní napětí 230V/400V. Jmenovitý kmitočet 40 až 60Hz. Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Mechanická trvanlivost 20 tis. Cyklů. Elektrická trvanlivost 4 tis. Cyklů. Jmenovité impulsní výdržné napětí 6kV. Kategorie přepětí IV. Montáž na lištu DIN. Krytí IP20. Připojitelnost 1,5 až 50mm2. Teplota okolí -20°C až +55°C.
6.52 | Zařízení pro čtyřpólové přepínání třífázových 3N AC sítí. Zařízení umožňuje automatické nebo manuální přepnutí s LED indikací stavu přepnutí. Zařízení monitoruje podpětí, přepětí, nadfrekvenci a podfrekvenci. K signalizaci stavu přepnutí slouží 3 přepínací kontakty. Správnou funkci přepínacího modulu lze otestovat pomocním kontaktem.
6.61 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí. Jako první a druhý stupeň v třístupňové ochraně před přepětím – typ 1 a typ 2 podle ČSN EN 61643-11. Prvky tvoří zapouzdřené jiskřiště s elektronicky řízenou zapalovací spouští schopné svádět bleskové proudy až do 25 kA (10/350 μs) a k němu paralelně řazený varistor s rychlejší reakční dobou (25 ns). Schopnost zhášet následný zkratový proud až do 25 kA bez výfuku ionizovaného plynu.
6.104 | Přístroj pro 3f monitoring napětí s proudovým okruhovým monitoringem do centrálního zdroje nouzového osvětlení.
6.121 | Svorka pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými (plnými i slaněnými) eventuálně hliníkovými vodiči.Rozsah připojitelných vodičů je 1,5 až 25 mm2 pro plný měděný vodič. Upnutí vodiče speciálním šroubovým třmenem. Elektrovodná část z mosazi galvanicky pokoveni Ni. Šrouby s kombinovanou hlavou pro plochý i křížový šroubovák. Materiál šroubů ocel třídy 11 kalená, galvanicky upravená ZnCrCo. Materiál izolačního pouzdra polyamid PA 6, hořlavost VO dle UL 94, bez halogenů. Barva izolačního pouzdra je bílá. Upínání na lištu DIN. Maximální hodnota proudu 101A. Jmenovité izolační napětí 750V AC. Elektrická pevnost 4kV. Zkratová odolnost 1920A. Krytí IP20.
U rozváděčů bude výrobcem proveden konstrukční návrh včetně výrobní dokumentace.
Veškeré obvody budou před dodávkou na stavbu předem u výrobce odzkoušeny, po dodávce na stavbu bude
provedena opětovná kontrola a další odzkoušení funkce.
V rozváděčích bude ponechána dostatečná prostorová rezerva pro rozšíření náplně. Předpokládané rozměry jsou
koordinovány se stavební částí, při jejich změně zajistí dodavatel koordinaci umístění na stavbě.
Jmenovité rozměry skříní jsou "čisté" - bez vystupujících výčnělků, zabraňujících osazení jednotlivých skříní vedle
sebe bez mezer. Skříňové rozváděče budou mít v celém rozsahu stavby jednotný systém uzamykání.
Vnitřní náplň rozváděčů bude přehledně označena v souladu se systémem označení zavedeným v dokumentaci.
Popisy budou vytištěny na tiskárně štítků, budou trvanlivé a odolné proti poškození.
V rozváděčích bude vhodným způsobem uvedeno aktuální obsazení jednotlivých vývodů.
Instalační jističe v celé stavbě budou stejného typu z hlediska detailního způsobu upevnění na montážní lištu
včetně shodné výšky připojení vodičů do svorky tak, aby byly jednotlivé jističe bez těžkostí záměnné. Jističe
umožňují bezproblémovou výměnu i při použití propojovací lišty bez odpojování a demontáže dalších obvodů.
Vypínací schopnost instalačních jističů bude kalkulována s ohledem na konkrétní vlastnosti předřazeného jištění.
Jednotlivé prvky ochrany proti přepětí budou vzájemně koordinovány dle podmínek výrobce.
Přepěťové ochrany v zásuvkových rozvodech budou koordinovány s ochranou
proti přepětí osazenou v rozváděčích. Použije se doporučení kontrétního výrobce přepěťových ochran.