## Soupis
Soupis prací
Ceny neobsahují DPH
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací | [7 empty] | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) | [7 empty] | 0
C. Montáž | [7 empty] | 0
D. Demontáž |  |  |  | 4 | h |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový | [7 empty] | 0
F. Materiál nosný kusový | [7 empty] | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) | [7 empty] | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+H) | [7 empty] | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) | [7 empty] | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) | [7 empty] | 0
M. PPV (6 % z L) | [7 empty] | 0
N. Zemní práce | [7 empty] | 0
O. Nátěry | [7 empty] | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  |  |  | 4 | h |  |  | 0
dozor |  |  |  | 4 | h |  |  | 0
Součet položky | [7 empty] | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady | [7 empty] | 0
S. Vedlejší rozpočtové náklady
Revize |  |  |  | 4 | h |  |  | 0
Zhotovení dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | h |  |  | 0
Celkem | [7 empty] | 0
Materiál nosný kusový + montáž
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Spinac IP44 plast | 1 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110021 | 1.12
Spinac IP44 plast | 6 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110024 | 1.12
Spinac IP44 plast | 7 |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110025 | 1.12
Krabice R IP54 |  |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010453 | 1.31
Svitidlo zářivkové | přisaz. IP65 | 2xZ 49 W |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201042 | 3.4
Svitidlo stávající | IP65 2x58 W | kompenz |  | 2 | ks |  |  |  | 0 | 210201068
Prichytka mala | do 8x CYKY 3x1.5 |  |  | 50 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.41
Jistic instalacni | 1 P | 1.0A/C |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Rozvodnice plastova | přisazená | 1x12TE |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190001
Rele casove asymetricky | cyklující |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210150481
Rele casove ZN | zpožděný návrat |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210150481
Elektrický přímotop nástěnný | 230V 1kW IP24 | 6-30°C |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Pozarni prepazka pres stenu 30 cm |  |  |  | 0.1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 210020922 | 1.50
Svorka na vodu | ZS4 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Celkem materiál | [7 empty] | 0
Celkem montáž | [8 empty] | 0
Materiál nosný délkový + montáž
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Kabel Cu | 3x2,5 | B2caS1d0 | Prakab | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.25
Kabel CYKY-J | 3x1,5 |  | KL | 119 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.2
Trubka plastová | Tuhá | 1520 | KO | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 210010063 | 2.63
Vodic CY | 4 |  | VM | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210800546 | 2.38
Celkem materiál délkový | [7 empty] | 0
Celkem montáž | [8 empty] | 0

## Standardy
Technické specifikace a technické standardy
Standard | Popis standardu | Ukázka
Materiál nosný kusový
1.1 | Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A , 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.
1.11 | Kompletní spínač pro přisazenou montáž s řazením kontaktů dle soupisu výměr 10A , 250V, barva bílá. IP44 Kompletní dodávka.
1.12 | Spínač pro přisazenou montáž, řazení dle soupisu výměr IP44, 10A, 250V AC, Upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²). Barva bílá
1.31 | Krabice pro povrchovou montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní agresivitou nebo se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození.. Průchodky pro vstup trubky nebo kabelů. Rozměry 95x95x50. Otvory 4x20mm. Barva RAL 7012. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5°C až 60°C. Dle ČSN 332312 tab.1 vyhovuje pro montáž na/do stavebních hmot stupně hořlavosti A-C2. Určeno pro rozvody 400V/16A. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 650°. Krytí IP54.
1.41 | Příchytky kabelů pro uložení kabelů pro povrchovou montáž. Příchytky uchyceny na povrch hmoždinkami.
1.50 | Protipožární malta pro utěsnění středně velkých až velmi velkých prostupů kabelových tras. V případě nutnosti zajistí možnost dodatečných změn na vedení instalací. Vhodné i do prostor s vlivem vlhkosti nebo mechanického poškození. Vhodné pro požárně dělící konstrukce z materiálů jako je např. beton, pórobeton, zdivo. Pro EI 60 minut stěny s tloušťkou od 100mm a stropy o síle 100mm. Neobsahuje azbest, fenoly, halogeny a rozpoštědla. Nepropouští kouř a je odolná proti vodě.
Materiál nosný délkový
2.2 | Celoplastový PVC kabel, Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1. Zkušební napětí 4 kV. Rozsah teplot při provozu -35 až +70 °C
2.25 | Silový kabel s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru, splňující zkoušku z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb. Jmenovité napetí: 0,6/1 kV, Zkušební napetí: 4 kV/50 Hz, Rozsah provozních teplot: –30 °C až +90 °C
2.38 | Kabel s Cu jádrem pro pevné uložení. Izolace je z PVC typu TI 1 podle ČSN 347410-1. Barva izolace zelená/žlutá. Jmenovité napětí 450/750V. Zkušební napětí 2kV. Teplotní odolnost -30° až +70 °. Min.dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°. Max. dovolená teplota jádra než jištění vypne zkrat +160°.
2.63 | Tuhá elektroinstalační trubka. Materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene, střední mechanická odolnost 750N/5cm. Tmavě šedá barva RAL 7012. Pro instalaci na povrch, do omítky, nebo pod omítku. Vhodné promontáž do dutých zdí, příček a stropů a do betonu.
Svítidla
3.4 D | Svítidlo zářivkové přisazené průmyslové 2x49W IP65 na stropě
Specifikace
6.20 | Instalační jistič s počtem pólů, jmenovitým proudem a vypínací charakteristikou dle výkazu výměr. Jističe s jmenovitou zkratovou schopností 10kA pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody 230/400V AC. Instalace na DIN lištu 35mm. Pracovní teplota -20° až +55°. Trvanlivost 10 000 cyklů. Třída omezení energie 3. Kategorie přepětí IV. Krytí IP20. Připojení plnými vodiči 0,5-25mm2.