## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ
| Zadavatel |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  |  | IČO: | 65269705
|  |  | Jihlavská 20 |  |  |  | DIČ: | CZ65269705
|  | 62500 | Brno-Bohunice
| Projektant: |  | LT PROJEKT a.s. |  |  |  | IČO: | 29220785
|  |  | Kroftova 2619/45 |  |  |  | DIČ: | CZ29220785
|  | 61600 | Brno-Žabovřesky
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO.02_VON | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO_02 | 2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.02.01 | STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.02.04 | Zdravotechnické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.02.05 | Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.02.06 | Silnoproudé elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.02.07 | Slaboproudé elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.02.08 | Rozvody meciálních plynů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | xPS_02 | 2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.02.01a | Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.02.01b | Zdravotnická technologie – vybavení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.02.02 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.02.03 | Měření a regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.02.04 | Elektronická požární signalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.02.05 | Náhradní zdroj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Specifikace dodávky Náhradní zdroj |  |  | HSV |  |  | 0
| _10 | ANALYZÁTORY SÍTĚ |  |  | HSV |  |  | 0
| _11 | AMPÉRMETR STŘÍDAVÝ |  |  | HSV |  |  | 0
| _12 | POMOCNÉ RELÉ VČETNĚ PATICE KONTAKTY 3P |  |  | HSV |  |  | 0
| _13 | POJISTKOVÉ ODPÍNAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY |  |  | HSV |  |  | 0
| _14 | TLAČÍTKA |  |  | HSV |  |  | 0
| _15 | SIGNÁLKY |  |  | HSV |  |  | 0
| _16 | ŘADOVÉ SVORNICE ROZPOJOVACÍ (ZKUŠEBNÍ) |  |  | HSV |  |  | 0
| _17 | ŘADOVÉ SVORNICE |  |  | HSV |  |  | 0
| _18 | VÝKONOVÉ KOMPAKTNÍ JISTIČE |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Specifikace dodávky Příslušenství k náhradnímu zdroji |  |  | HSV |  |  | 0
| _20 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ |  |  | HSV |  |  | 0
| _21 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  | HSV |  |  | 0
| _22 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  |  | HSV |  |  | 0
| _23 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s |  |  | HSV |  |  | 0
| _24 | UKONČENÍ KABELŮ |  |  | HSV |  |  | 0
| _25 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH |  |  | HSV |  |  | 0
| _26 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI |  |  | HSV |  |  | 0
| _27 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA |  |  | HSV |  |  | 0
| _28 | KABELOVÉ ŽLABY |  |  | HSV |  |  | 0
| _29 | OCELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO KABEL + ŠROUB DO BETONU, KOMPLET, P30-R |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Specifikace dodávky Montážní práce k náhradnímu zdroji |  |  | HSV |  |  | 0
| _30 | ELEKTROINSTALAČNÍ OCHRANNÉ TRUBKY |  |  | HSV |  |  | 0
| _31 | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ |  |  | HSV |  |  | 0
| _32 | PODPĚRA VEDENÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| _33 | MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  | HSV |  |  | 0
| _34 | SVORKY PRO UZEMNĚNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| _35 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA |  |  | HSV |  |  | 0
| _36 | TLAČÍTKO EMERGENCY STOP V PROSKLENÉ SKŘÍNI |  |  | HSV |  |  | 0
| _37 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, IP54 |  |  | HSV |  |  | 0
| _38 | ROZVODNICE PLASTOVÁ SE SVORKOVNICEMI, IP65 |  |  | HSV |  |  | 0
| _39 | Nouzové osvětlení |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Dodávky |  |  | HSV |  |  | 0
| _40 | OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. |  |  | HSV |  |  | 0
| _41 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  | HSV |  |  | 0
| _42 | ELEKTROINSTALAČNÍ OCHRANNÉ TRUBKY |  |  | HSV |  |  | 0
| _43 | UKONČENÍ KABELŮ |  |  | HSV |  |  | 0
| _45 | BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST |  |  | HSV |  |  | 0
| _46 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  | HSV |  |  | 0
| _47 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI |  |  | HSV |  |  | 0
| _48 | KOORDINACE POSTUPU PRACI |  |  | HSV |  |  | 0
| _50 | DLE CSN 331500 |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | HLAVNÍ JISTIČ - výsuvné provedení, In = 1600 A |  |  | HSV |  |  | 0
| _8 | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU |  |  | HSV |  |  | 0
| _9 | ŘADOVÉ SVORNICE ROZPOJOVACÍ (ZKUŠEBNÍ) |  |  | HSV |  |  | 0
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | 1. Periferie+Čidla |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | 13. Klimatizace OPS_přívod |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Vlastní EPS |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | zdravotnický mobiliář |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1) | Čistá pára 2,7 bar |  |  | HSV |  |  | 0
| 1_SKS | Strukturovaná kabeláž |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | 10 - Služby |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | 10 - Nátěry |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | 11 - Izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| 12 | 12 - Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | 13 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | 13a.Klimatizace OPS_odtah |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | 2. DDC HW |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Evakuační rozhlas ERO |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 2) | Topení pro VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| 2_EKV | Systém kontroly vstupu EKV a zvonek |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | 15 Větrání čisté chodby-přívod |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | 3. SW úpravy velín |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3) | ROZVODY CHLADU |  |  | HSV |  |  | 0
| 3_AV | Audiovizuální systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartonové kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | 15a Větrání čisté chodby-odtah |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | 4. Rozvaděč MaR DT18.1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 4_AK | Audio-komunikace a kabelové propoje |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | 5. Rozvaděč MaR DT20 |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | CH2.1 Chlazení rozvodny SLP |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | 6. Rozvaděč MaR DT21 |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Z2 větrání staveniště |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | 8 - Demontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | 8 - Montážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 801 | Dodávka a montáž stropních stativů a lůžkových ramp |  |  | HSV |  |  | 0
| 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | 9 - Lešení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | 9 - Montáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 994 | Požární ochrana |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_01 | Specifikace dodávkyRozvaděč R-UROL1 + R-UROL2 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_02 | Rozvaděč R-UROL1 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_03 | Rozvaděč R-UROL2 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_04 | Specifikace dodávky Rozvaděč R-CHIR7 + R-DOSP3 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_05 | Rozvaděč R-CHIR7 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_06 | Rozvaděč R-DOSP3 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_07 | Specifikace dodávky Rozvaděč RS-SZ3 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_08 | Specifikace dodávky Rozvaděč RPC-SZ3 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_09 | Specifikace dodávky Uzemňovací skříň US |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_10 | Úprava rozvaděče RS0414-S3 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_12 | Specifikace dodávky Rozvaděč RI-SZ3 |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_01 | Hlavní osvětlení |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_011 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_02 | SVÍTIDLA |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_03 | Nouzové osvětlení |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_04 | Silnoproudá elektroinstalace zdravotnických prostor |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_05 | Napájecí přívody pro VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_06 | Napájecí přívody pro rozvaděče serverů a PC |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_07 | Napojení klimatizačních jednotek |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_08 | Drobné stavební práce |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_09 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| H721 | Vnitřní kanalizace |  |  | HSV |  |  | 0
| H722 | Vnitřní vodovod |  |  | HSV |  |  | 0
| H725 | Zařizovací předměty |  |  | HSV |  |  | 0
| H767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  | HSV |  |  | 0
| 7 | 7 - Demontáže a bourací práce |  |  | PSV |  |  | 0
| 7 | 7. Kabeláž a nosný materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_P | Podhledy skládané, FEAL |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_Zar | Zárubně ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 768 | Příčky kovové, podhledy, otvor.prvky pro ČP |  |  | PSV |  |  | 0
| 769_01 | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 772 | Kamenné dlažby |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22_PP | Potrubní pošta |  |  | MON |  |  | 0
| M39 | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO.02_VON 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO.02_VON | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [23 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005122 R | Provozní vlivy | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [23 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
SPU
5 | 005122010R | Provoz objednatele | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zohlednění zvýšených nákladů na práce, prováděné mimo standartní prcovní dobu ( 18.00-6.00, soboty, neděle, státní svátky ). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí. | [23 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zohlednění zvýšených nákladů na práce, prováděné mimo standartní prcovní dobu ( 18.00-6.00, soboty, neděle, státní svátky ). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.
SPU
6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, ostrahu staveniště v bobě neprovádění prací včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, ostrahu staveniště v bobě neprovádění prací včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP
|  | Náklady na vytohovení dokumentace skutečného provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovadém počtu ( 3* grafická podoba s 1* autorizaci, 3* digitálně ve všech podobách ) : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP
SPU
9 | 9651003T | Kompletační činnost (IČD) | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání, zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby a kolaudačním řízením vč. potřebné fotodokentace, vypracování POV vč. harmonogramu výstavby, projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.. | [23 empty] | POP |  | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání, zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby a kolaudačním řízením vč. potřebné fotodokentace, vypracování POV vč. harmonogramu výstavby, projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb..
SPU
10 | ON_01.01 | Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby jednotlivých částí stavby | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
11 | ON_01.02 | Aktualizace dokumentace na základě vybraného dodavatele zdravotnické technologie | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
12 | ON_02 | Aktualizace dokumentace na základě vybraného dodavatele vestavby operačních sálů | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
13 | ON_05 | Validace čistých prostor dle požadavku KHS | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
14 | ON_06 | Měření hluku dle požadavku KHS | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## SO_02 D1.02.01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_02 | 2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.02.01 | STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [23 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [23 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [23 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [23 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [23 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [23 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [23 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.25 |  | 23.43 |  |  |  |  | 51.52 |  |  |  |  | DIL
2 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 10.6519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 23.43 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 4.655 | 49.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | neidentifikovatelná navážka - likvidovat jako suť : | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,5*1,5+4,0*1,5)*0,65*1,15 |  | 10.6519 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.018 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(6,0*2+5,5)*1,2 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba 50/50/5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*0,5 |  | 2.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | odv. žlab : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(5,5+4,0) |  | 4.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.09 | 1.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(6,0*2+5,5)*1,2 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba 50/50/5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*0,5 |  | 2.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | odv. žlab : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(5,5+4,0) |  | 4.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 174100050RAD | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m | m3 | 7.0302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 11.74 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,5*1,5+4,0*1,5)*0,65*1,15*0,66 |  | 7.0302 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 181050010RA0 | Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm | m2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. | [23 empty] | SPI |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(6,0*2+5,5)*1,2 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 181300012RAD | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m | m2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [23 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [23 empty] | POP
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(6,0*2+5,5)*1,2 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 3.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(6,0*2+5,5)*1,2*0,2 |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.25 |  | 0 |  |  |  |  | 43.54 |  |  |  |  | DIL
9 | 278381531R00 | Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu prostého, C 16/20, objemu do 5 m3, složitost 1 | m3 | 2.985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.7433 | 8.19 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 3.279 | 9.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | SPI
|  | D.1.02.02-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,985 |  | 2.985 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 380932223R00 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 8 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 6 kN | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 1 | 22 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.02-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 22,0 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 938902123R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 15.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.703 | 11.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.02-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,85 |  | 15.85 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 278361821R0S | Výztuž základů pod stroje ze svařovaných sítí | t | 0.054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0038 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 11.287 | 0.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.02-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 54,0/1000 |  | 0.054 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.74 |  | 0 |  |  |  |  | 135.23 |  |  |  |  | DIL
13 | 317168122R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02575 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.3175 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky překladů. | [23 empty] | POP
|  | D.1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0.02185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.796 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 6.868 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,1*1,9*1,15 |  | 0.02185 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 317944311R00 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm | t | 0.03169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 20.6 | 0.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,9*8,34/1000 |  | 0.03169 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 319201316R00 | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm | m2 | 329.3535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01583 | 5.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.37 | 121.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, | [23 empty] | SPI
|  | výměra - viz položka 612451121R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 329,3535 |  | 329.3535 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 340237212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04787 | 0.1 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.42325 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 340239212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 6.8526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25595 | 1.75 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.811 | 5.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*0,45*1,15 |  | 2.189 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,23*0,425*1,15 |  | 2.0674 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,15*1,05*1,15 |  | 2.5961 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1656 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 1.2226 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,9*0,1*1,15 |  | 0.437 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 0.6555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.89205 | 0.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [23 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,9*0,1*1,15*1,5 |  | 0.6555 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0502 | 0.3 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.77 | 4.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ve stěnách : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 310235241PRT | Zazdívka otvorů porobetonovými tvárnicemi, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.71508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.652 | 1.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16069 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,5+0,48)*0,15*1,15 |  | 0.71508 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 13380615R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 100 mm | t | 0.03423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,9*8,34/1000*1,08 |  | 0.03423 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.71 |  | 0 |  |  |  |  | 19.69 |  |  |  |  | DIL
24 | 342263360R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení baterie | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.15 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 342267113RT2 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 2.608 | 5.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | opláštění VZT pod podhledem : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 34201612D00 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm_DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x opláštěním bez TI | m2 | 84.8327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 2.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | plná - čárkované : | [23 empty] | VV | 0
|  | kompletně dle popisu na výkrese : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,35*2+0,425*4+2,2+4,2+2,3+2,6+1,8+1,9+1,5+0,2) |  | 80.793 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80,793/100*5 |  | 4.0396 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 34201612D100 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm_DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x opláštěním bez TI | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,0 |  | 0.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 34201612J00 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna na profil 100mm _DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x opláštěním bez TI - v kombinaci se systémovým oplýštěním vestavby - cel. tl. 160 | m2 | 89.9582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 2.97 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | kompletně dle popisu na výkrese : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(1,6+1,3+1,665+1,4+1,2+3,56+0,17*2+0,2*2+4,29+3,48+2,615+3,865) |  | 108.7745 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1*2+1,1*2,1*2+1,4*2,1*5) |  | -23.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 85,67445/100*5 |  | 4.2837 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 34201614D00 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm_DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x opláštěním + TI 40mm | m2 | 48.8142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 1.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | plná - plná : | [23 empty] | VV | 0
|  | kompletně dle popisu na výkrese : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3095 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*3,7 |  | 15.651 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,85*6+0,45+0,3*2+0,525+1,165) |  | 33.1632 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 34226_NAD | Opláštění nad systémovými příčkami vestaveb 2*12,5DF + TI | m2 | 310.0598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 38.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,23-2,8)*((6,35+0,8*2+5,2*2)*6+4,45*2+2,475*5+6,85*6+4,435*10) |  | 310.0598 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 34226_XXa | Odskoky, niky, zesílení kcí atd.. | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 1.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.01.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 34226_XXb | D + M příložek z ocelového plechu 05mm pro vyztužení nadpraží | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 2.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.01.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 22 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 34226_XXna | Opláštění nosníku SDK 2*12,5 DF | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,5 |  | 6.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 34226121150 | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm | m2 | 34.6722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | kompletně dle popisu na výkrese : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*3,75 |  | 15.8625 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,23*1,15 |  | 4.8645 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,23*3,675 |  | 15.5452 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 342268295R00 | Obklad kcí sádrovláknitou deskou DF 12,5mm | m2 | 2.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02361 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.2 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.02-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,05*0,5 |  | 2.025 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 3429_03 | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 3429_03B1 | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením, nadpraží | m | 68.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,1*22+0,9*3+1,1*2+1,4*5+1,2)*1,15 |  | 68.195 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 399_SDK1 | D + M atypických revizních dvířek 900/1900mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 3.01 |  |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 39942.01 | D + M větracích kazet 600/600 vč. opláštění SDK | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 1.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 39942.VM165 | D + M větracích mřížek 100/100/165 vč. opláštění SDK | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 3.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 39942.VM250 | D + M větracích mřížek 100/100/250 vč. opláštění SDK | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 2.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 39942.VM275 | D + M větracích mřížek 100/100/250 vč. opláštění SDK | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 2.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.48 |  | 0 |  |  |  |  | 3.01 |  |  |  |  | DIL
43 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.33075 | 2.48 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.026 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba 50/50/5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*0,5 |  | 2.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | odv. žlab : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(5,5+4,0) |  | 4.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | 596811111R00 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.54 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.375 | 2.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [23 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba 50/50/5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*0,5 |  | 2.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | odv. žlab : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(5,5+4,0) |  | 4.75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 59227516R | žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.058 | 1.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 59245601R | dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.108 | 1.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.77 |  | 0 |  |  |  |  | 627.77 |  |  |  |  | DIL
47 | 611421133R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové | m2 | 7.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05123 | 0.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.908 | 7.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | D.1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3093 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,84 |  | 7.84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 0.784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00411 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.484 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | cca 10% plochy : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3093 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,84/100*10 |  | 0.784 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 21.573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 1.47 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.71398 | 15.4 |  |  |  |  | POL1_1
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | po vybouraných příčkách : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*4,23*34 |  | 21.573 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 152.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.36 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.18233 | 27.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 152,3 |  | 152.3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 402.2305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 19.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.656 | 263.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 978059521R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 471,8427 |  | 471.8427 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 259,7412825 |  | 259.7413 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 612451121R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | -329,3535 |  | -329.3535 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 329.3535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 15.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.608 | 200.25 |  |  |  |  | POL1_7
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3051C : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(34,15-18,55) |  | 40.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,1+1,4*2,1+0,9*2,1) |  | -7.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3082 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,75*2+3,9*2) |  | 41.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3091 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(2,35*2+2,1*2) |  | 24.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,8*2,1) |  | -3.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3092 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,375*2+2,1*2) |  | 29.565 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3094 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(2,1*2-1,15+3,675) |  | 18.1575 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3095 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(7,4*2+5,875*2-0,525+1,3*2) |  | 77.2875 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*2,1) |  | -2.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(4,35+0,6+3,45*2) |  | 31.995 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,1 |  | -2.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(4,35+0,6*2+4,2*2) |  | 37.665 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*2,1+0,7*2,1) |  | -4.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(4,35*2+3,0*2) |  | 39.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,1) |  | -2.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 313,67/100*5 |  | 15.6835 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 90.2365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.319 | 28.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A - instalační jádra : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,425*2+(2,2+4,1+2,2+2,5+2,0+1,9+1,6+1,2))*1,15 |  | 90.2365 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | 612481211RT2 | Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 73.1584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.362 | 26.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | cca 10% plochy : | [23 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978059521R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 471,8427/100*10 |  | 47.1843 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 259,7412825/100*10 |  | 25.9741 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 13.7051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 4.93 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*0,45*1,15*2 |  | 4.378 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,23*0,425*1,15*2 |  | 4.1348 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,15*1,05*1,15*2 |  | 5.1922 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 612401291XZX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách cementovou omítkou hladkou, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 12.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 4.52 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,56 |  | 12.56 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 402.2305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 48.27 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výměra - viz položka 978059521R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 471,8427 |  | 471.8427 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 259,7412825 |  | 259.7413 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 612451121R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | -329,3535 |  | -329.3535 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  | DIL
58 | 622432112R00 | Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; zrnitost do 3,00 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš... | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
59 | 622481113R00 | Potažení vnějších ploch pletivem výztužnou tkaninou skelnou | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.231 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku), | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 |  | 0 |  |  |  |  | 215.32 |  |  |  |  | DIL
60 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 28.0225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 1.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 1.6 | 44.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | bednění podlahy pro realizaci litého cementového potěru před realizcí nosné kce vestavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(6,82*6+6,32*2+5,17*4+(3,6+0,45*3+4,45+5,5+4,025)*2) |  | 28.0225 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 28.0225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.32 | 8.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. | [23 empty] | POP
|  | bednění podlahy pro realizaci litého cementového potěru před realizcí nosné kce vestavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(6,82*6+6,32*2+5,17*4+(3,6+0,45*3+4,45+5,5+4,025)*2) |  | 28.0225 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | 632415110RT3 | Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 10 mm, ruční zpracování | m2 | 69.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01715 | 1.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.372 | 25.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | A4 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,95 |  | 30.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | C1 - protiskluzné PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25,69 |  | 25.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1 - diaelektrický koberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,84 |  | 7.84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 632415115RT3 | Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 15 mm, ruční zpracování | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02565 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.3875 | 4.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | D.1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,0 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
64 | 632441010_60 | Potěr cementový tl. 56mm - 60 mm, litý cementový potěr CT - C25 - F5 | m2 | 8.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42692 | 3.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár. | [23 empty] | POP |  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | E1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,35 |  | 8.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
65 | 632441010_80 | Potěr cementový tl. 76mm - 80 mm, litý cementový potěr CT - C25 - F5 | m2 | 263.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42692 | 112.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár. | [23 empty] | POP |  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.
|  | doplnění společných kcí podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 85,33-(17,23+11,83+15,66+18,84+15,13) |  | 6.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | 61,48-(5,94+17,26+13,84+19,51) |  | 4.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 87,22 |  | 87.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 164,82 |  | 164.82 | [21 empty] | VV | 0
SPU
66 | 663612222R00 | Sponkování rýh v podlahách | m | 56.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26572 | 14.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 56,23 |  | 56.23 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.78 |  | 0 |  |  |  |  | 165.81 |  |  |  |  | DIL
67 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 637.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 3.78 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.26 | 165.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 637,74 |  | 637.74 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6 |  | 0 |  |  |  |  | 269.67 |  |  |  |  | DIL
68 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 637.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.308 | 196.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | repase stávající mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 17,94+18,62 |  | 36.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | E1 - doplnění mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,52 |  | 0.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,94+17,26+13,84+19,51+11,83+18,84 |  | 87.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 93,08+59,85+62,28+13,81+7,22 |  | 236.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | A4 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,32+12,63 |  | 30.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 36,85+36,84+43,11+17,23+15,66+15,13 |  | 164.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | B2 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 42,98 |  | 42.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | C1 - protiskluzné PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,79+11,9 |  | 25.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1 - diaelektrický koberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,84 |  | 7.84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
69 | 953981106R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, ampule pro chemickou kotvu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.275 | 4.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.02-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
70 | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 348.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výměra viz položka 633811111U00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 348,62 |  | 348.62 | [21 empty] | VV | 0
SPU
71 | 3420163_99 | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž | m2 | 264.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | prachotěsná přepážka ve formě sádrokartonové předsazené stěny jednoduché kce : | [23 empty] | VV | 0
|  | s jednoduchým opláštěním 1*12,5mm ze SDK desek typu A : | [23 empty] | VV | 0
|  | ( součástí stěny jsou i dveřní otvory ( zárubně + křídla ) pro manipulaci s materiálem ), : | [23 empty] | VV | 0
|  | ze strany běžného provozu bude stěna realizována vč. povrchových úprav, : | [23 empty] | VV | 0
|  | v místě VZT vyústek vytvořit kastlík, prostor podhledu zakrýt parotěsnou folií. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součástí ceny je i kompletní demontáž vč. zapravení případných poškozených míst daných prostor : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(2,2+31,7+1,3+16,5+1,7+32,2+1,0+7,6+1,7+0,5+5,5) |  | 264.94 | [21 empty] | VV | 0
SPU
72 | 633811111U00 | Broušení podlah beton -2mm | m2 | 348.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | URS 12/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 236,24 |  | 236.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | A4 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,95 |  | 30.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | B2 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 42,98 |  | 42.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | C1 - protiskluzné PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25,69 |  | 25.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1 - diaelektrický koberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,84 |  | 7.84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
73 | 912_MB | Repase mramorové podlahy | m2 | 36.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 4.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.89 | 69.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vyčištění dna rýh. | [23 empty] | POP
|  | D.1.01.01-802 : | [23 empty] | VV | 0
|  | repase stávající mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 17,94+18,62 |  | 36.56 | [21 empty] | VV | 0
SPU
74 | 95_02 | Dem. a zp. montáž inst. skříně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
75 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor folií | m2 | 1275.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 637,74*2 |  | 1275.48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
76 | 95_03_B1 | Zakrývání stávající podlahy proti poškození - OSB deky + geotextilie | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,0 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
77 | 95_R01 | D + M : podložky pro VZT jednotky z PUR elastomeru tl. 25 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | požadavek profese : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
78 | 95_R02 | D + M stavební přípomoce pro začištění prostupů VZT, 5m2 (dozdění, utěsnění atak.) | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | požadavek profese : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
79 | 95_R03 | D + M dočasné prachotěsné přepážky, vč. demontáže a likvidace | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.03.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
80 | 95_R04 | D + M zakrytí podlah - mimo již uvedené, vč. demontáže a likvidace | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.03.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
81 | 95_R05 | D + M vyspravení stropní kce po odkrytí stávajících podhledů | m2 | 675.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 967581801R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 675,62 |  | 675.62 | [21 empty] | VV | 0
SPU
82 | 95_R06 | D + M vyspravení stávajícíh lamelových panelů, dřevěných skříní atd | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.01-802 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
SPU
83 | 95_R07 | D + M zapravení bouraných žb kcí sanační maltou | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.02-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
84 | 95_R08 | D + M vyčištění kanálů, zpětné zakrytí ocel. plechem | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
SPU
85 | 95_R09 | D + M sylomerového těsnění uložení dieselagregátu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
86 | 952902021U00 | Zametení hladká podlaha | m2 | 348.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | URS 12/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výměra viz položka 633811111U00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 348,62 |  | 348.62 | [21 empty] | VV | 0
SPU
87 | 952902031U00 | Omytí hladká podlaha | m2 | 348.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | URS 12/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výměra viz položka 633811111U00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 348,62 |  | 348.62 | [21 empty] | VV | 0
SPU
88 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
89 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
90 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 22.81 |  |  |  |  | DIL
91 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB | m | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 3.25 | 3.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x 100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2 |  | 0.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1 |  | 0.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
92 | 970051130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm, ŽB | m | 0.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 3.9 | 1.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*125 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1 |  | 0.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
93 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm, ŽB | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.01 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 4.6 | 9.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6x150 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*6 |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
94 | 970056100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm, ŽB | m | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 1.989 | 2.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x 100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2 |  | 0.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1 |  | 0.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
95 | 970056130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm, ŽB | m | 0.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 2.389 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*125 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1 |  | 0.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
96 | 970056160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm, ŽB | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 2.589 | 5.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6x150 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*6 |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 324.95 |  |  |  |  | 1611.21 |  |  |  |  | DIL
97 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových železobetonových | m3 | 1.1953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.87 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 13.301 | 15.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,25*2,25*0,425 |  | 1.1953 | [21 empty] | VV | 0
SPU
98 | 962031133R00 | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 593.2178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.4 | 0.261 | 154.83 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.258 | 153.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | veškerá bourání zdiva a příček kalkulovat vč. případných omítek, obkladů, překladů, věnců atd.. : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(3,675+0,35+0,49+2,1+3,1*6+4,0*5+0,45+3,65+4,45+3,9+3,25+3,3) |  | 271.6295 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,5+1,0*2+5,55+5,65+7,4*5+0,7*2+5,4*4+0,6*3-0,6*5+1,565) |  | 313.2949 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,0*12+0,95*1,1+0,9*2,0+0,9*1,1+0,95*2,0+1,1*2,0+1,1*2,0+0,9*2,0) |  | -40.735 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,45*2+1,15+1,3*3+0,2*2) |  | 26.8605 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0*2+1,2*2,0) |  | -6 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 563,3579/100*5 |  | 28.1679 | [21 empty] | VV | 0
SPU
99 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 2.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 6.14 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 8.5 | 21.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*6,4*1,0 |  | 2.56 | [21 empty] | VV | 0
SPU
100 | 962081141R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 2.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.24 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.6 | 1.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*0,55*2 |  | 2.97 | [21 empty] | VV | 0
SPU
101 | 965042231R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.8 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 9.07 | 3.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,25*0,112 |  | 0.364 | [21 empty] | VV | 0
SPU
102 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 28.4413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 62.57 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 5.867 | 166.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položky 776511820RT1-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 253,94*0,112 |  | 28.4413 | [21 empty] | VV | 0
SPU
103 | 965081713R00 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 67.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.34 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.147 | 9.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,29 |  | 10.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 9,2 |  | 9.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,94 |  | 4.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 12,3 |  | 12.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 18,0 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 12,35 |  | 12.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
104 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.05 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
105 | 968071113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.09 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. uschování po dobu výstavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
106 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.939 | 5.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | D1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*0,9*2,0 |  | 5.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
107 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm, ŽB | m | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 2.55 | 1.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
108 | 970231150R00 | Řezání cihleného zdiva řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 150 mm | m | 63.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 1.215 | 76.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*12*1,15 |  | 58.374 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,1*2*1,15 |  | 4.83 | [21 empty] | VV | 0
SPU
109 | 970251300R00 | Řezání železobetonu řezání železobetonu, hloubka řezu 300 mm | m | 3.7026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 3 | 11.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.02-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(0,735+2,1*2)*1,15 |  | 1.7026 | [21 empty] | VV | 0
|  | manipulační řezy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
110 | 970251400R00 | Řezání železobetonu řezání železobetonu, hloubka řezu 400 mm | m | 21.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 4 | 86.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (6,4*2+1,0*6)*1,15 |  | 21.62 | [21 empty] | VV | 0
SPU
111 | 971033431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.83 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.213 | 2.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 300/350 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
112 | 971033531R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 4.6091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.01 | 0.27 | 1.24 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.705 | 3.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1100/800 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,8*1,15 |  | 1.012 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1100/900 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,9*1,15 |  | 1.1385 | [21 empty] | VV | 0
|  | 600/500 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,5*3*1,15 |  | 1.035 | [21 empty] | VV | 0
|  | 500/500 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,5*1,15 |  | 0.2875 | [21 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*1,15 |  | 0.414 | [21 empty] | VV | 0
|  | ro : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,26*2,1*1,15*1,15 |  | 0.72209 | [21 empty] | VV | 0
SPU
113 | 971052651R00 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.46305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 2.4 | 1.11 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 20.826 | 9.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,735*2,1 |  | 0.46305 | [21 empty] | VV | 0
SPU
114 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 4.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.18 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.715 | 3.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,9*1,15 |  | 4.37 | [21 empty] | VV | 0
SPU
115 | 978011191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 7.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.39 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.33 | 2.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3093 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,84 |  | 7.84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
116 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 259.7413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 11.95 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.26 | 67.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,23-2,8)*(4,6+3,45*2+0,6+3,55+0,6*3+4,35*3+4,2*2+3,0*2+3,75*2+3,9*2) |  | 86.086 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,23-2,8)*(0,6*6+4,0*2+7,4*2+5,84*2+1,3*2+3,675*2+2,5*2+2,8+1,6) |  | 82.1249 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,23-1,0)*0,45*2 |  | 2.907 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,23-2,8)*(3,3+3,6+4,45+5,5+4,025+3,75+2,35+3,375+0,6*9+3,75+2,35+3,375+2,1*2+1,95*2) |  | 76.2548 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 247,37265/100*5 |  | 12.3686 | [21 empty] | VV | 0
SPU
117 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 731.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 10.24 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.22 | 160.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 978059521R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 471,8427 |  | 471.8427 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 259,7412825 |  | 259.7413 | [21 empty] | VV | 0
SPU
118 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 471.8427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 32.09 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.48 | 226.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*(4,6+3,45*2+0,6+3,55+0,6*3+4,35*3+4,2*2+3,0*2+3,75*2+3,9*2) |  | 168.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,8*(0,6*6+4,0*2+7,4*2+5,84*2+1,3*2+3,675*2+2,5*2+2,8+1,6) |  | 160.804 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,45*2 |  | 0.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,8*(3,3+3,6+4,45+5,5+4,025+3,75+2,35+3,375+0,6*9+3,75+2,35+3,375+2,1*2+1,95*2) |  | 149.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,0*11+0,9*2,0+1,0*2,0) |  | -30.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 449,374/100*5 |  | 22.4687 | [21 empty] | VV | 0
SPU
119 | 978059631R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.45 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.39 | 1.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | D1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
120 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva | m2 | 253.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 1.24 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.041 | 10.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položky 776511820RT1-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 253,94 |  | 253.94 | [21 empty] | VV | 0
SPU
121 | 713100832R00 | Odstranění tepelné izolace z desek minerálních tloušťky do 200 mm | m2 | 464.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 2.79 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.05 | 23.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | volně ložené, bez kotev | [23 empty] | POP
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 967581801R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 459,37 |  | 459.37 | [21 empty] | VV | 0
SPU
122 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 376.355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.38 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.255 | 95.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 43,25 |  | 43.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38,34 |  | 38.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | 38,34 |  | 38.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | 38,34 |  | 38.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 92,585 |  | 92.585 | [21 empty] | VV | 0
|  | 71,25 |  | 71.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 54,25 |  | 54.25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
123 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 143.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.14 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.268 | 38.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,5 |  | 13.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 14,0 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | 17,2 |  | 17.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,2 |  | 13.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,2 |  | 13.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 11,39 |  | 11.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,95 |  | 13.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | 17,1 |  | 17.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 18,0 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
124 | 776511820RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 | m2 | 18.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.281 | 5.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,1 |  | 7.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,25 |  | 3.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,48 |  | 8.48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
125 | 784402802R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 90.2365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.29 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.0725 | 6.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A - instalační jádra : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,425*2+(2,2+4,1+2,2+2,5+2,0+1,9+1,6+1,2))*1,15 |  | 90.2365 | [21 empty] | VV | 0
SPU
126 | 713100802R00 | Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 20 mm | m2 | 253.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.52 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05 | 12.7 |  |  |  |  | POL1_1
|  | volně ložené, bez kotev | [23 empty] | POP
|  | výměra - viz položky 776511820RT1-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 253,94 |  | 253.94 | [21 empty] | VV | 0
SPU
127 | 767581801RF | Demontáž podhledů - FeAl, pro zpětnou montáž ( s uložením pro následné použití ) - obměna cca 10% plochy podhledu | m2 | 159.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 81.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.01.01-401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3151B : | [23 empty] | VV | 0
|  | 93,1 |  | 93.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,56 |  | 30.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | demontáž + zpětná montáž podhledů pro kabelové rozvody : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5+2,0+6,0 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
128 | 965_07.1 | Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 4.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,1+0,9*1,1+2,2*1,1 |  | 4.455 | [21 empty] | VV | 0
SPU
129 | 965_09.1 | Demontáž posuvných dveří do rozměru 1200/2200mm, - odvoz a likvidace, vč. kompletní kce posuvu | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29 |  | 29 | [21 empty] | VV | 0
SPU
130 | 965_10 | Demontáž vnitřních dělících příček operačních sálů 2800/5400, - odvoz a likvidace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
131 | 965_11 | Posun odvzdušnění palivivé nádrže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
132 | 965_12 | DMT stávajícího ventilátiru - odvoz a likvidace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
133 | 965_X01_14.1 | Odstranění dřevolaminátových desek - předstěna vč. kompletního uchycení | m2 | 56.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(33,25) |  | 86.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0*6+1,2*2,0*8) |  | -30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
134 | 965048150RXX | Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech | m2 | 271.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.48 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 44.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | doplnění společných kcí podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 85,33-(17,23+11,83+15,66+18,84+15,13) |  | 6.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | 61,48-(5,94+17,26+13,84+19,51) |  | 4.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 87,22 |  | 87.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 164,82 |  | 164.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | E1 - doplnění mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,35 |  | 8.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
135 | 965235241PRT | Vybourání otvorů zdiva z porobetonových tvárnic, vč. zarovnání ostění | m3 | 0.71508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 1.18 |  | Vlastní | Indiv | 0.16069 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,5+0,48)*0,15*1,15 |  | 0.71508 | [21 empty] | VV | 0
SPU
136 | 967042792R00 | Odsekání cihelné přizdívky vč. izolace | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.25 | 1.88 |  | Vlastní | Kalkul | 1.383 | 10.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,0*1,25 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
137 | 967581801R00 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů | m2 | 459.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 25.27 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 234.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položky 776511820RT1-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,1 |  | 7.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,25 |  | 3.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,48 |  | 8.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 43,25 |  | 43.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38,34 |  | 38.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | 38,34 |  | 38.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | 38,34 |  | 38.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 71,25 |  | 71.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,5 |  | 13.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 14,0 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | 17,2 |  | 17.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,2 |  | 13.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,2 |  | 13.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 11,39 |  | 11.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,95 |  | 13.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | 17,1 |  | 17.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 18,0 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | P1-P3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,29 |  | 10.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 9,2 |  | 9.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,94 |  | 4.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 12,3 |  | 12.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 18,0 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 12,35 |  | 12.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
138 | 97892491R00 | Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50% | m2 | 182.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01339 | 2.45 |  | Vlastní | RTS 15/ II | 0.08831 | 16.15 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výměra - viz položka 978059521R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 471,8427*0,25 |  | 117.9607 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 259,7412825*0,25 |  | 64.9353 | [21 empty] | VV | 0
SPU
139 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 327.04 |  |  |  |  | DIL
140 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t | 126.909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 2.577 | 327.04 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,43,44,45,46,47,48,49,50, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,66,67,68,73,94,95,96,98,99,100,111,112,113,136, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 126,90905 |  | 126.909 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 994 | Požární ochrana |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
141 | 994-T | D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - viz PBŘ | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
142 | 994-X1 | D + M Kabelových protipožárních ucpávek - viz PBŘ | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
143 | 994-X2D | D Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
144 | 994-X2M | M Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ | m | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
145 | 994-X3 | D + M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi interního plniva a zpěnitelného grafitu - viz PBŘ | ks | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
146 | 994-21A | D + M PHP sněhový (CO2) s hasící schopností 55 B,C, o obsahu 5 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 1.36 |  |  |  |  | DIL
147 | 711132311R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.34 | 1.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,0 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
148 | 71199_001 | Dotěsnění prostupu stávajícího výfukového potrubí - komletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
149 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 127.8719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.48 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. | [23 empty] | POP |  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | C1 - protiskluzné PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25,69*2 |  | 51.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 15% plochy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 477,14625/100*15 |  | 71.5719 | [21 empty] | VV | 0
SPU
150 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 147,148, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 22,24000 |  | 22.24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.78 |  | 0 |  |  |  |  | 62.81 |  |  |  |  | DIL
151 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 271.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.08 | 21.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | doplnění společných kcí podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 85,33-(17,23+11,83+15,66+18,84+15,13) |  | 6.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | 61,48-(5,94+17,26+13,84+19,51) |  | 4.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 87,22 |  | 87.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 164,82 |  | 164.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | E1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,35 |  | 8.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
152 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.161 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
153 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.212 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [23 empty] | POP
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
154 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE | m2 | 271.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.07 | 19.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | doplnění společných kcí podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 85,33-(17,23+11,83+15,66+18,84+15,13) |  | 6.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | 61,48-(5,94+17,26+13,84+19,51) |  | 4.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 87,22 |  | 87.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 164,82 |  | 164.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | E1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,35 |  | 8.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
155 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm tl 15mm | m | 501.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.04 | 20.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 320,31 |  | 320.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | 151,77 |  | 151.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | 29,35 |  | 29.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
156 | 713191221XXVV | Dilatační oddělení příček od stropní kce a podlah, vč. dodávky materiálu | m2 | 2.9584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_7
|  | kompletně dle popisu na výkrese : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*3,75 |  | 1.2937 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*1,15 |  | 0.39675 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*3,675 |  | 1.2679 | [21 empty] | VV | 0
SPU
157 | 28375461R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,081 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,0*1,02 |  | 5.1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
158 | 63151443R | deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 277.3992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 1.66 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | doplnění společných kcí podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | (85,33-(17,23+11,83+15,66+18,84+15,13))*1,02 |  | 6.7728 | [21 empty] | VV | 0
|  | (61,48-(5,94+17,26+13,84+19,51))*1,02 |  | 5.0286 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 87,22*1,02 |  | 88.9644 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 164,82*1,02 |  | 168.1164 | [21 empty] | VV | 0
|  | E1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,35*1,02 |  | 8.517 | [21 empty] | VV | 0
SPU
159 | 63151500R | deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 4.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2*1,02 |  | 4.896 | [21 empty] | VV | 0
SPU
160 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 151,152,153,154,155,156,157,158,159, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 813,28000 |  | 813.28 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 3.76 |  |  |  |  | DIL
161 | 763612132R00 | Opláštění z dřevoštěpkových desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované | m2 | 11.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.3169 | 3.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [23 empty] | SPI
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | přechodová kce z OSB desek pro potrubí čerpání : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,25 |  | 2.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2*2 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
162 | 60725037R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm | m2 | 12.4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00825 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.02.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | přechodová kce z OSB desek pro potrubí čerpání : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,25*1,05 |  | 2.3625 | [21 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2*2*1,05 |  | 10.08 | [21 empty] | VV | 0
SPU
163 | 998763201R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 161,162, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 35,48780 |  | 35.4878 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  |  | DIL
164 | 764510430R00 | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 200 mm | m | 4.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00272 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.811 | 3.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně zednické výpomoci. | [23 empty] | POP
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,06 |  | 4.06 | [21 empty] | VV | 0
SPU
165 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 164, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 18,12790 |  | 18.1279 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
166 | T/201 | D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - bez. třída 3, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
167 | T/202 | D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - bez. třída 3, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
168 | T/203 | D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - bez. třída 3 - EI30DP3-C,S, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
169 | TS/201 | Repase Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování a zárubně, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
170 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 166,167,168,169, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1200,00000 |  | 1200 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
171 | 767_02X | D + M OK prvky pomocných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | pomocné ocelové kce : | [23 empty] | VV | 0
|  | 500 |  | 500 | [21 empty] | VV | 0
SPU
172 | Z/201 | D + M Dveřní křídlo vnitřní 1kř 1200/2100mm manuálně posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
173 | Z/202 | D + M Dveřní křídlo vnitřní 1kř 900/2100mm manuálně posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
174 | Z/203 | D + M Dveřní křídlo vnitřní 1kř 1400/2100mm elektricky posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
175 | Z/204 | D + M Dveřní křídlo vnitřní 1kř 1300/2100mm manuálně posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
176 | Z/205 | D + M Kotvení stropních stativů jednoduchých, kompletně dle výpisu D1.01.02-501 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
177 | Z/206 | D + M Osazení stávajícího operačního svítidla, kompletně dle výpisu D1.01.02-501 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
178 | Z/207 | D + M Revizní dvířka 350/500mm - EI 30 DP3, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
179 | Z_PR | D + M Dveřní práh z nerezového plechu tl. 3mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2+1,45*2 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
180 | Z_T | D + M Tabulka s označením jednotlivých operačních sálů, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
181 | Zs/201 | Repase stávajícího Al okna 1000/2000mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
182 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4613,11800 |  | 4613.118 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767_P | Podhledy skládané, FEAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 491.64 |  |  |  |  | DIL
183 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 221.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.87 | 192.49 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky nosného roštu : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | kh : | [23 empty] | VV | 0
|  | 17,94+18,62 |  | 36.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | khst : | [23 empty] | VV | 0
|  | 60,9+13,57+4,8+7,09+11,76+42,69+13,6+18,0+12,28 |  | 184.69 | [21 empty] | VV | 0
SPU
184 | 595959601_TX | Kazeta z galvanizované oceli 600/600 - specifikace dle poznámky - výkresy D1.02.01-401 | m2 | 254.4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | D1.02.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | kh : | [23 empty] | VV | 0
|  | (17,94+18,62)*1,15 |  | 42.044 | [21 empty] | VV | 0
|  | khst : | [23 empty] | VV | 0
|  | (60,9+13,57+4,8+7,09+11,76+42,69+13,6+18,0+12,28)*1,15 |  | 212.3935 | [21 empty] | VV | 0
SPU
185 | 767264098RT2 | Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | D1.02.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | khst : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
186 | 767264098RT3 | Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2 | m2 | 7.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | D1.02.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | khst : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,09 |  | 7.09 | [21 empty] | VV | 0
SPU
187 | 767584502RTX | Příplatek za tmelení spár | m2 | 184.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 160.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | khst : | [23 empty] | VV | 0
|  | 60,9+13,57+4,8+7,09+11,76+42,69+13,6+18,0+12,28 |  | 184.69 | [21 empty] | VV | 0
SPU
188 | 767584502RZ | Montáž podhledů na ocel.konstr, ocelová kce stávající | m2 | 159.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 138.47 |  |  |  |  | POL1_7
|  | demontáž + zpětná montáž podhledů pro kabelové rozvody : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3151B : | [23 empty] | VV | 0
|  | 93,1 |  | 93.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,56 |  | 30.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5+2,0+6,0 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
189 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 183,184,185,186,187,188, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3149,02450 |  | 3149.0245 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767_Zar | Zárubně ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
190 | T/203/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI30/DP3, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
191 | T_201 | Repase stávající zárubně 800/1970, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
192 | T_202 | Repase stávající zárubně 900/1970, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 769_01 | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
193 | P/101 | D + M plastový rohovník 50/50mm h=2600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 772 | Kamenné dlažby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.74 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
194 | 772500010XX | D + M Doplnění dlažby z mramorových desek vč. lože - dle stávající | m2 | 8.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20873 | 1.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | E1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,35 |  | 8.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
195 | 998772203R00 | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-782 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 194, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 230,27880 |  | 230.2788 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
196 | 77602031U00 | Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech | m2 | 592.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 87,22 |  | 87.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 236,24 |  | 236.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | A4 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,95 |  | 30.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | C1 - protiskluzné PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25,69 |  | 25.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 164,82 |  | 164.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | B2 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 42,98 |  | 42.98 | [21 empty] | VV | 0
SPU
197 | 776491001K | Montáž klínku | m | 501.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 185,65+3,9*2+3,75*2+3,06*2+2,08*2+6,64*2+3,06*2+8,455*2+3,06*2+2,1*2+1,95*2+2,35*2+3,375*2+4,435*2+2,615*2+4,35*2+0,6*2+4,2*2+4,35*2+3,0*2 |  | 320.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | antistatik PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,2*2+5,2*2+6,35*2+6,85*6+5,875*2+1,3*2+7,4*2+4,435*2+3,865*2+3,48*2+4,435*2+4,435*2+3,36*2 |  | 151.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | protiskluz : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,2*2+3,675*2+4,35*2+3,45*2 |  | 29.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
198 | 776491001S | Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení | m | 501.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 320,31 |  | 320.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | antistatik PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 151,77 |  | 151.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | protiskluz : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,35 |  | 29.35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
199 | 776520010RAI | Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku | m2 | 385.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.35 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [23 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 87,22 |  | 87.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 236,24 |  | 236.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | A4 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,95 |  | 30.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | C1 - protiskluzné PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25,69 |  | 25.69 | [21 empty] | VV | 0
SPU
200 | 776520030RAI | Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku | m2 | 207.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.24 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [23 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 164,82 |  | 164.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | B2 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 42,98 |  | 42.98 | [21 empty] | VV | 0
SPU
201 | 28412275XXX | Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 259.9143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 164,82*1,15 |  | 189.543 | [21 empty] | VV | 0
|  | B2 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 42,98*1,15 |  | 49.427 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | antistatik PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 151,77/100*12*1,15 |  | 20.9443 | [21 empty] | VV | 0
SPU
202 | 2841230_0K | Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 576.6445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 320,31*1,15 |  | 368.3565 | [21 empty] | VV | 0
|  | antistatik PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 151,77*1,15 |  | 174.5355 | [21 empty] | VV | 0
|  | protiskluz : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,35*1,15 |  | 33.7525 | [21 empty] | VV | 0
SPU
203 | 2841230_T | Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 576.6445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 320,31*1,15 |  | 368.3565 | [21 empty] | VV | 0
|  | antistatik PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 151,77*1,15 |  | 174.5355 | [21 empty] | VV | 0
|  | protiskluz : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,35*1,15 |  | 33.7525 | [21 empty] | VV | 0
SPU
204 | PVC | Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 457.4323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 87,22*1,15 |  | 100.303 | [21 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 236,24*1,15 |  | 271.676 | [21 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,92*1,15 |  | 5.658 | [21 empty] | VV | 0
|  | A4 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,95*1,15 |  | 35.5925 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 320,31/100*12*1,15 |  | 44.2028 | [21 empty] | VV | 0
SPU
205 | PVC .2 | Podlahovina PVC - protiskluzová- dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 33.5938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | C1 - protiskluzné PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25,69*1,15 |  | 29.5435 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | protiskluz : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,35/100*12*1,15 |  | 4.0503 | [21 empty] | VV | 0
SPU
206 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 196,197,198,201,202,203,204,205, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6383,88130 |  | 6383.8813 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.22 |  | 0 |  |  |  |  | 211.14 |  |  |  |  | DIL
207 | 777415102RT2 | Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace | m2 | 286.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01035 | 2.97 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3515 | 100.79 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 87,22 |  | 87.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,92/2 |  | 2.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | A4 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,95/2 |  | 15.475 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 164,82 |  | 164.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | C1 - protiskluzné PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25,69/2 |  | 12.845 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1 - diaelektrický koberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,84/2 |  | 3.92 | [21 empty] | VV | 0
SPU
208 | 777415103RT2 | Stěrka samonivelační ručně tl. 3 mm, vč. penetrace | m2 | 34.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01035 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3515 | 12.2 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A3 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,92/2 |  | 2.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | A4 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,95/2 |  | 15.475 | [21 empty] | VV | 0
|  | C1 - protiskluzné PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25,69/2 |  | 12.845 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1 - diaelektrický koberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,84/2 |  | 3.92 | [21 empty] | VV | 0
SPU
209 | 777415105RT2 | Stěrka samonivelační ručně tl. 5 mm, vč. penetrace | m2 | 279.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01035 | 2.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3515 | 98.15 |  |  |  |  | POL1_7
|  | samorozlévací, extrémně hladká a rychlá cementová stěrkovací : | [23 empty] | VV | 0
|  | hmota v tl. 5mm. Stěrka zralá ke kladení po cc a6-ti hod při 20C a 65% relativní vlhkosti vzduchu. : | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 236,24 |  | 236.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | B2 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 42,98 |  | 42.98 | [21 empty] | VV | 0
SPU
210 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 207,208,209, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1321,76170 |  | 1321.7617 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.21 |  | 1.03 |  |  |  |  | 1125.87 |  |  |  |  | DIL
211 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 238.5731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1m2=0,5mb : | [23 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [23 empty] | VV | 0
|  | 477,14625/2 |  | 238.5731 | [21 empty] | VV | 0
SPU
212 | 781411904R00 | Opravy obkladů z obkládaček pórovinových velikosti 200 x 100 mm | kus | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.11 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.15 | 11.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 75 |  | 75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
213 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 477.1463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 1.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 13/ I | 1.168 | 557.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3051B : | [23 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(34,15+0,5*4) |  | 93.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1+0,8*2,1+1,1*2,1*2+0,9*2,1*3+0,6*1,9*8) |  | -22.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3051C : | [23 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(0,3*4+18,55) |  | 51.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*2,1*5) |  | -14.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(34,15-18,55) |  | 40.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,1+1,4*2,1+0,9*2,1) |  | -7.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3082 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,75*2+3,9*2) |  | 41.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3091 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(2,35*2+2,1*2) |  | 24.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,8*2,1) |  | -3.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3092 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,375*2+2,1*2) |  | 29.565 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3094 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(2,1*2-1,15+3,675) |  | 18.1575 | [21 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,675+1,15) |  | 13.0275 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3095 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(7,4*2+5,875*2-0,525+1,3*2) |  | 77.2875 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*2,1) |  | -2.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*0,525 |  | 1.4175 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(4,35+0,6+3,45*2) |  | 31.995 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,1 |  | -2.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*3,75 |  | 10.125 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(4,35+0,6*2+4,2*2) |  | 37.665 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*2,1+0,7*2,1) |  | -4.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*3,75 |  | 10.125 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(4,35*2+3,0*2) |  | 39.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,1) |  | -2.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 454,425/100*5 |  | 22.7213 | [21 empty] | VV | 0
SPU
214 | 7814150SH | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, příplatek za hydrofobní nanasákavou spárovací hmotu | m2 | 477.1463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 1.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.168 | 557.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [23 empty] | VV | 0
|  | 477,14625 |  | 477.1463 | [21 empty] | VV | 0
SPU
215 | 781950030RVZ | Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle okolního obkladu - vnější, včetně dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0705 | 0.21 | 0.046 | 0.14 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. | [23 empty] | POP |  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | D1.02.01-302 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
216 | 781950030RXZ | Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle okolního obkladu, včetně dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu | m2 | 19.2672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0705 | 1.36 | 0.046 | 0.89 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. | [23 empty] | POP |  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 14,5 |  | 14.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,5+0,48)*1,15 |  | 4.7672 | [21 empty] | VV | 0
SPU
217 | 597813565RX | Obkládačka - dle výběru investora | m2 | 548.7182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 5.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [23 empty] | VV | 0
|  | 477,14625*1,15 |  | 548.7182 | [21 empty] | VV | 0
SPU
218 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 211,212,213,214,215,216,217, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4365,27680 |  | 4365.2768 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
219 | 783541111 | Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy | m2 | 621.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | D1.01.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | s : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,94+36,85+17,26+36,84+13,84+43,11+19,51+17,23+11,83+15,66+18,84+15,13 |  | 252.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | kh : | [23 empty] | VV | 0
|  | 17,94+18,62 |  | 36.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | khst : | [23 empty] | VV | 0
|  | 60,9+13,57+4,8+7,09+11,76+42,69+13,6+18,0+12,28 |  | 184.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.01.01-401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3151B : | [23 empty] | VV | 0
|  | 93,1 |  | 93.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,56 |  | 30.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | demontáž + zpětná montáž podhledů pro kabelové rozvody : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
220 | 7839500_EG | Nátěr egalizační | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | D.1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,0 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
221 | 7839500_XX | Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru ( dvousložkový ), vč. penetrace | m2 | 56.4332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A - instalační jádra : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,425*(2,2+4,1+2,2+2,5+2,0+1,9+1,6+1,2))*1,15 |  | 36.5932 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1 - diaelektrický koberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,84 |  | 7.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,0 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
222 | 784450020.BI | Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace | m2 | 759.1781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A - instalační jádra : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,425*2+(2,2+4,1+2,2+2,5+2,0+1,9+1,6+1,2)*2)*1,15 |  | 176.3381 | [21 empty] | VV | 0
|  | dotčené prostory mimo obklad : | [23 empty] | VV | 0
|  | 350 |  | 350 | [21 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3093 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,84 |  | 7.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 |  | 225 | [21 empty] | VV | 0
SPU
223 | 78445002X | Nátěr omyvatelný do technických místností - kompletně dle PD, vč. penetrace | m2 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | D.1.02.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 225 |  | 225 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M22_PP | Potrubní pošta |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
224 | M2201 | Úpravy potrubní pošty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Autorizovaná demontáž stávající stanice DRT-R včetně souvisejícího vybavení (potrubí, koš, signalizace, koncový díl) a SW odstavení/úpravy : | [23 empty] | VV | 0
|  | řídícího systému. Zdemontované zařízení bude uloženo do strojovny PP. Současná trasa bude zaslepena. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Autorizovaná montáž a zprovoznění zdemontované stanice DRT-R včetně souvisejícího vybavení (potrubí, koš, signalizace, koncový díl), včetně : | [23 empty] | VV | 0
|  | SW úprav a uživatelského nastavení řídícího systému. Provedení funkční zkoušky : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M39 | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
225 | 965_M39_01 | Demontáž zdravotnické technologie | hod | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE I DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE, BEZPEČNÁ DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE POKYNŮ A POSTUPŮ VÝROBCE A UŽIVATELE : | [23 empty] | VV | 0
|  | 400 |  | 400 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
226 | 767_01 | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 237.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. podmazání lepidlem : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.02-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 119,06 |  | 119.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.02-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. výpní ceméntovou maltou, betonem : | [23 empty] | VV | 0
|  | 118,32 |  | 118.32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1562.91 |  |  |  |  | DIL
227 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 349.4082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.277 | 96.79 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně: | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [23 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 349,40821 |  | 349.4082 | [21 empty] | VV | 0
SPU
228 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 349.4082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.933 | 326 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 349,40821 |  | 349.4082 | [21 empty] | VV | 0
SPU
229 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 698.8164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.653 | 456.33 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 698,81642 |  | 698.8164 | [21 empty] | VV | 0
SPU
230 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 349.4082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.49 | 171.21 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 349,40821 |  | 349.4082 | [21 empty] | VV | 0
SPU
231 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 6638.756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6638,75600 |  | 6638.756 | [21 empty] | VV | 0
SPU
232 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 349.4082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.942 | 329.14 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 349,40821 |  | 349.4082 | [21 empty] | VV | 0
SPU
233 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1747.0411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.105 | 183.44 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1747,04105 |  | 1747.0411 | [21 empty] | VV | 0
SPU
234 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 349.4082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 349,40821 |  | 349.4082 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## SO_02 D1.02.04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_02 | 2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.02.04 | Zdravotechnické instalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 974031154RV1 | Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, zpětné zapravení | m | 36.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,2*(57+2+9)+0,2*(40+60+15) 20% připoj. potrubí kanalizace a 20% potrubí vodovodu vedeného v příčkách : | [23 empty] | VV | 0
|  | 36,6 |  | 36.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 0.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | H725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t | 0.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | H767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
6 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [23 empty] | SPI
|  | 1*26 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [23 empty] | SPI
|  | 1*4 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 721273150RT1 | Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*3 P.V., součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 57+13+29 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 99 |  | 99 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 | m | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 57+13+29 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 99 |  | 99 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 721000000VD | Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3*8 hod, viz technická zpráva, v.č. 001 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 721000003VD | Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro nástěnné a podpodhledové klimatizační jednotky VZT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1 KSP, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 721000009VD | Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro odvod kondenzátu od VZT zařízení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*5 KS, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 721002900VD | Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x300mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 součet viz půdorysy kanalizace, v.č. 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 721009155VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d110,, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*20 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 721009156VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d75,, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*11 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 721010012VD | Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a, montáž | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | nerezové kanalizační potrubí hrdlované, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*9 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 721020900VD | Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 721060000VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN50, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a, přechodů, tesnění EPDM | m | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*57 Připojovací, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 57 |  | 57 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 721060001VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN70, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a, přechodů, tesnění EPDM | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*11 Odpadní, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 Připojovací, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 721060002VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a, přechodů, tesnění EPDM | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*20 Odpadní, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*9 Připojovací, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29 |  | 29 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 721200100VD | Sifon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, montáž a dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 MO01, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 721210013VD | Podlahová vpust celonerezová, DN70, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný, rošt, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch, včetně zednických výpomocí : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 VP70, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | 722181214RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*40 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 722181214RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*60 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 722181214RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*15 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 722190401R00 | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 | kus | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*62 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 62 |  | 62 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 722190402R00 | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*6 ZB (2x), součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 722190403R00 | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 722238512R00 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 722254201RT4 | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 19/30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | kulový ventil G1", propojovací hadice pro připojení na vodovod, průměr 19/30, stálotvará hadice, označení "H" hydrant : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1 H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 12+15+1+55+74+19 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 176 |  | 176 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 12+15+1+55+74+19 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 176 |  | 176 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 722000001VD | Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 4*8 hod, viz technická zpráva v.č. 001 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 722000005VD | Identifikační štítky, samolepky, popisové a orientační tabulky, dodávka a montáž | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Popis potrubí a armatur, nové rozvody i stávající v rozsahu rekonstrukce : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*40 součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 722003065VD | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního, řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*3 součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 a projekt PBŘ : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 722090011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 722130233RV1 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a, přechodů | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro napojení nových hadicových systémů : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1 H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 722151113RV1 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 18 x 1,0 mm, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, , přechodů, těsnění | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro demineralizovanou vodu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*12 součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 722151114RV1 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 22 x 1,2 mm, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, , přechodů, těsnění | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro demineralizovanou vodu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*15 součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 722161113RV1 | Potrubí měď, lisovaný spoj, D 18 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*55 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 722161114RV1 | Potrubí měď, lisovaný spoj, D 22 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*74 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 74 |  | 74 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 722161115RV1 | Potrubí měď, lisovaný spoj, D 28 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*19 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | 722180048VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*15 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 722180050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*14 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 722180051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*4 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 722189001VD | Izolace z min.vlna tl.25mm/AL-požární rozvod.Izolace potrubí včetně tvarovek | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro napojení nových hadicových systémů : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1 H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 72242239060VD | Rohový ventil se zpětnou klapkou G1/2", dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*3 d, součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 72242239062VD | Podomítkový ventil průtočný, G1/2", chromová rozeta a rukojeť, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*4 MO1 (2x), součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 72242239871VD | Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 rezerva demi, součet viz pudorys vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*4 MO1 (2x), součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1 MC, součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 722009021VD | Oddělovač potrubních systémů typ BA DN20, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci-volné hrdlo DN50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 722422389002VD | Ventil uzavírací se šikmým sedlem, DN20, závitový nebo lisovací spoj, těleso červený bronz, sedlo, ventilu z nerezi, vřetenový převod, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1*4 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | 725019101R00 | Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 VYL, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | 725860202R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*4 N, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*4 DZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 725860213R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*3 U, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 UN, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*4 UZB, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 725017122RV1 | Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*3 U, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 725090011VD | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
58 | 725825111RV1 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | bez perlátoru : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*3 U, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 UN, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
59 | 725825111RV2 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, loketní ovládání, keramická kartuše, usměrňovač toku,, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | bez perlátoru : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*4 UZB, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
60 | 725825114RV1 | Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | bez perlátoru : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 VZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*4 N, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*4 DZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 VYL, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | 725119001VD | Nádržka vysoko položená, bílý plast + RVG1/2" + splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací, hadička, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1*2 NAD, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
62 | 767995101RV1 | Systémové uložení potrubí | kg | 137.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 0,5*(99)+0,5*(176) 0,5kg/1,0m potrubí vodovodu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a vodovodu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 137,5 |  | 137.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 767995102RV1 | Nosná kovová konstrukce pro potrubí kanalizace, atypický zámečnický výrobek, dodávka a montáž | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro potrubí odvodu kondenzátu v 1.PP, odvod kondenzátu z potrubí VZT pod strupem 1.PP - strojovna VZT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(20) 1,5kg/1,0m potrubí, viz půdorys kanalizace v 1.PP, v.č. 101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## SO_02 D1.02.05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_02 | 2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.02.05 | Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1) | Čistá pára 2,7 bar |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.04 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | A4.26 | [23 empty] | POP
SPU
3 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm, ŽB | m | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,37*1 |  | 0.37 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 970056080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm, ŽB | m | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 2.355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2*3,14*0,025)*10 |  | 1.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2*3,14*0,0125)*10 |  | 0.79 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (beztlaký kondenzát od stávaj.VZT č.13) | [23 empty] | POP
SPU
10 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.05 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (přípojka potrubí ke stávajícímu VZT zařízení č.13) | [23 empty] | POP
SPU
11 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 0.19181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vrtání : 0,00106 | [23 empty] | VV | 0
|  | izolace : 0,00495 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí : 0,032+0,0473 |  | 0.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | armatury : 0,039+0,034+0,0035 |  | 0.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | ocel : 0,03 |  | 0.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.04 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (Demontáž stávajícího regulačního ventilu M=140kg/h vč. pohonu a protipřírub u parního zvlhčovače stávaj. VZT zařízení č.13) | [23 empty] | POP
SPU
13 | 734160812R00 | Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.017 | 0.03 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | u stávajícího VZT zařízení č.13 | [23 empty] | POP
SPU
14 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | u stávajícího VZT zařízení č.13 | [23 empty] | POP
SPU
15 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.03 | 800-767 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (uložení potrubí) | [23 empty] | POP
|  | 1,5*10,0 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,5*10,0 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % | 2734.6463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 02-1.1.1_P | D+M Trubky z nerez oceli dle AISI 316; RA<0,8; leštěno, po montáži odmaštěno, mořeno a pasivováno; , ruční svařování; pro rozvody potrubí čisté páry 2,7bar D38x2 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 02-1.1.10_P | D+M T-kus z nerez oceli dle AISI 316, D38x2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 02-1.1.11_P | D+M Redukce z nerez oceli dle AISI 316, D45x2 > D38x2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 02-1.1.12_P | D+M koleno 90° z nerez oceli dle AISI 304, D22x2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 02-1.1.13_P | D+M T-kus z nerez oceli dle AISI 304, D22x2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 02-1.1.2_P | D+M Trubky z nerez oceli dle AISI 304; po montáži odmaštěno, mořeno a pasivováno; ruční svařování;, pro rozvody potrubí kondenzátu čisté páry 2,7bar a odfuku od pojistných ventilů D22x2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 02-1.1.6_P | D+M Napojení na stávající nerezové potrubí AISI 316 D45x2 potrubím D38x2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 02-1.1.7_P | D+M Napojení na stávající nerezové potrubí AISI 304 D22x2 potrubím D22x2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 02-1.1.9_P | D+M koleno 90° z nerez oceli dle AISI 316, D38x2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 02-1.2.1.1a_P | D+M Kulový kohout třídílný nerez AISI 316 pro čistou páru, přivařovací, odolný do 200°C, PN 16, ovládaný pákou, D1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 02-1.2.1.1b_P | D+M Kulový kohout třídílný nerez AISI 316 pro čistou páru, přivařovací, odolný do 200°C, PN 16, ovládaný pákou, D11/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 02-1.2.1.2_P | D+M Filtr nerez AISI 316 pro čistou páru odolný do 200°C, PN 16, síto s kruhovými otvory 0,8mm, přivařovací , D11/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 02-1.2.1.3_P | D+M Automatický přivzdušňovací ventil nerez AISI 316 pro čistou páru, odolný do 200°C, PN 16, závitový, D1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 02-1.2.1.4_P | D+M Odvaděč kondenzátu plovákový nerez AISI 304 pro čistou páru, tri-clamp, PN16, D1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 02-1.2.1.5_P | D+M Kulový kohout třídílný nerez AISI 304 pro kondenzát čisté páry, přivařovací, odolný do 200°C, PN 16, ovládaný pákou, D1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 02-1.2.1.6_P | D+M Zpětný ventil nerez AISI 304 pro kondenzát čisté páry, PN16, D1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 02-1.2.1.7_P | D+M Manometr nerez O 100, 0-6bar, do 200°C vč. vodní předlohy "U" nerez O 1/2", manometrického, zkušebního ventilu třícestného nerez O 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 02-1.3.1_P | D+M Doplňkové konstrukce - závěsy potrubí , (konzole, kluz. podpěry, objímky, táhla), stavebnicového systému(galvanicky pozinkované) | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 02-1.3.10_P | D+M Protipožární těsnění prostupů ocel.trubek přes stavební požárně dělicí konstrukci: silikonový , protipožární tmel, pož.odolnost až EI 180min, kartuše 310ml | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 02-1.3.11_P | Ruční vytlačovací přístroj | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 02-1.3.12_P | D+M Protipožární identifikační štítek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 02-1.3.5_P | D+M Pasivace a proplach | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 02-1.3.6_P | D+M Kontrola svarů | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 02-1.3.7_P | D+M Sterilizace | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 02-1.3.8_P | D+M Dokumentace zmapování svarů | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 02-1.3.9_P | D+M Validace - Instalační a Operační kvalifikace | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 02-1.5.1_P | D+M Zaslepení stávající přípojky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 230120041R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7+5 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7+5 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
|  | Požární dohled po řezání a sváření | [23 empty] | POP
SPU
47 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
48 | 63143051R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
49 | 63143113R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 2) | Topení pro VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.33 |  | 0.57 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
50 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.24 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
51 | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN25 : (4+4+4+4+2+2+2+2+5+4) |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN 32 : (1,5*2) |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN40 : (1,5*2) |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 40 do DN 80 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN50 : (13+21+14) |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
55 | 733111125R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00746 | 0.25 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (4+4+4+4+2+2+2+2+5+4) |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 733111126R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,5*2) |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 733111127R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0089 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,5*2) |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
58 | 733111128R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01052 | 0.5 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (13+21+14) |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
59 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.46 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN 25 : (4+4+4+4+2+2+2+2+5+4) |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN 32 : (1,5*2) |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN40 : (1,5*2) |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN50 : (13+21+14) |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 0.56784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | potrubí : 0,46284 |  | 0.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | armatury : 0,1050 |  | 0.11 | [21 empty] | VV | 0
SPU
64 | 734172112R00 | Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje mezikusy z ocelových trubek hladkých - jednoznačné DN 25 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 734173414R00 | Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 734193216R00 | Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační klapka, DN 50, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00354 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
67 | 734209103R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: POHON PRO TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V, OVLÁDÁNÍ 0-10V, ROVNOPROCENTNÍ CHARAKTERISTIKA, VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
68 | 734209104R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: POHON PRO TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V, OVLÁDÁNÍ 0-10V, ROVNOPROCENTNÍ CHARAKTERISTIKA, VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
69 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
70 | 734209114R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
71 | 734209118R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
72 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.11 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
73 | 734235123R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
74 | 734235126R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
75 | 734245123R00 | Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
76 | 734245126R00 | Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
77 | 734265314R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 25, přímé, PN 16, mosaz | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
78 | 734265317R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 50, přímé, PN 16, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 734295321R00 | Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
80 | 734295213R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
81 | 734295216R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
82 | 734421150R00 | Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
83 | 734494213R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2" | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Návarek pro teploměr a manometr | [23 empty] | POP
SPU
84 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní | m2 | 5.655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,065*87 |  | 5.66 | [21 empty] | VV | 0
SPU
85 | 783424740R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní | m | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
|  | DN25 : (4+4+4+4+2+2+2+2+5+4) |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN32 : (1,5*2) |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN40 : (1,5*2) |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN50 : (13+21+14) |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
86 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % | 4644.8955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
87 | 02-2.1.1-T | D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-13.P), Q=4,09 m3, H=3,0 m, Pel=56 W, 230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
88 | 02-2.1.2-T | D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-13.1.D), Q=0,61 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
89 | 02-2.1.3-T | D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-13.2.D), Q=0,60 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
90 | 02-2.1.4-T | D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-13.3.D), Q=0,43 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
91 | 02-2.1.5-T | D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-13.4.D), Q=0,56 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
92 | 02-2.1.7-T | Uvedení čerpadel do provozu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
93 | 02-2.3.12-T | D+M Automatomatický odvzdušňovací ventil G1/2" | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
94 | 02-2.3.2a-T | D+M Vyvažovací ventil ruční závitový s měřícími vsuvkami G 1/2“ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
95 | 02-2.3.2b-T | D+M Vyvažovací ventil ruční závitový s měřícími vsuvkami G 3/4“ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 02-2.3.2d-T | D+M Vyvažovací ventil ruční závitový s měřícími vsuvkami G 6/4“ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
97 | 02-2.3.8-T | D+M Teploměr jednotrubkový, stonek 100 mm, nerez jímka rozsah 0-120°C | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
98 | 02-2.4.2-T | D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla) | kg | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
99 | 73420910P | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: POHON PRO TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V, OVLÁDÁNÍ 0-10V, ROVNOPROCENTNÍ CHARAKTERISTIKA, VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
100 | 73449421P | Návarky pro čidla MaR G 1/2, (dle MaR), 100 mm, jímka | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
101 | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.09 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
SPU
102 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
|  | Hydraulické vyvážení topného systému : 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | Zajištění požárního dozoru po řezání a sváření : 160 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
|  | Napuštění a vypuštění systému : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
103 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
|  | -vyvážení a zaregulování systému | [23 empty] | POP
|  | vyvážení a zaregulování systému : 72 |  | 72 | [21 empty] | VV | 0
SPU
104 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
105 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
106 | 63143082R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | DN 25 : (4+4+4+4+2+2+2+2+5+4) |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
SPU
107 | 63143083R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | DN 32 : (1,5*2) |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
108 | 63143084R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | DN40 : (1,5*2) |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
109 | 63143155R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | DN50 : (13+21+14) |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3) | ROZVODY CHLADU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
110 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.05 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | A4.26 | [23 empty] | POP
SPU
111 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 36.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.08 | 800-713 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2*3,14*0,025)*50,0 |  | 7.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2*3,14*0,05)*90,0 |  | 28.26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
112 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
113 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.27 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.armatur, Pozn.: Demontovány budou pouze rozvody zásobující chladem dotčená zařízení řešená tímto projektem v aktuální etapě. Ostatní zařízení které jsou připojeny na demotnované rozvody budou opět připojeny na nové rozvody ve stávajícím místě, ostatní rozvody beze změny. Veškeré přípojky stávajících rozvodů musí být připojeny přes uzavírací armaturu pro možnost úprav bez zásahu do již zrealizovaných částí. | [23 empty] | POP |  | vč.armatur, Pozn.: Demontovány budou pouze rozvody zásobující chladem dotčená zařízení řešená tímto projektem v aktuální etapě. Ostatní zařízení které jsou připojeny na demotnované rozvody budou opět připojeny na nové rozvody ve stávajícím místě, ostatní rozvody beze změny. Veškeré přípojky stávajících rozvodů musí být připojeny přes uzavírací armaturu pro možnost úprav bez zásahu do již zrealizovaných částí.
SPU
114 | 733110810R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0.00858 | 0.77 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.armatur, Pozn.: Demontovány budou pouze rozvody zásobující chladem dotčená zařízení řešená tímto projektem v aktuální etapě. Ostatní zařízení které jsou připojeny na demotnované rozvody budou opět připojeny na nové rozvody ve stávajícím místě, ostatní rozvody beze změny. Veškeré přípojky stávajících rozvodů musí být připojeny přes uzavírací armaturu pro možnost úprav bez zásahu do již zrealizovaných částí. | [23 empty] | POP |  | vč.armatur, Pozn.: Demontovány budou pouze rozvody zásobující chladem dotčená zařízení řešená tímto projektem v aktuální etapě. Ostatní zařízení které jsou připojeny na demotnované rozvody budou opět připojeny na nové rozvody ve stávajícím místě, ostatní rozvody beze změny. Veškeré přípojky stávajících rozvodů musí být připojeny přes uzavírací armaturu pro možnost úprav bez zásahu do již zrealizovaných částí.
SPU
115 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
116 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 1.114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | potrubí do DN50 : 0,266 |  | 0.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | potrubí do DN100 : 0,7722 |  | 0.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | izolace : 0,07583 |  | 0.08 | [21 empty] | VV | 0
SPU
117 | 734109214R00 | Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
118 | 734163117R00 | Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové spoje včetně dodávky materiálu filtr, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, litina | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02019 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
119 | 734163118R00 | Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové spoje včetně dodávky materiálu filtr, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, litina | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03059 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
120 | 734173416R00 | Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.2.2 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.4 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
121 | 734173417R00 | Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.2.2 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.4 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
122 | 734193217R00 | Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační klapka, DN 65, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
123 | 734193218R00 | Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační klapka, DN 80, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
124 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (regulační ventily dod. MaR) | [23 empty] | POP
SPU
125 | 734209116R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (regulační ventily dod. MaR) | [23 empty] | POP
SPU
126 | 734235121R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
127 | 734235124R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
128 | 734235131R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout s odvodněním, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | A4.12 | [23 empty] | POP
SPU
129 | 734235132R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout s odvodněním, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
130 | 734265312R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 15, přímé, PN 16, mosaz | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.2.1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.5 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.9 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
131 | 734265314R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 25, přímé, PN 16, mosaz | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
132 | 734265315R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 32, přímé, PN 16, mosaz | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.2.1 : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.3 : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.5 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.9 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
133 | 734295211R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
134 | 734295214R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
135 | 734411141R00 | Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | -30 až +50 °C | [23 empty] | POP
SPU
136 | 734421150R00 | Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
137 | 734494121R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s metrickým závitem M 20x1,5, délka do 220 mm | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
138 | 734494215R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (dle specifikace MaR) | [23 empty] | POP
SPU
139 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
140 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
141 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % | 4962.4362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
142 | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
143 | 230120046R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
144 | 3.1.1a-CHL | D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D20x2,3 | [23 empty] | POP
|  | 2*2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
145 | 3.1.1b-CHL | D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D40x3,7 | [23 empty] | POP
|  | 3*2*4 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
146 | 3.1.1d-CHL | D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D63x5,8 | [23 empty] | POP
|  | 6*2+5*2 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
147 | 3.1.1e-CHL | D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D75x6,8 | [23 empty] | POP
|  | 12*2+9*2 |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
SPU
148 | 3.1.1f-CHL | D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D90x8,2 | [23 empty] | POP
|  | 9*2+12*2 |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
SPU
149 | 3.1.2b-CHL | D+M Připojení na stávající rozvody (dle skutečné dimenze rozvodů) do DN100 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
150 | 3.2.11-CHL | D+M Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odfukovacím ventilem, (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | provoz odvzdušňování do 10 bar, G3/4" | [23 empty] | POP
SPU
151 | 3.2.15-CHL | D+M Doplňkové konstrukce - stavebnicové prvky | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
152 | 3.2.8-CHL | D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé nastavení , kv hodnoty, aretovatelné přednastavení, tlakově odlehčená kuželka, vč. protipřírub a těsnění, DN65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
153 | 3.5.1a-CHL | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr izol.),do DN20 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
154 | 3.5.1b-CHL | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr izol.),do DN40 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
155 | 3.5.1d-CHL | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr izol.),do DN63 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
156 | 3.5.1e-CHL | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr izol.),do DN75 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
157 | 3.5.1f-CHL | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr izol.),do DN90 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
158 | 3.5.2-CHL | D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles tloušťka 25mm | m2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
159 | 3.5.3a-CHL | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 20mm, d+m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
160 | 3.5.3b-CHL | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 40mm, d+m | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
161 | 3.5.3d-CHL | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 63mm, d+m | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
162 | 3.5.3e-CHL | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 75mm, d+m | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
163 | 3.5.3f-CHL | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 90mm, d+m | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
164 | 3.5.4-CHL | Neoprenové lepidlo 1l | l | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
165 | 3.5.5-CHL | Čistič lepidla 1l | l | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
166 | 3.5.6-CHL | Samolepicí páska 3mmx50mmx15m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
167 | 733190109P | Tlaková zkouška potrubí DN 100 | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
168 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.16 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | (uložení potrubí) | [23 empty] | POP
SPU
169 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
|  | Zaregulování systému - chladicí zkouška : 72 |  | 72 | [21 empty] | VV | 0
|  | Hydraulické vyvážení chladicího systému : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Zprovoznění (v kooperaci s MaR) : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | Naplnění a odvdušnění systému (ze stáv.systému v kooperaci s provozovatelem) : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | Vypuštění potřebné části stáv.systému : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Požární dohled dle vyhlášky č.87/2000Sb. : 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
170 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## SO_02 D1.02.06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_02 | 2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.02.06 | Silnoproudé elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | EL_01 | Specifikace dodávkyRozvaděč R-UROL1 + R-UROL2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 22 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Kapsa na dokumentaci, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 23 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Bezpečnostní tabulky, D1.02.06-110 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 24 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty,, popipisné štítky apod. D1.02.06-110 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 10 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 5 polí - Pole 600x2000x400, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
5 | 11 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 5 polí - Pole 600x2000x400 (zakrytování z tahokovu, pro zajištění přirozeného větrání traf) D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
6 | 12 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 5 polí - Pole 400x2000x400, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
7 | 14 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
8 | 15 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
9 | 16 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 400mm, hl. 400mm, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
10 | 18 | BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Hloubka 400 mm, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
11 | 19 | BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Dělící přepážka mezi poli, D1.02.06-110 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
12 | 21 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Zákryt z plechu, D1.02.06-110 | m2 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
13 | 26 | PŘIPOJNICE Cu - Cu 20x5, D1.02.06-110 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
14 | 27 | PŘIPOJNICE Cu - Podpěrný izolátor pro přípojnice, D1.02.06-110 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
15 | 28 | PŘIPOJNICE Cu - Držák podpěrného izolátoru, D1.02.06-110 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
16 | 9 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 5 polí - Pole 800x2000x400, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_02 | Rozvaděč R-UROL1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
17 | 100 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 102 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-110 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 103 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-110 | ks | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 104 | Řadová svornice do 10 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 106 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 107 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 108 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 109 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-110 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 110 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-110 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | 31 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 32 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 33 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 34 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 35 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 36 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 37 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač 3-pól, In=63A, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 38 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | 39 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | 41 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-110 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | 43 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | 44 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | 45 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | 46 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A, D1.02.06-110 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | 47 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.02.06-110 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | 58 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.02.06-110 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | 59 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.02.06-110 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | 61 | Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | 63 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-110 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | 64 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 65 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-110 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | 66 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-110 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | 67 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | 68 | Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
50 | 70 | Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A, D1.02.06-110 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
51 | 71 | Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
52 | 72 | Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
53 | 74 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | 75 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | 77 | Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | 79 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní, 8 vstupů, RS485, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | 81 | Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | 84 | TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY - Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí, automatického amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks měřících transformátorů proudu - | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.02.06-110 | [23 empty] | POP |  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.02.06-110
SPU
59 | 85 | Příslušenství monitorovacího modulu, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | 87 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
61 | 88 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
62 | 90 | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
63 | 92 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
64 | 93 | Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
65 | 95 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
66 | 97 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, D1.02.06-110 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
67 | 98 | Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
68 | 49 | Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.02.06-110 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
69 | 50 | Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.02.06-110 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
70 | 51 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.02.06-110 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
71 | 52 | Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
72 | 53 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
73 | 54 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
74 | 55 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.02.06-110 | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
75 | 56 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.02.06-110 | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_03 | Rozvaděč R-UROL2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
76 | 114 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
77 | 115 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
78 | 116 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
79 | 117 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
80 | 118 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | 119 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
82 | 120 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínač 3-pól, In=63A, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
83 | 121 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
84 | 122 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
85 | 124 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-110 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
86 | 126 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
87 | 127 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
88 | 128 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.02.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
89 | 129 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A, D1.02.06-110 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
90 | 130 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.02.06-110 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
91 | 141 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.02.06-110 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
92 | 142 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.02.06-110 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
93 | 144 | Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
94 | 146 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-110 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
95 | 147 | Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v,, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
96 | 148 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
97 | 149 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-110 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
98 | 150 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-110 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
99 | 151 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
100 | 152 | Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
101 | 154 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.02.06-110 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
102 | 155 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=10A D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
103 | 156 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=16A D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
104 | 158 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
105 | 159 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
106 | 161 | Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
107 | 163 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní, 8 vstupů, RS485, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
108 | 165 | Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
109 | 168 | TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí, automatického amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks měřících transformátorů proudu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.02.06-110 | [23 empty] | POP |  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.02.06-110
SPU
110 | 169 | Příslušenství monitorovacího modulu, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
111 | 171 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
112 | 172 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
113 | 174 | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
114 | 176 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
115 | 177 | Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
116 | 179 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
117 | 181 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, D1.02.06-110 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
118 | 182 | Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.02.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
119 | 183 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
120 | 184 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Zesilovač signálu, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
121 | 186 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
122 | 188 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-110 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
123 | 189 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-110 | ks | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
124 | 190 | Řadová svornice do 10 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
125 | 192 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
126 | 193 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
127 | 194 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
128 | 195 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-110 | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
129 | 196 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-110 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
130 | 132 | Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.02.06-110 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
131 | 133 | Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.02.06-110 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
132 | 134 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.02.06-110 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
133 | 135 | Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
134 | 136 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
135 | 137 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.02.06-110 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
136 | 138 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.02.06-110 | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
137 | 139 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.02.06-110 | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_04 | Specifikace dodávky Rozvaděč R-CHIR7 + R-DOSP3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
138 | 216 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Kapsa na dokumentaci, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
139 | 217 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Bezpečnostní tabulky, D1.02.06-111 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
140 | 218 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty,, popipisné štítky apod. D1.02.06-111 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
141 | 203 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 - 5 polí Pole 800x2000x400, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
142 | 204 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 - Pole 600x2000x400, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
143 | 205 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 - Pole 600x2000x400 (zakrytování z tahokovu pro, zajištění přirozeného větrání traf) D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
144 | 206 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 - Pole 400x2000x400, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
145 | 208 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
146 | 209 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
147 | 210 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 400mm, hl. 400mm, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
148 | 212 | BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Hloubka 400 mm, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
149 | 213 | BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Dělící přepážka mezi poli, D1.02.06-111 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
150 | 215 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Zákryt z plechu, D1.02.06-111 | m2 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
151 | 220 | PŘIPOJNICE Cu - Cu 20x5, D1.02.06-111 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
152 | 221 | PŘIPOJNICE Cu - Podpěrný izolátor pro přípojnice, D1.02.06-111 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
153 | 222 | PŘIPOJNICE Cu - Držák podpěrného izolátoru, D1.02.06-111 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_05 | Rozvaděč R-CHIR7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
154 | 225 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
155 | 226 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
156 | 227 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
157 | 228 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
158 | 229 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
159 | 230 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
160 | 231 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínač 3-pól, In=63A, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
161 | 232 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
162 | 233 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
163 | 235 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-111 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
164 | 237 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
165 | 238 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
166 | 239 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
167 | 240 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A, D1.02.06-111 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
168 | 241 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.02.06-111 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
169 | 252 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.02.06-111 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
170 | 253 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.02.06-111 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
171 | 255 | Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
172 | 257 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-111 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
173 | 258 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
174 | 259 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-111 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
175 | 260 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-111 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
176 | 261 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
177 | 262 | Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
178 | 264 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.02.06-111 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
179 | 265 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=10A D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
180 | 266 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=16A D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
181 | 268 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
182 | 269 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
183 | 271 | Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
184 | 273 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní, 8 vstupů, RS485, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
185 | 275 | Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
186 | 278 | TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí, automatického amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks měřících transformátorů proudu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.02.06-111 | [23 empty] | POP |  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.02.06-111
SPU
187 | 279 | Příslušenství monitorovacího modulu, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
188 | 281 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
189 | 282 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
190 | 284 | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
191 | 286 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
192 | 287 | Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
193 | 289 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
194 | 291 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, D1.02.06-111 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
195 | 292 | Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
196 | 293 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Kontrolní a signalizační panel, 12 dig. vstupů,USB, až 150 alarmových, adres D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
197 | 295 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
198 | 297 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-111 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
199 | 298 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-111 | ks | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
200 | 299 | Řadová svornice do 10 mm2, D1.02.06-111 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
201 | 301 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
202 | 302 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
203 | 303 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
204 | 304 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-111 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
205 | 305 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-111 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
206 | 243 | Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.02.06-111 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
207 | 244 | Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.02.06-111 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
208 | 245 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.02.06-111 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
209 | 246 | Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
210 | 247 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
211 | 248 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
212 | 249 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.02.06-111 | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
213 | 250 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.02.06-111 | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_06 | Rozvaděč R-DOSP3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
214 | 309 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
215 | 310 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
216 | 311 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
217 | 312 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
218 | 313 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
219 | 314 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
220 | 315 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínač 3-pól, In=63A, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
221 | 316 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
222 | 317 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
223 | 319 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-111 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
224 | 321 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
225 | 322 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
226 | 323 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.02.06-111 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
227 | 324 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A, D1.02.06-111 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
228 | 325 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.02.06-111 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
229 | 336 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.02.06-111 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
230 | 337 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.02.06-111 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
231 | 339 | Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
232 | 341 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-111 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
233 | 342 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
234 | 343 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-111 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
235 | 344 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-111 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
236 | 345 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
237 | 346 | Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
238 | 347 | Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
239 | 349 | Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A, D1.02.06-111 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
240 | 350 | Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
241 | 351 | Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
242 | 353 | Proudové chrániče - Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
243 | 355 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
244 | 357 | Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
245 | 359 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní, 8 vstupů, RS485, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
246 | 362 | TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí, automatického amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks měřících transformátorů proudu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.02.06-111 | [23 empty] | POP |  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.02.06-111
SPU
247 | 363 | Příslušenství monitorovacího modulu, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
248 | 365 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
249 | 366 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
250 | 368 | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
251 | 370 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
252 | 371 | Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
253 | 373 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.02.06-111 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
254 | 375 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, D1.01.06-110 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
255 | 376 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.01.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
256 | 378 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
257 | 380 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-111 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
258 | 381 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-111 | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
259 | 382 | Řadová svornice do 10 mm2, D1.02.06-111 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
260 | 384 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
261 | 385 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
262 | 386 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
263 | 387 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-111 | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
264 | 388 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-111 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
265 | 327 | Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.02.06-111 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
266 | 328 | Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.02.06-111 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
267 | 329 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.02.06-111 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
268 | 330 | Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
269 | 331 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
270 | 332 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.02.06-111 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
271 | 333 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.02.06-111 | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
272 | 334 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.02.06-111 | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_07 | Specifikace dodávky Rozvaděč RS-SZ3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
273 | 395 | Oceloplechové rozvodnice - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty,, lišty, apod. D1.02.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
274 | 396 | Oceloplechové rozvodnice - Kapsa na dokumentaci, D1.02.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
275 | 397 | Oceloplechové rozvodnice - Bezpečnostní tabulky, D1.02.06-112 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
276 | 399 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
277 | 401 | Hlavní vypínač, 3 pól, In=40A, D1.02.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
278 | 403 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-112 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
279 | 406 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-112 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
280 | 407 | Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v,, D1.02.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
281 | 408 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
282 | 409 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
283 | 410 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
284 | 412 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.02.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
285 | 414 | Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.02.06-112 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
286 | 416 | Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A, D1.02.06-112 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
287 | 418 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní, 8 vstupů, RS485, D1.02.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
288 | 420 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-112 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
289 | 421 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-112 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
290 | 423 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
291 | 424 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-112 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
292 | 425 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-112 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
293 | 394 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 144 modulů, 550 x 1050 x 150 mm (ŠxVxH), IP40/IP20, D1.02.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
294 | 404 | Pojistková vložka vel 14, 32A gG, D1.02.06-112 | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_08 | Specifikace dodávky Rozvaděč RPC-SZ3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
295 | 431 | Oceloplechové rozvodnice - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty,, lišty, apod. D1.02.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
296 | 432 | Oceloplechové rozvodnice - Kapsa na dokumentaci, D1.02.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
297 | 433 | Oceloplechové rozvodnice - Bezpečnostní tabulky, D1.02.06-113 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
298 | 435 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-113 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
299 | 437 | HLAVNÍ VYPÍNAČ - Vypínač 3-pól, In=63A, D1.02.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
300 | 439 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
301 | 442 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
302 | 444 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.02.06-113 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
303 | 446 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-113 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
304 | 448 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
305 | 449 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-113 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
306 | 450 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
307 | 430 | Oceloplechové rozvodnice - Oceloplechová nástěnná rozvodnice 96 modulů, 550 x 750 x 150 mm (ŠxVxH),, IP40/IP20 D1.02.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
308 | 440 | Pojistková vložka vel 14, 40A gG, D1.02.06-113 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_09 | Specifikace dodávky Uzemňovací skříň US |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
309 | 499 | Rozvodnice pro zapuštění do plechové příčky - 300x200x90 mm, D1.02.06-116 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Atyp. oceloplechová rozvodníce do panelu : | [23 empty] | VV | 0
|  | Krytí : IP21/IP20 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Přívod : shora : | [23 empty] | VV | 0
|  | Vývody : nahoru, z boku : | [23 empty] | VV | 0
|  | Barva : Nerez brus 320 dle ČSN 10088-1-1.4301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
310 | 501 | PŘIPOJNICE Cu - Cu 32x5, D1.02.06-116 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
[26 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | EL_10 | Úprava rozvaděče RS0414-S3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
311 | 465 | HLAVNÍ VYPÍNAČ - Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.02.06-115 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
312 | 467 | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - 3 polový pojistkový odpínač nožových pojistek do 160A vel .00, D1.02.06-115 | Ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
313 | 468 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-115 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
314 | 477 | Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C -, Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20) D1.02.06--115 | [23 empty] | POP
SPU
315 | 479 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-115 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
316 | 481 | POMOCNÝ MATERIÁL - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty,, apod. D1.02.06-115 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
317 | 483 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-115 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
318 | 485 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.02.06-115 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
319 | 486 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.02.06-115 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
320 | 487 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-115 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
321 | 488 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-115 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
322 | 489 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-115 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
323 | 470 | Pojistková vložka 125A gG vel. 00, D1.02.06--115 | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
324 | 471 | Pojistková vložka 80A gG vel. 00, D1.02.06-115 | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
325 | 472 | Pojistková vložka 63A gG vel. 00, D1.02.06-115 | Ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
326 | 473 | Pojistková vložka 40A gG vel. 00, D1.02.06-115 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
327 | 474 | Pojistková vložka 32A gG vel. 00, D1.02.06-115 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
328 | 475 | Pojistková vložka vel 14, 63A gG, D1.02.06-115 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_12 | Specifikace dodávky Rozvaděč RI-SZ3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
329 | 457 | SOUČÁSTI KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE - Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres, D1.02.06-114 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výroba rozvaděče je součástí dodávky monitorovacích a zobrazovacích panelů : | [23 empty] | VV | 0
|  | Přístroje komunikační sběrnice budou předány výrobci rozvaděče : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
330 | 458 | SOUČÁSTI KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE - Převodník rozhraní RS485, Us AC/DC 24....240V, 50...60Hz, D1.02.06-114 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
331 | 460 | BEZPEČNOSTNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE - Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.02.06-114 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | ELM_01 | Hlavní osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
332 | 518 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6,, 6So (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
333 | 523 | Krabice přístrojová pod omítku D68, D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
334 | 525 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - NA POVRCH, BEZHALOGENOVÁ - Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork., IP 54,12 otv. D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
335 | 527 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení O), volně, D1.02.06-104 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
336 | 530 | PŘELOŽENÍ VYPÍNAČE - HZS - Drobné stavební práce, D1.02.06-104 | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
337 | 531 | PŘELOŽENÍ VYPÍNAČE - HZS - Montážní práce, D1.02.06-104 | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
338 | 519 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového; b. alpská bílá, D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
339 | 521 | Rámečky pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rámeček pro elektroinstalační přístroje,, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_011 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
340 | 1161 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
341 | 1159 | Podružný materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
342 | 1160 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_02 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
343 | 537 | Svítidla "A" - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do podhledu M600, IP54, mikrosmatický optický, systém, index podání barev Ra>80, 4000K, 4397 lm D1.02.06-104 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
344 | 539 | Svítidla "B" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do systémového kovového, podhledu M625, IP54, mikrosmatický optický systém, index podání barev Ra>80, 4000K, 4397 lm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (dodávka vestaveb OS) D1.02.06-104 | [23 empty] | POP
SPU
345 | 541 | Svítidla "C" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 118W, (ekv. 4x28W) vestavné do systémového, kovového podhledu M625x1250, IP65, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným krycím sklem, | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | index podání barev Ra>90, 4000K, 1000 lm, stmívatelné systémem DALI (dodávka vestaveb OS) D1.02.06-104 | [23 empty] | POP
SPU
346 | 543 | Svítidla "D" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do systémového kovového, podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání barev | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Ra>90, 4000K, 4000 lm (dodávka vestaveb OS) D1.02.06-104 | [23 empty] | POP
SPU
347 | 545 | Svítidla "DS" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do systémového, kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | barev Ra>90, 4000K, 4000 lm, stmívatelné systémem DALI, (dodávka vestaveb OS) D1.02.06-104 | [23 empty] | POP
SPU
348 | 547 | Svítidla "J" - LED svítidlo 10W přisazené, nástěnné,úzké, podlinkové, třída ochrany II, IP42,, index podání barev Ra>80, 4000K, 980lm, délka 580 mm D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
349 | 549 | Svítidla "E" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do podhledu M600, IP54,, mikrosmatický optický systém, index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm, (dodávka vestaveb OS) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.02.06-104 | [23 empty] | POP
SPU
350 | 551 | Svítidla "ES" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do podhledu M600, IP54, , mikrosmatický optický systém, index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm, stmívatelné systémem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | DALI (dodávka vestaveb OS) D1.02.06-104 | [23 empty] | POP
SPU
351 | 553 | Svítidla "F" - LED svítidlo průmyslové (ekv. 2x36W), přisazené, IP65, polykarbonátový difuzér, index, podání barev Ra>80, 4000K, 4100 lm D1.02.06-104 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
352 | 555 | Svítidla "R" (dodávka vestaveb OS) - Výstražné svítidlo "RTG - NEVSTUPOVAT" (dodávka vestaveb OS), D1.02.06-104 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
353 | 557 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, , 1So (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
354 | 558 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5, (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
355 | 559 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6,, 6So (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
356 | 560 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7,, 7So (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
357 | 561 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
358 | 573 | Spínač pod omítku IP44 - Spínač jednopolový, s popisovým polem a rámečkem, zapuštěná montáž; řazení, 6,(1) b. bílá D1.02.06-104 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
359 | 575 | Spínač nástěnný s popisovým polem - Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; b. bílá (na hořlavé, podklady B až D) D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
360 | 577 | Stmívač pro systém Dali s otočným ovládáním a tlačítkovým spínáním, se zabudovaným napájecím zdrojem, Dali pod omítku, 230V AC, IP20 D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
361 | 581 | Krabice přístrojová do kovových příček, vzduchotěsná, D 68, D1.02.06-104 | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
362 | 583 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - NA POVRCH, BEZHALOGENOVÁ - Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork., IP 54,12 otv. D1.02.06-104 | ks | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
363 | 585 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 273-104 3x1-2,5mm2, D1.02.06-104 | ks | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
364 | 587 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení O), volně, D1.02.06-104 | m | 665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
365 | 588 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně, D1.02.06-104 | m | 2030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
366 | 590 | KABEL SDĚLOVACÍ BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - SHKFH-R 2x2x0,8 , volně, D1.02.06-104 | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
367 | 592 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA - PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ PRO 1 KABEL DO PRŮMĚRU 10mm, D1.02.06-104 | ks | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
368 | 594 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0, FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU, P60-R - Cu 3x1.5 (barevné značení J) ,, pevně D1.02.06-104 | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
369 | 595 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0, FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU, P60-R - Cu 3x1.5 (barevné značení O) ,, pevně D1.02.06-104 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
370 | 597 | UKONČENÍ KABELŮ - do 4x10 mm2, D1.02.06-104 | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
371 | 599 | OCELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO KABEL + ŠROUB DO BETONU, KOMPLET, P60-R - Ocelová příchytka pro kabel s, funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm vč. šroubu do betonu D1.02.06-104 | ks | 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
372 | 601 | Žlab kabelový 60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.02.06-104 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
373 | 603 | BEZHALOGENOVÉ TRUBKY - TRUBKA OHEBNÁ 350 N PA K MECHANICKÉ OCHRANĚ KABELŮ D16 mm2, D1.02.06-104 | m | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
374 | 604 | BEZHALOGENOVÉ TRUBKY - TRUBKA TUHÁ 750 N HF D16 mm2 vč. příchytek, D1.02.06-104 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
375 | 606 | Nosná lišta pro upevnění svítidel vč. příslušenství a závěsů - komplet, D1.02.06-104 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
376 | 608 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP - I, D1.02.06-104 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
377 | 610 | Práce v HZS - Demontáže stávajících svítidel, rozvodů, ovladačů, apod. - za provozu, D1.01.06-104 | hod | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
378 | 611 | Práce v HZS - Měření osvětlenosti po realizaci, D1.02.06-104 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
379 | 612 | Práce v HZS - Demontáž a zpětná montáž svítidel na chodbách kde bude probíhat demontáž a zpětná, montáž podhledu - za provozu D1.02.06-104 | hod | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
380 | 613 | Práce v HZS - Drobné stavební práce, D1.02.06-104 | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
381 | 614 | Práce v HZS - Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skladkování, D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
382 | 615 | Práce v HZS - Práce mimo ceníky, koordinace, D1.02.06-104 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
383 | 616 | Práce v HZS - Účast při zkouškách, vypínání, připojování, D1.02.06-104 | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
384 | 619 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik, D1.02.06-104 | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
385 | 620 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem, D1.02.06-104 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
386 | 563 | Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového; b. alpská bílá, D1.02.06-104 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
387 | 564 | Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového, dělený; b. alpská bílá, D1.02.06-104 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
388 | 565 | Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b., alpská bílá D1.02.06-104 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
389 | 567 | Rámečky pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rámeček pro elektroinstalační přístroje,, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá D1.02.06-104 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
390 | 568 | Rámečky pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rameček pro elektroinstalační přístroje,, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem; alpská bílá D1.02.06-104 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
391 | 569 | Rámečky pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rámeček pro elektroinstalační přístroje,, trojnásobný vodorovný, s popisovým polem; b. alpská bílá D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
392 | 571 | Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače ; řazení S, D1.02.06-104 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
393 | 578 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá, D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
394 | 579 | Kryt stmívače, s otočným ovladačem, s upevňovací maticí; b. bílá, D1.02.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_03 | Nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
395 | 625 | Nouzová svítidla "NP1" - Nouzové svítidlo LED s piktogramem (pro CBS), 230V AC / 220V DC, IP65,, adresný monitoring, přisazené nástěnné, 1W, 105 lm D1.02.06-105 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
396 | 627 | Nouzová svítidla "NP3V" - Nouzové svítidlo LED s piktogramem (pro CBS), 230V AC / 220V DC, IP65,, adresný monitoring, vestavné do stěny,vestavný box + krycí deska, 1W, 105 lm D1.02.06-105 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
397 | 629 | Nouzová svítidla "NB1V" - Nouzové svítidlo bezpečnostní pro osvětlení únikových cest, LED 1,6W, (pro, CBS), 230V AC / 220V DC, IP44, adresný monitoring, vestavné stropní, 1x1,6W, 142 lm D1.02.06-105 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
398 | 631 | Nouzová svítidla "NB2V" - Nouzové svítidlo bezpečnostní pro osvětlení otevřených prostorů, (antipanika) LED 1,6W, (pro CBS), 230V AC / 220V DC, IP44, adresný monitoring, vestavné stropní, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1x1,6W, 142 lm D1.02.06-105 | [23 empty] | POP
SPU
399 | 633 | Nouzová svítidla "NB3P" - Nouzové svítidlo bezpečnostní pro osvětlení otevřených prostorů, (antipanika) LED (pro CBS), 230V AC / 220V DC, IP54, adresný monitoring, přisazené, 4x1W, 410 lm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.02.06-105 | [23 empty] | POP
SPU
400 | 635 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POŽÁRNĚ ODOLNÁ, 90min. - PO, Krabice rozvodná plastová, IP 54, vč., keramické svorkovnice, 1,5-6mm2 D1.02.06-105 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
401 | 637 | ROZVODNÁ KRABICE BEZHALOGENOVÁ NA POVRCH PRO NAPOJENÍ MONITORINGU NAPĚTÍ - Krabice odbočná plastová,, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. D1.02.06-105 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
402 | 639 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0, FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU, P60-R - Cu 3x1.5 (barevné značení J) ,, pevně D1.02.06-105 | m | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
403 | 641 | KABEL SDĚLOVACÍ, BEZHALOGENOVÝ, B2ca s1d0 - SHKFH-R B2ca s1d0 4x2x0,8 , pevně, D1.02.06-105 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
404 | 643 | UKONČENÍ KABELŮ - do 4x10 mm2, D1.02.06-105 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
405 | 645 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA - PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ PRO 1 KABEL DO PRŮMĚRU 10mm, D1.02.06-105 | ks | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
406 | 647 | OCELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO KABEL + ŠROUB DO BETONU, KOMPLET, P60-R - Ocelová příchytka pro kabel s, funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm vč. šroubu do betonu D1.02.06-105 | ks | 1260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
407 | 649 | ZÁVITOVÁ TYČ M10 SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P60-R - Závitová tyč včetně spojovacích matic, kotvy a, příchytek pro upevnění kabelu, komplet, d=2m D1.02.06-105 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
408 | 651 | KABELOVÉ ŽLABY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI P60-R - NORMOVÁ KONSTRUKCE - Žlab kabelový 60x100, vč. spojek,, nosných konstrukcí a příslušenství D1.02.06-105 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
409 | 653 | STOUPACÍ KABELOVÁ TRASA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI P60R - NORMOVÁ KONSTRUKCE - Stoupací kabelový žebřík, š.200 D1.02.06-105 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
410 | 655 | OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ - Pásová, profilová, D1.02.06-105 | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
411 | 657 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP - I, D1.02.06-105 | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
412 | 659 | Práce v HZS - Přeprogramování podružné stanice CBS, D1.01.06-105 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
413 | 660 | Práce v HZS - Napojení okruhů NO na stávající podružnou stanici CBS, včetně monitoringu výpadku el., sítě D1.02.06-105 | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
414 | 661 | Práce v HZS - Demontáže (stávající svítidla, rozvody, apod) -za provozu, D1.02.06-105 | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
415 | 662 | Práce v HZS - Měření osvětlenosti po realizaci, D1.02.06-105 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
416 | 663 | Práce v HZS - Demontáž a zpětná montáž svítidel na chodbách kde bude probíhat demontáž a zpětná, montáž podhledu - za provozu D1.02.06-105 | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
417 | 664 | Práce v HZS - Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skladkování, D1.02.06-105 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
418 | 665 | Práce v HZS - Napojení na stávající rozvody a zařízení, D1.02.06-105 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
419 | 666 | Práce v HZS - Práce mimo ceníky, koordinace, D1.02.06-105 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
420 | 667 | Práce v HZS - Účast při zkouškách, vypínání, připojování, D1.02.06-105 | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
421 | 670 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizni technik, D1.02.06-105 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
422 | 671 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Spoluprace s reviz.technikem, D1.02.06-105 | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | ELM_04 | Silnoproudá elektroinstalace zdravotnických prostor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
423 | 676 | Montáž rozvodnic nástěnných a zapuštěných oceloplechových - Do 100 kg, D1.02.06-106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
424 | 678 | Montáž rozváděčů skříňových - do 400 kg, D1.02.06-106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
425 | 681 | Monitorování napájení zdravotnických prostorů komunikační sběrnicí - Kontrolní a signalizační panel,, USB, až 150 alarmových adres D1.02.06-106 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
426 | 683 | ZÁSUVKA NN, PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s, clonkami; řazení 2P+PE D1.02.06-106 | ks | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
427 | 685 | ZÁSUVKA NN, SE SIGNALIZACÍ PROVOZNÍHO STAVU, PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Zásuvka jednonásobná (bezšroubové, svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; se signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE D1.02.06-106 | ks | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
428 | 687 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky),, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2P+PE; D1.02.06-106 | [23 empty] | POP
SPU
429 | 689 | ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ - Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná;, D1.02.06-106 | ks | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
430 | 696 | ZÁSUVKA NN ZAPUŠTĚNÁ, IP44 - Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b., bílá D1.02.06-106 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
431 | 698 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, PRO ZDRAVOTNICTVÍ, IP44 - Zásuvka jednonásobná (bezšroubové, svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | řazení 2P+PE; D1.02.06-106 | [23 empty] | POP
SPU
432 | 700 | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP 44, PRO RTG, LASER - Zásuvka průmyslová IP 44, chráněná, s víčkem,, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE, pro RTG, LASER D1.02.06-106 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
433 | 702 | ZÁSUVKA NN NÁSTĚNNÁ , IP 44 (PLAST) - Zásuvka jednonásobná nástěnná IP 44, s ochranným kolíkem, s, víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá D1.02.06-106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
434 | 704 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, , 1So (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-106 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
435 | 705 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1S (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-106 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
436 | 714 | Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, D1.02.06-106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
437 | 716 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ BEZHALOGENOVÁ - Krabice přístrojová do kovových příček, vzduchotěsná,, D1.02.06-106 | ks | 332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
438 | 717 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ BEZHALOGENOVÁ - Krabice pro uzemnění atistatické podlahy, vestavná do kovových, příček, vzduchotěsná, se šroubovou svorkou a víčkem D1.02.06-106 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
439 | 718 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ BEZHALOGENOVÁ - Krabice pro uzemnění kovových konstrukcí příček, vestavná do, kovových příček, vzduchotěsná, se šroubovou svorkou a víčkem D1.02.06-106 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
440 | 720 | Hlavní ochranná přípojnice pospojování pro vodič 70mm2. s krytem, D1.02.06-106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
441 | 722 | EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE - pro vodiče do 16 mm2, s krytem, D1.02.06-106 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
442 | 724 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - NA POVRCH, BEZHALOGENOVÁ - Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork., IP 54,12 otv. D1.02.06-106 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
443 | 726 | POHONY DVEŘÍ - Napojení pohonu dveří, D1.02.06-106 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
444 | 727 | POHONY DVEŘÍ - Napojení (loketního, tlačítkového) spínače pohonu dveří, D1.02.06-106 | ks | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
445 | 729 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x4mm2, volně, D1.02.06-106 | m | 1560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
446 | 730 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x6mm2 , volně, D1.02.06-106 | m | 2250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
447 | 731 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x10mm2 , volně, D1.02.06-106 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
448 | 732 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x16mm2 , volně, D1.02.06-106 | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
449 | 733 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - -Cu 1x25mm2 , volně, D1.02.06-106 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
450 | 734 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - - Cu 1x50mm2 , volně, D1.02.06-106 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
451 | 735 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x70mm2 , volně, D1.02.06-106 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
452 | 736 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení O), volně, D1.02.06-106 | m | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
453 | 737 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně, D1.02.06-106 | m | 1550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
454 | 738 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 2x2.5 (barevné značení O) , volně, D1.02.06-106 | m | 3400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
455 | 739 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x2,5 (barevné značení J) volně, D1.02.06-106 | m | 2840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
456 | 740 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x4 (barevné značení J) volně, D1.02.06-106 | m | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
457 | 741 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 2x6 (barevné značení O) , volně, D1.02.06-106 | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
458 | 742 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x6 (barevné značení J) volně, D1.02.06-106 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
459 | 743 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x10 (barevné značení J) volně, D1.02.06-106 | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
460 | 744 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x16 (barevné značení J) volně, D1.02.06-106 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
461 | 745 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x25 (barevné značení J) volně, D1.02.06-106 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
462 | 747 | KABEL SDĚLOVACÍ BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 4x2x0,8 , volně, D1.02.06-106 | m | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
463 | 749 | UKONČENÍ KABELŮ - 4x10 mm2, D1.02.06-106 | ks | 254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
464 | 750 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x6 mm2, D1.02.06-106 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
465 | 751 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x10 mm2, D1.02.06-106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
466 | 752 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x16 mm2, D1.02.06-106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
467 | 753 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x25 mm2, D1.02.06-106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
468 | 755 | Dielektrický koberec š=1200 mm, D1.02.06-106 | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
469 | 757 | TRUBKY BEZHALOGENOVÉ - TRUBKA OHEBNÁ 350 N PA K MECHANICKÉ OCHRANĚ KABELŮ D16 mm2, D1.02.06-106 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
470 | 758 | TRUBKY BEZHALOGENOVÉ - TRUBKA TUHÁ 750 N HF D16 mm2 vč. příchytek, D1.02.06-106 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
471 | 760 | KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ DĚROVANÉ - Žlab kabelový 60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a, příslušenství D1.02.06-106 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
472 | 761 | KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ DĚROVANÉ - Žlab kabelový 60x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a, příslušenství D1.02.06-106 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
473 | 762 | KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ DĚROVANÉ - Žlab kabelový 60x200, vč. spojek, nosných konstrukcí a, příslušenství D1.02.06-106 | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
474 | 763 | KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ DĚROVANÉ - Žlab kabelový 60x300, vč. spojek, nosných konstrukcí a, příslušenství D1.02.06-106 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
475 | 764 | KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ DĚROVANÉ - Žlab kabelový 60x400, vč. spojek, nosných konstrukcí a, příslušenství D1.02.06-106 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
476 | 766 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 90 Kabel. přepážka, D1.02.06-106 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
477 | 770 | PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Zemnicí svorka na potrubí, D1.02.06-106 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
478 | 772 | PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Zemnicí svorka na baterie, D1.02.06-106 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
479 | 774 | SVORKA UZEMŇOVACÍ připojovací, D1.02.06-106 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
480 | 776 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY- Uprava stavajiciho rozvadece, D1.02.06-106 | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
481 | 680 | Monitorování napájení zdravotnických prostorů komunikační sběrnicí - Zprovoznění, nastavení a, ověření přístrojů komunikační sběrnice D1.02.06-106 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
482 | 691 | RÁMEČKY - Rámeček pro elektroinstalační přístroje, D1.02.06-106 | ks | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
483 | 707 | Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového; b. alpská bílá, D1.02.06-106 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
484 | 708 | Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b., alpská bílá D1.02.06-106 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
485 | 710 | Rámečky pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rámeček pro elektroinstalační přístroje,, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá D1.02.06-106 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
486 | 712 | Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače ; řazení S, D1.02.06-106 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
487 | 768 | PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení), D1.02.06-106 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
488 | 769 | PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Svorka průchozí HPS 35mm2 (12-ti pólové provedení), D1.02.06-106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
489 | 771 | PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, D1.02.06-106 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_05 | Napájecí přívody pro VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
490 | 781 | Doplnění rozvaděče RMO27.1 pole č.6 (MDO) - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,, do 125A D1.02.06-108 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
491 | 784 | Doplnění rozvaděče RMO27.2 pole č.2 (DO) - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,, do 125A D1.02.06-108 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
492 | 787 | Doplnění rozvaděče RMO27.5 pole č.6 (MDO) - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14, do 63A D1.02.06-109 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
493 | 790 | Doplnění rozvaděče RMO27.6 pole č.2 (DO) - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14, do 63A D1.02.06-109 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
494 | 793 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - Cu 5x16 (barevné značení J), volně, D1.02.06-108, 109 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
495 | 794 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - Cu 5x6 (barevné značení J) , volně, D1.02.06-108, 109 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
496 | 795 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - Cu 1x25mm2 , zelenožlutý, volně, D1.02.06-108, 109 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
497 | 797 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x6 mm2, D1.02.06-108, 109 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
498 | 798 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x16 mm2, D1.02.06-108, 109 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
499 | 799 | UKONČENÍ KABELŮ - 1x 25 mm2, D1.02.06-108, 109 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
500 | 801 | KABELOVÉ ŽLABY MŘÍŽOVÉ - Žlab kabelový 55x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.02.06-108, 109 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
501 | 803 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - Uprava stavajiciho rozvadece, D1.02.06-108, 109 | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
502 | 782 | Doplnění rozvaděče RMO27.1 pole č.6 (MDO) - Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.02.06-108 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
503 | 785 | Doplnění rozvaděče RMO27.2 pole č.2 (DO) - Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.02.06-108 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
504 | 788 | Doplnění rozvaděče RMO27.5 pole č.6 (MDO) - Pojistková vložka vel.14, 32A gG, D1.02.06-109 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
505 | 791 | Doplnění rozvaděče RMO27.6 pole č.2 (DO) - Pojistková vložka vel.14, 32A gG, D1.02.06-109 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_06 | Napájecí přívody pro rozvaděče serverů a PC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
506 | 808 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 - Cu 5x16 (barevné značení "J"),, pevně D1.02.06-106,107 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
507 | 810 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x16 mm2, D1.02.06-106, 107 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
508 | 812 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA - příchytka kabelu na kabelový rošt, D1.02.06-106,107 | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | ELM_07 | Napojení klimatizačních jednotek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
509 | 819 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 - Cu 3x2.5 (barevné značení J),, volně D1.02.06-117 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
510 | 820 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 - Cu 1x6mm2, zelenožlutý , volně, D1.02.06-117 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
511 | 822 | UKONČENÍ KABELŮ - 4x10 mm2, D1.02.06-117 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
512 | 824 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 6 mm2, D1.02.06-117 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
513 | 826 | KABELOVÉ ŽLABY MŘÍŽOVÉ - Žlab kabelový 35x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.02.06-117 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
514 | 817 | Pojistky vložky E27 - 16A , pomalá, D1.02.06-117 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_08 | Drobné stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
515 | 838 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 90 Kabel. přepážka | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
516 | 833 | VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
517 | 836 | VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2 Stena do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
518 | 841 | LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 2.5 m | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_09 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
519 | 846 | Demontáže stávající elektroinstalace | hod | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
520 | 847 | Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skladkování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
521 | 848 | Úprava stávající elektroinstalace v souvislosti se stavebními úpravami stávajících prostor | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
522 | 849 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
523 | 850 | Napojení na stávající zařízení | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
524 | 851 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném, dělení kovů | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
525 | 852 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
526 | 853 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
527 | 854 | Zkusebni provoz | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
528 | 855 | Zauceni obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
529 | 856 | Stavební přípomoce | hod | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
530 | 857 | Nespecifikované montáže | hod | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
531 | 858 | Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a, spoluzpráce s organizací státního odborného dozoru (TIČR) | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
532 | 860 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PŘI zapojovani a zkouskach | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
533 | 862 | KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
534 | 865 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik | hod | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
535 | 866 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem | hod | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## SO_02 D1.02.07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_02 | 2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.02.07 | Slaboproudé elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1_SKS | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | SK_1 | Datový rozvadeč 19", výška 45U, 800x800mm, přední celoplechové dveře dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Stojanový 19" datový rozvaděč, horizontální výška 45 unitů 19", rozměry základny 800x800mm, krytí IP 20, 4x posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení, ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými uzamykatelnými krycími panely-bočnicemi (montáž : | [23 empty] | VV | 0
|  | /demontáž bez použití nářadí), přední dveře jednokřídlé celoplechové, zámek dveří s výklopnou klikou s jednotným systémem uzamykání dveří i bočnic, systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem téměř 180°, dveře lze změnit na otevírání : | [23 empty] | VV | 0
|  | na opačnou stranu. Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče, lemová ochrana hran a kartáčové záslepky prostupů součástí rozvaděče. Možnost beznástrojového umístění ventilace do stropu : | [23 empty] | VV | 0
|  | nebo podlahy, 4 nivelizační nožky pro ustavení rozvaděče, příprava k ochrannému pospojování všech všech dílů rozvaděče. Rozvaděče je možné spojovat do řady. Nostnost podstavce 400 kg. Barva rozvaděče šedá - RAL 7035. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | SK_10 | Držák rezervy předkonektorovaných kabelů 1U/2U dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Držák rezervy kabelů slouží pro bezpečné uložení rezervy předkonektorovaných optických kabelů uvnitř rozvaděče. Držák je možno instalovat ve svislé poloze (10U) na 19“ vertikální lišty (obvykle na zadní stranu rozvaděče), : | [23 empty] | VV | 0
|  | nebo po otočení úchytů vodorovně mezi vertikály podobně jako klasickou polici. Nosné trny (1U a 2U) namontované kolem středového otvoru zajišťují poloměr ohybu uložených kabelů a brání jejich poškození. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | SK_11 | Optický patchcord LC-LC 9/125, 2m, duplex. Dodávka a montáž | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Optický propojovací kabel, duplex SM 9/125 OS1, konektory DXLC(PC) - DXLC(PC), barva modrá, ferule zirconiová, plášť LSZH, barva žlutá, konstrukce ZIPcord 2x4,2mm, : | [23 empty] | VV | 0
|  | tahový prvek aramidová střiž, sekundární ochrana TB 900um, přenosové paramatry IL max: 0.30dB, útlum <0.4dB/km (@ 1310nm), délka 2 m. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | SK_12 | Předkonektorovaný optický kabel, 24 vláken OS2, konektory LC(PC), délka 120m dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z výroby předkonektorovaný optický kabel, 24 vláken OS2 G.657A1, okonektorovaný 48x LC(PC) na vlákně 900um, kabel konstrukce single LT do průměru 7mm, LSZH plášť, oba konce osazeny kabelovými průchodkami a ochranou konektorů : | [23 empty] | VV | 0
|  | do prům. 30mm, osazen 1x zatahovací oko. Provedení kabelu: útlum vlákna max. 0,34/km/1310nm, konektor IL max. 0,15 dB, RL min. 55dB. Podporuje systém pro rychlou a flexibilní montáž/rekonfiguraci bez svařování a konektorování. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 100% testovaných linek z výroby, umožňuje instalaci/rekonfiguraci bez nutosti měření. Obsahuje protokol o měření z výroby. Osazen PG průchodkami 13,5 mm. Délka 120 m. Provozní teplota od -20 do +60°C. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | SK_13 | Předkonektorovaný optický kabel, 24 vláken OS2, konektory LC(PC), délka 270m dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z výroby předkonektorovaný optický kabel, 24 vláken OS2 G.657A1, okonektorovaný 48x LC(PC) na vlákně 900um, kabel konstrukce single LT do průměru 7mm, LSZH plášť, oba konce osazeny kabelovými průchodkami a ochranou konektorů : | [23 empty] | VV | 0
|  | do prům. 30mm, osazen 1x zatahovací oko. Provedení kabelu: útlum vlákna max. 0,34/km/1310nm, konektor IL max. 0,15 dB, RL min. 55dB. Podporuje systém pro rychlou a flexibilní montáž/rekonfiguraci bez svařování a konektorování. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 100% testovaných linek z výroby, umožňuje instalaci/rekonfiguraci bez nutosti měření. Obsahuje protokol o měření z výroby. Osazen PG průchodkami 13,5 mm. Délka 270 m. Provozní teplota od -20 do +60°C. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | SK_14 | HDPE TRUBKA 40/33 - ČERVENÁ 4X1 ČERNÝ PRUH dodávka a montáž | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Do HDPE trubek je optický kabel zafukován nebo zatažen. Trubky se spojujírozebíratelnými mechanickými spojkami nebo jsou svářeny. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Trubka je v červené barvě a má na své vnějsí straně kontrastníkoextrudované černé pruhy umístěné pravidelně po obvoduv úhlu 90°. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 390 |  | 390 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | SK_15 | ISDN Patch panel 50 port CAT3 LSA 1U BK dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19" Patch panel ISDN 50 port cat.3- 19" nestíněný ISDN patch panel určený pro montáž do 19" datového rozvaděče.- 10 x 5 pozic zářezového pole typu LSA (krone)- 50 nestíněných RJ45 portů- výška 1U- cat.3- horní zářez- barva černá : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | SK_16 | LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací dodávka a montáž vč. držáku | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací vč. držáku : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | SK_17 | Telefonní kabel SYKFY 15x2x0,5 dodávka a montáž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | SK_18 | Telefonní kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6 dodávka a montáž | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | SK_19 | Přechodová telefonní skříň pro 50párů tel. kab. Dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | SK_2 | Datový rozvadeč 19", výška 42U, 800x800mm, přední celoplechové dveře dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Stojanový 19" datový rozvaděč, horizontální výška 42 unitů 19", rozměry základny 800x800mm, krytí IP 20, 4x posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení, ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými uzamykatelnými krycími panely-bočnicemi : | [23 empty] | VV | 0
|  | (montáž/demontáž bez použití nářadí), přední dveře jednokřídlé celoplechové, zámek dveří s výklopnou klikou s jednotným systémem uzamykání dveří i bočnic, systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem téměř 180°, dveře lze změnit na otevírání : | [23 empty] | VV | 0
|  | na opačnou stranu. Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče, lemová ochrana hran a kartáčové záslepky prostupů součástí rozvaděče. Možnost beznástrojového umístění ventilace do stropu : | [23 empty] | VV | 0
|  | nebo podlahy, 4 nivelizační nožky pro ustavení rozvaděče, příprava k ochrannému pospojování všech všech dílů rozvaděče. Rozvaděče je možné spojovat do řady. Nostnost podstavce 400 kg. Barva rozvaděče šedá - RAL 7035. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | SK_20 | Vyvazovací panel 19“, 1U dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | SK_21 | Vyvazovací panel 19“, 2U dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Panel vyvazovací (ring run) výška 2U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | SK_23 | Datová zásuvka nástěnná 1x RJ45 stíněný, kat.6A, bílý dodávka a montáž | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Datová zásuvka nástěnná, 1xRJ45 kat. 6A STP, bílý s prachovou krytkou. Provedení s rámečkem pro instalaci do krabice pod omítkou. Rámeček určený pro podomítkovou montáž, kovový třmen, platový krycí rámeček, velikost 80x80mm. Datová zásuvka : | [23 empty] | VV | 0
|  | kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými : | [23 empty] | VV | 0
|  | kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální : | [23 empty] | VV | 0
|  | životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do systému managementu fyzické vrstvy. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | SK_24 | Datová zásuvka nástěnná 2x RJ45 stíněný, kat.6A, bílý dodávka a montáž | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Datová zásuvka nástěnná, 2xRJ45 kat. 6A STP, bílý s prachovou krytkou. Provedení s rámečkem pro instalaci do krabice pod omítkou. Rámeček určený pro podomítkovou montáž, kovový třmen, platový krycí rámeček, velikost 80x80mm. Datová zásuvka : | [23 empty] | VV | 0
|  | kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými : | [23 empty] | VV | 0
|  | kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální : | [23 empty] | VV | 0
|  | životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do systému managementu fyzické vrstvy. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 65 |  | 65 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | SK_26 | 19" modulární propojovací panel pro 16 STP RJ45 modulů, černý, neosazený, výška 1U dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19" modulární propojovací panel pro 16x RJ45 STP, 1U, neosazený zakončovacími konektory. Umožňuje duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový kabelový management. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | SK_29 | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry, klasifikace B2ca, S1, d1 dodávka a montáž | m | 13895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 (O0,55mm) bez napojování, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, : | [23 empty] | VV | 0
|  | resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky EN 50399:2011 pro volně vedené kabely s klasifikací B2ca, S1, d1. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13895 |  | 13895 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | SK_3 | Podstavec s filtem pro 19" datové rozvaděče 800x800 dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Podstavec s filtrem pro 19" datové rozvaděče 800x800, možno osadit druhý filtr místo kabelových prostupů. Podstavec přesně kopíruje půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo není nainstalován filtr. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výška podstavce je 120?mm. Nostnost podstavce 400 kg. Barva rozvaděče šedá - RAL 7035. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | SK_34 | Switch Cisco WS-C2960X-48TD-L dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | SK_35 | Switch Cisco WS-C2960X-48LPD-L dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | SK_36 | Switch Cisco WS-C2960X-24PD-L dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | SK_37 | Stackovací modul Cisco C2960X-STACK dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | SK_38 | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V PN: SMT750RMI2U dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | SK_39 | UPS Network Management Card 2 PN: AP9630 dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | SK_4 | Vertikální vyvazovací panel dvouřadý, výška 42U dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Verikální vyvazovací panel, pro montáž do přední 19" roviny, materiál plat, provedení hřeben dvouřadý s možností osazení krycího panelu, barva černá RAL9005 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | SK_40 | SFP+ modul 10GBASE-LRM PN: SFP-10G-LRM dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | SK_47 | Bezúdržbový akumulátor 12VDC/7Ah dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | SK_48 | PRAFlaCom 3x2x0,5 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, klasifikace B2ca s1 d1 dodávka a montáž | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38 |  | 38 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | SK_49 | KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž | ks | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | SK_5 | Ventilační jednotka do stropu s termostatem, 4x ventilátor, příkon max 60W dodavka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Ventilační jednotka pro datové rozvaděče. Ventilační jednotku je možné uchytit do stropu nebo do dna rozvaděče (do dna s adaptérem). Ventilační jednotka je vybavena ochranou před nebezpečným dotykem. : | [23 empty] | VV | 0
|  | K ventilační jednotce je připojen termostat, který je určen k regulaci ventilačního zařízení. Součástí je i přívodní napájecí kabel. Počet ventilátorů: 4, celkový příkon 60W max. Barevné provedení je šedá (RAL 7035) : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | SK_50 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | SK_51 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | SK_52 | Drátěný kabelový žlab 100*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | SK_53 | Drátěný kabelový žlab 250*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | SK_54 | Drátěný kabelový žlab 300*100 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | SK_55 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | SK_56 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | SK_57 | lišta LHD 40x20HF-HD 2m bezhalogenová dodávka a montáž | ks | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 156 |  | 156 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | SK_58 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | SK_59 | Demontáž stávajících přístrojů a kabelů | hod | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | SK_6 | Napájecí panel 1U/19", 8x230V, vypínač, kabel 3m dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19“ rozvodný panel 1U do 19" datových rozvaděčů, osazen 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | SK_60 | Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození | hod | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | SK_61 | ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání | % | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | SK_63 | Měření optické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za vlákno) | ks | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | SK_64 | Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port) | ks | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | SK_65 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny | % | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | SK_7 | Police do 19" datového rozvaděče, 1U, 450mm dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19" kovová police do datového rozvaděče, výška 1U, hloubka 450mm, uchycení na přední i zadní 19" rovině, montážní materiál součástí, barva černá, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | SK_22 | Propojovací panel 19" 24x RJ45 Cat 6A STP 568A/B, 1U, s přípravou na management fyzické vrstvy | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6A STP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory STP Cat 6A dle TIA/EIA 568, třída Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Integrovaná příprava na systém managementu sítě na fyzické vrstvě pro zajištění monitorování stavu : | [23 empty] | VV | 0
|  | patch cordů v patch zóně a stavu horizontálních datových rozvodů k datovým zásuvkám, pro zajištění aplikace LED navigace propojování. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty : | [23 empty] | VV | 0
|  | s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | SK_25 | Kompaktní nástněnná datová zásuvka osazená 2xRJ45 kat. 6A STP, bílá s prachovou krytkou. Provedení, pro instalaci na omítku dodávka a montáž | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kompaktní nástněnná datová zásuvka 2xRJ45 kat. 6A STP, bílá s prachovou krytkou. Provedení pro instalaci na omítku. Zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s podélným vyvedením RJ45 zdířek. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních : | [23 empty] | VV | 0
|  | standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným : | [23 empty] | VV | 0
|  | samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do systému managementu fyzické : | [23 empty] | VV | 0
|  | vrstvy. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | SK_27 | Datový modul 1xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Provedení pro instalaci do modulárního, propojovacího panelu. dodávka a montáž | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Datový modul 1xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Provedení pro instalaci do modulárního propojvacího panelu. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 : | [23 empty] | VV | 0
|  | a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému : | [23 empty] | VV | 0
|  | zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do systému managementu fyzické vrstvy. Konektor umožňuje duální značení portu popisem a barevnou : | [23 empty] | VV | 0
|  | identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | SK_28 | Zásuvkový zakončovací člen přípravy monitoringu fyzické vrstvy pro dohled nad horizontálním rozvodem, dodávka a montáž | ks | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zásuvkový ukončovací člen managementu fyzické vrstvy sítě. Komponenta systému managementu fyzické vrstvy sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, : | [23 empty] | VV | 0
|  | pin kontakty, nezabraňuje apikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastový protiprachový kryt zářezových kontaktů konektoru. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 182 |  | 182 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | SK_30 | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 1 metr | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 1m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, : | [23 empty] | VV | 0
|  | ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | SK_31 | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 2 metr | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 2m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, : | [23 empty] | VV | 0
|  | ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | SK_32 | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metr | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 3m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, : | [23 empty] | VV | 0
|  | ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | SK_33 | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metr | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 5m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, : | [23 empty] | VV | 0
|  | ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | SK_41 | SFP modul 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM PN: GLC-LH-SMD dodávka a, montáž | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
58 | SK_42 | Popis portu zásuvky | ks | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
59 | SK_43 | Popis portu patchpanelu | ks | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
60 | SK_44 | Popis portu optického vlákna | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 96 |  | 96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | SK_45 | MINI IP DOME KAMERA dodávka a motáž vč. oživení a začlenění do stávajícího systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 Mpx Full HD kamera Mini IP dome exteriérová D/N barevná s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED dosvit 30m,1/2.8" progressive scan Exmor CMOS, rozlišení 1920×1080 px 25fps, citlivost barevná 0.1LUX/F1.2, 0,01LUX/F1,2 (č/b), : | [23 empty] | VV | 0
|  | objektiv 3,6 mm, úhel záběru 72,5°, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video komprese H.264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 380mA, PoE, IP66, IK10, rozměry O107,9mm x 84,1mm, hmotnost 0,4 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | SK_46 | Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 4A se signalizačními výstupy, transformátor, prostor pro,, AKU 7Ah dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
63 | SK_62 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
64 | SK_8 | Montážní sada M6 dodávka a montáž | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Montážní sada pro montáž zařízení do 19" roviny datových rozvaděčů, Základní sada prvků pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu -obsahuje 4 x plovoucí matici, 4 x šroub a 4 x plastovou podložku. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 160 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
SPU
65 | SK_9 | Výsuvná optická vana osazená 24x LC duplex OS2, kompletně vybavená, včetně adaptérů, kabelového, managementu a záslepek dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výsuvná optická vana 1U je osazena adaptéry LC duplex SM pro zakončení 48 LC konektorů, tedy pro max. 48 optických vláken. Optická vana je ve velikosti 1U do 19“ rozvaděče, hloubkově stavitelná, obsahuje středový trn pro upevnění kazet optických : | [23 empty] | VV | 0
|  | svárů. Vana má dvojité montážní čelo, které umožňuje buď rychlou fixaci adaptérů bez šroubování nebo nabízí stavitelnou hloubku osazených šroubovacích či zacvakávacích adaptérů, které je tak možné zarovnat s čelem vany. Optická vana je : | [23 empty] | VV | 0
|  | výsuvná s výklopem 45° pro jednoduchou instalaci. Optická vana je vybavena managementem vláken. Optická vana je uzpůsobena pro osazení předkonektorovanými kabely. Osazené pozice čela vany jsou označeny, nevyužité pozice budou zaslepeny. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Barva černá. Materiál kov. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2_EKV | Systém kontroly vstupu EKV a zvonek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
66 | EKV_1 | Akustický zvonek dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
67 | EKV_10 | lišta LHD 40x20HF-HD 2m bezhalogenová dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
68 | EKV_11 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
69 | EKV_12 | Demontáž stávajících přístrojů a kabelů | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
70 | EKV_13 | Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
71 | EKV_14 | ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání | % | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
72 | EKV_16 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny | % | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
73 | EKV_2 | Zvonkové tlačítko dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
74 | EKV_5 | PRAFlaCom 3x2x0,5 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, klasifikace B2ca s1 d1 dodávka a montáž | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38 |  | 38 | [21 empty] | VV | 0
SPU
75 | EKV_6 | KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
76 | EKV_7 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
77 | EKV_8 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
78 | EKV_9 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
79 | EKV_15 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
80 | EKV_3 | Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A se signalizačními výstupy, transformátor, prostor pro,, AKU 7Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
81 | EKV_4 | Bezúdržbový akumulátor 12VDC/7Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3_AV | Audiovizuální systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
82 | AV_10 | Drátěný kabelový žlab 250*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
83 | AV_11 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
84 | AV_12 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 284 |  | 284 | [21 empty] | VV | 0
SPU
85 | AV_13 | Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
86 | AV_14 | ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání | % | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
87 | AV_16 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny | % | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
88 | AV_2 | Napájecí panel 1U/19", 8x230V, vypínač, kabel 3m dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
89 | AV_6 | KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž | ks | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
90 | AV_7 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 1054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
91 | AV_8 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
92 | AV_9 | Drátěný kabelový žlab 100*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
93 | AV_1 | Datový rozvaděč pro audiovizuální systém umístěn pod podhledem v antibakteriálním provedení, (nástřikem)v DR musí být rackové lišty se standartní roztečí 19", po celé možné výšce. Vnitřní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | rozměr: 60(š)x40(h)x80(v) | [23 empty] | POP
SPU
94 | AV_15 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
95 | AV_3 | 3G SDI KOAX kabel max. útlum 37 dB/100m při frekvenci 3 GHz, při max. délce kabelu 40m, kabel, ukončen BNC konektorem, vč. měřícího protokolu od kabelu dodávka a montáž | m | 689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
96 | AV_4 | Koaxiální anténní kabel s útlumem méně než 2dB (na svoji délku), při 600 MHz zakončen BNC konektorem | m | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
97 | AV_5 | Audio kabel propojení reproduktorů | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 132 |  | 132 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4_AK | Audio-komunikace a kabelové propoje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
98 | AK_1 | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry, klasifikace B2ca, S1, d1 dodávka a montáž | m | 615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 (O0,55mm) bez napojování, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, : | [23 empty] | VV | 0
|  | resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky EN 50399:2011 pro volně vedené kabely s klasifikací B2ca, S1, d1. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 615 |  | 615 | [21 empty] | VV | 0
SPU
99 | AK_10 | Drátěný kabelový žlab 100*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
100 | AK_11 | Drátěný kabelový žlab 250*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
101 | AK_12 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
102 | AK_13 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 122 |  | 122 | [21 empty] | VV | 0
SPU
103 | AK_14 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
104 | AK_16 | Kabelové kanály 100x100mm– působení ohně z obou stran EI 30 dodávka a montáž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Pro požární odolnost EI 30 z obou stran se používá požární deska, tl.20mm. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
105 | AK_17 | ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání | % | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
106 | AK_19 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny | % | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
107 | AK_2 | PRAFlaCom 3x2x0,5 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, klasifikace B2ca s1 d1 dodávka a montáž | m | 692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 692 |  | 692 | [21 empty] | VV | 0
SPU
108 | AK_3 | Demontáž stávajících přístrojů a kabelů | hod | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
109 | AK_4 | Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
110 | AK_5 | Opětovná montáž stávajícího audio-komunikačního zařízení CODACO na jednotlivé operační sály vč., napojení na dispečink | hod | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
111 | AK_6 | Oživení a uvedení do provozu audio-komunikačního zařízení | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
112 | AK_7 | KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
113 | AK_8 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
114 | AK_9 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
115 | AK_15 | Značení trasy trubkového vedení | m | 289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 289 |  | 289 | [21 empty] | VV | 0
SPU
116 | AK_18 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## SO_02 D1.02.08 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_02 | 2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.02.08 | Rozvody meciálních plynů | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 801 | Dodávka a montáž stropních stativů a lůžkových ramp |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 17015901 | D+M Stropní stativ anesteziologický | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 17015902 | D+M Stropní stativ operační | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 17015903 | D+M Lůžková rampa pro přípravu pacienta - vodorovná | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 17015904 | D+M Lůžková rampa pro čtyři lůžka - dospávací pokoj | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 0157 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 370 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 370 |  | 370 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 0159 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 330 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 330 |  | 330 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 0312 | D+M Trubka Cu průměr 42x1,5 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 2 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 0313 | D+M Trubka Cu pruměr 28x1 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 6 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 0411 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 65 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 65 |  | 65 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 0913 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x0,5 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 10001_136 | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 10001_137 | D+M Konzola trubek (4-6 trubek, závěs 0,5m) | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 140 |  | 140 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 1110 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16x0,5 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 1239 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10x0,5 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 1322 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 1539 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 45 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 17015905 | D+M Doplnění sběrnice zdrojové stanice CO2 o dvě lahve | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | stávající tlaková stanice CO2 v kopelitu budovy Z : | [23 empty] | VV | 0
|  | výrobce MZ Liberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 5574 | D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLVac 0- -100kPa | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro duplicitní klinickou signalizaci : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 5575 | D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 MPa | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro duplicitní klinickou signalizaci : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 7926_3T00 | D+M Signalizace klinická pro max. 3 plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 7926_6T00 | D+M Signalizace klinická pro max. 6 plynů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | duplicitní klinická signalizace : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | ACU3FM | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | klinická signalizace primární v multifunkčním panelu operačního sálu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x manometr, 3x snímač tlaku : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 6 ks operační sály : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | ACU3FM | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ventilová skříň pro dospávací pokoj : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x manometr, 3x snímač tlaku : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 1 ks dospávací pokoj : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | CFS0011 | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | uzávěry stativu : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 18 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | CFS0012 | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | uzávěry stativu : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 6 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | DOPT00 | Dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | PNR03 | Zaslepení rozvodů | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | PPD03 | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 818 |  | 818 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | PTZ01 | Tlaková zkouška závěrečná | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | PTZ02 | Tlaková zkouška úseková | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | PVM01 | Vedení montážních prací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | T0008 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 33 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 33 |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | T0012 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 180 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 180 |  | 180 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | T0018 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 160 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 160 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | T0022 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 30 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | T0028 | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 4 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | T0042 | D+M Tvarovky Cu pr. 42 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.02.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 2 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 16042402 | Stavební průrazy nosného stropu a stěn - DODÁVKA STAVBY |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
39 | PMP01 | Prostupy příčkami | ks | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
40 | PNR02 | Napojení na stávající rozvody | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | PPD02 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 818 |  | 818 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | PSO01 | Předání, proškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
43 | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
44 | PVR02 | Výchozí revize elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
45 | PZR02 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 818 |  | 818 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_02 D2.02.01a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_02 | 2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.02.01a | Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.49 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 941955003P | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 252.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 1.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3083 : 5,94 |  | 5.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3084 : 36,85 |  | 36.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3085 : 17,26 |  | 17.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3086 : 36,84 |  | 36.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3087 : 13,84 |  | 13.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3089 : 43,11 |  | 43.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3090 : 19,51 |  | 19.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3096 : 17,23 |  | 17.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3097 : 11,83 |  | 11.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3098 : 15,66 |  | 15.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3099 : 18,84 |  | 18.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3100 : 15,13 |  | 15.13 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 95-01 | D+M Protiprašné zástěny z PE folie, demontáž | m2 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.02.01a-101 : 240,0 |  | 240 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 952901114P | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [23 empty] | POP |  | zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
|  | světlá výška podlaží přes 4 m | [23 empty] | POP
|  | viz. TZ : 291,0 |  | 291 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1.5037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,50372 |  | 1.5037 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 713111111P | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 252.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.02.01a-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3083 : 5,94 |  | 5.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3084 : 36,85 |  | 36.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3085 : 17,26 |  | 17.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3086 : 36,84 |  | 36.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3087 : 13,84 |  | 13.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3089 : 43,11 |  | 43.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3090 : 19,51 |  | 19.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3096 : 17,23 |  | 17.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3097 : 11,83 |  | 11.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3098 : 15,66 |  | 15.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3099 : 18,84 |  | 18.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3100 : 15,13 |  | 15.13 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 713131130P | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 315.0358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.1 | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-101, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3084 : 24,1*4,1 |  | 98.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3086 : 24,1*4,1 |  | 98.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3089 : 26,4*4,1 |  | 108.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 305.86 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.5 : 305,86/100*3 |  | 9.18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 631-01 | Dod - rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm, akustická | m2 | 257.0808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 1.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno | [23 empty] | POP |  | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno
|  | viz. D2.02.01a-102 : 252,04*1,02 |  | 257.08 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 631-02 | Dod - rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm, akustická | m2 | 321.3365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 1.93 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno, akustická | [23 empty] | POP |  | rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno, akustická
|  | viz. D2.02.01a-101, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | svislá izol do příček : 315,0358*1,02 |  | 321.34 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,6,7,8, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1123,30780 |  | 1123.3078 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 768 | Příčky kovové, podhledy, otvor.prvky pro ČP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
10 | 34701321P | D+M Předstěna SDK,tl.67,5mm,1x ocel.kce CD,2xMA 12,5mm | m2 | 84.5218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02861 | 2.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Předsazené stěny , spřažené, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 2x opláštěná, tl. 67,5 mm, desky akustické tl. 12,5 mm. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-102, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3084 : 24,1*(4,1-3,0) |  | 26.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3086 : 24,1*(4,1-3,0) |  | 26.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3089 : 26,4*(4,1-3,0) |  | 29.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 82.06 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.5 : 82,06/100*3 |  | 2.46 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 768-01 | D+M Nosná ocelová konstrukce příčky po strop | m2 | 943.0381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Svislá nosná konstrukce obkladů ze silnostěnných pozinkovaných profilů bude provedena od žb stropní desky po stavební žb strop. V linii návaznosti řešeného prostoru na chodby budou obkladové kovové panely a ocelové vodorovné výztuhy kotveny přímo do nosné konstrukce sdk stěny, která je součástí architektonicko stavebního řešení. | [23 empty] | POP |  | Svislá nosná konstrukce obkladů ze silnostěnných pozinkovaných profilů bude provedena od žb stropní desky po stavební žb strop. V linii návaznosti řešeného prostoru na chodby budou obkladové kovové panely a ocelové vodorovné výztuhy kotveny přímo do nosné konstrukce sdk stěny, která je součástí architektonicko stavebního řešení.
|  | viz. D2.02.01a-101, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3083 : 10,16*4,1 |  | 41.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3084 : 24,1*4,1 |  | 98.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3085 : 19,4*4,1 |  | 79.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3086 : 24,1*4,1 |  | 98.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3087 : 17,11*4,1 |  | 70.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3089 : 26,4*4,1 |  | 108.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3090 : 22,97*4,1 |  | 94.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3096 : 16,47*4,1 |  | 67.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3097 : 14,01*4,1 |  | 57.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3098 : 15,79*4,1 |  | 64.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3099 : 17,27*4,1 |  | 70.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3100 : 15,53*4,1 |  | 63.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 915.57 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.5 : 915,571/100*3 |  | 27.47 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 768-02 | D+M Kovové obkladové panely nerezové tl. 20mm (nerez. plech na sdk desce) | m2 | 640.8248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | obkladové panely z nerez plechu tl. 1 mm, vyztuženého sdk deskou tl. 18 mm. | [23 empty] | POP
|  | Kovový obklad s nerez povrchem bude proveden od úrovně 100 mm nad podlahou do úrovně spodní hrany podhledu, kde jsou ukončeny v profilu podhledové konstrukce. | [23 empty] | POP |  | Kovový obklad s nerez povrchem bude proveden od úrovně 100 mm nad podlahou do úrovně spodní hrany podhledu, kde jsou ukončeny v profilu podhledové konstrukce.
|  | Povrchová úprava kovových příček a obkladů je ze stran místností v kombinaci pohledového nerez plechu (brus 320, dle ČSN 10088-1 - 1.4301) a nerez plechu lakovaného antibakteriální práškovou barvou s vrstvou tloušťky 60 - 100 µm v barevné úpravě v odstínu NCS (viz výkresy barevné řešení v architektonicky stavebním řešení). Povrch odolný proti čistícím a dezinfekčním prostředkům používaným v nemocnici. | [23 empty] | POP |  | Povrchová úprava kovových příček a obkladů je ze stran místností v kombinaci pohledového nerez plechu (brus 320, dle ČSN 10088-1 - 1.4301) a nerez plechu lakovaného antibakteriální práškovou barvou s vrstvou tloušťky 60 - 100 µm v barevné úpravě v odstínu NCS (viz výkresy barevné řešení v architektonicky stavebním řešení). Povrch odolný proti čistícím a dezinfekčním prostředkům používaným v nemocnici.
|  | Panely musí být odnímatelné pro účely oprav, údržby nebo budoucí integrace nových systémů a komponentů. Kouty bez spár. Styky jednotlivých dílů panelového obkladu vyplněny těsněním nebo silikonovým tmelem. | [23 empty] | POP |  | Panely musí být odnímatelné pro účely oprav, údržby nebo budoucí integrace nových systémů a komponentů. Kouty bez spár. Styky jednotlivých dílů panelového obkladu vyplněny těsněním nebo silikonovým tmelem.
|  | Operační sály musí splňovat požadavky na ochranu proti RTG záření, jedná se o nerez obklad stěn vč. všech zabudovaných prvků - musí být splněn ekvivalent 1 mm Pb . | [23 empty] | POP |  | Operační sály musí splňovat požadavky na ochranu proti RTG záření, jedná se o nerez obklad stěn vč. všech zabudovaných prvků - musí být splněn ekvivalent 1 mm Pb .
|  | viz. D2.02.01a-101, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3083 : 27,43 |  | 27.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3084 : 72,3 |  | 72.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3085 : 52,38 |  | 52.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3086 : 72,3 |  | 72.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3087 : 43,04 |  | 43.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3089 : 79,2 |  | 79.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3090 : 62,02 |  | 62.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3096 : 44,47 |  | 44.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3097 : 37,83 |  | 37.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3098 : 42,63 |  | 42.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3099 : 46,63 |  | 46.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3100 : 41,93 |  | 41.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 622.16 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.5 : 622,16/100*3 |  | 18.66 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 768-03 | D+M Vodivé propojení obkladů | m | 230.0093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.02.01a-101, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3083 : 10,16 |  | 10.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3084 : 24,1 |  | 24.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3085 : 19,4 |  | 19.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3086 : 24,1 |  | 24.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3087 : 17,11 |  | 17.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3089 : 26,4 |  | 26.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3090 : 22,97 |  | 22.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3096 : 16,47 |  | 16.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3097 : 14,01 |  | 14.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3098 : 15,79 |  | 15.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3099 : 17,27 |  | 17.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3100 : 15,53 |  | 15.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 223.31 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.5 : 223,31/100*3 |  | 6.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 768-10 | D+M Kovový těsný podhled, kazety r.1250x625 mm | m2 | 252.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Kazety podhledu budou pozinkované ocelové tl. 1 mm, v rastru 625 x 1250 mm, lakované dle barevného řešení. Spáry mezi kazetami budou tmeleny silikonovým tmelem. V podhledu budou osazeny tzv. těžké (odnímatelné, označené piktogramem ze strany místnosti) kazety, 2 ks v každé místnosti, přesné umístění bude provedeno dle konkrétní situace na stavbě. Povrch podhledu musí být omývatelný, zdravotně nezávadný a odolný vůči čisticím prostředkům používaným v nemocnici. | [23 empty] | POP |  | Kazety podhledu budou pozinkované ocelové tl. 1 mm, v rastru 625 x 1250 mm, lakované dle barevného řešení. Spáry mezi kazetami budou tmeleny silikonovým tmelem. V podhledu budou osazeny tzv. těžké (odnímatelné, označené piktogramem ze strany místnosti) kazety, 2 ks v každé místnosti, přesné umístění bude provedeno dle konkrétní situace na stavbě. Povrch podhledu musí být omývatelný, zdravotně nezávadný a odolný vůči čisticím prostředkům používaným v nemocnici.
|  | viz. D2.02.01a-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3083 : 5,94 |  | 5.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3084 : 36,85 |  | 36.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3085 : 17,26 |  | 17.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3086 : 36,84 |  | 36.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3087 : 13,84 |  | 13.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3089 : 43,11 |  | 43.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3090 : 19,51 |  | 19.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3096 : 17,23 |  | 17.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3097 : 11,83 |  | 11.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3098 : 15,66 |  | 15.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3099 : 18,84 |  | 18.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3100 : 15,13 |  | 15.13 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 768-11 | D+M Nosná kce ocelová pro podhled | m2 | 252.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podhled obsahuje nosnou konstrukci z pozinkované oceli, kotvenou do stavebního stropu. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-102 : 252,04 |  | 252.04 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 768-12 | D+M Fabion kovový vodorovný pro podhled 35x35mm | m | 230.0093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.02.01a-102, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3083 : 10,16 |  | 10.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3084 : 24,1 |  | 24.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3085 : 19,4 |  | 19.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3086 : 24,1 |  | 24.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3087 : 17,11 |  | 17.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3089 : 26,4 |  | 26.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3090 : 22,97 |  | 22.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3096 : 16,47 |  | 16.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3097 : 14,01 |  | 14.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3098 : 15,79 |  | 15.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3099 : 17,27 |  | 17.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3100 : 15,53 |  | 15.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 223.31 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.6 : 223,31/100*3 |  | 6.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 768-13 | D+M Těžká kazeta do podhledu | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (odnímatelné, označené piktogramem ze strany místnosti) | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-001 : 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 768-14 | Prostup kovovým obkladem, vč. utěsnění, zapravení a likvidace suti | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.02.01a-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vzt1 : 9+9 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 768-15 | D+M Revizní otvor v kovovém obkladu 500x500(1200)mm, vč. obvodového těsnění | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.02.01a-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn.3 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 768-16 | Doprava, balné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 768-17 | Prostupy pro vzt a ostatní profese nad podhledem dle jednotlivých profesí, vč. utěsnění, zapravení a likvidace suti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 768-Z/1 | D+M Skříň na materiál, rozměry 1200x2150x480mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavná skříň s 2-kř. dveřmi, integrovaná do stěny | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor, vhodná pro operační sály | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 400x1850 mm, bezpečnostní sklo, Connex 6,3mm | [23 empty] | POP
|  | kování: madlo z nerezové oceli, uzamykatelná | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovového obkladu | [23 empty] | POP
|  | provedení: dvouplášťová kce s vlepenou tlumící vložkou, z nerezové oceli tl. 1mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301), závěsy skryté, dveře s těsněním, 5 ks skleněných polic výškově stavitelných | [23 empty] | POP |  | provedení: dvouplášťová kce s vlepenou tlumící vložkou, z nerezové oceli tl. 1mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301), závěsy skryté, dveře s těsněním, 5 ks skleněných polic výškově stavitelných
|  | povrchová úprava: antibakteriální prášková barva s vrstvou tl.60-100 µM v barevné úpravě v odstínu NCS dle barevného řešení | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 768-Z/10 | D+M Ozvučení operačního sálu k monitoru 55" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PRO OZVUČENÍ LCD 55'' | [23 empty] | POP
|  | OZVUČENÍ SÁLU V PROVEDENÍ S ODOLNOSTÍ PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ A VLHKOSTI. | [23 empty] | POP
|  | STROPNÍ REPRODUKTOR DO KOVOVÉHO TĚSNÉHO PODHLEDU. | [23 empty] | POP
|  | BARVA: BÍLÁ, RAL 5010 | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 768-Z/11 | D+M Umývací trojžlab se 3ks baterií | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Umývací trojžlab určený k zavěšení na stěnu s kulatými vnitřními kouty a zvýšeným ergonomickým okrajem. hloubka umyvadel min. 250 mm. Materiál umělý kámen - Corian. | [23 empty] | POP |  | Umývací trojžlab určený k zavěšení na stěnu s kulatými vnitřními kouty a zvýšeným ergonomickým okrajem. hloubka umyvadel min. 250 mm. Materiál umělý kámen - Corian.
|  | Konstrukce umožňující instalaci ramínek baterie nebo bezdotykových baterií. Rozměr cca 2300/660 mm. | [23 empty] | POP
|  | Včetně kotevního materiálu. | [23 empty] | POP
|  | Včetně baterií v nerezovém provedení | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 768-Z/12 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro LCD monitor 55" z galvanicky zinkované oceli | kg | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE LCD MONITORU 55'' DO KOVOVÉHO OBKLADU. | [23 empty] | POP
|  | ROZMĚRY MONITORU 1550x1000x120 MM, HMOTNOST CCA 80 KG. | [23 empty] | POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS U 100x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 2200 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 3,15 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS LCD: 14,0 KG | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 42,0 |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 768-Z/13 | D+M Police pod PC | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PEVNÁ POLICE | [23 empty] | POP
|  | ROZMĚR: 300x700 MM, UMÍSTĚNÍ BUDE URČENO INVESTOREM PŘI MONTÁŽI. | [23 empty] | POP
|  | BARVA DLE OKOLNÍHO KOVOVÉHO OBKLADU (VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ), | [23 empty] | POP
|  | MATERIÁL: NEREZ, AISI 304, ČSN 10088-1 1.4301, | [23 empty] | POP
|  | VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ | [23 empty] | POP
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍHO KOVOVÉHO OBKLADU | [23 empty] | POP |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍHO KOVOVÉHO OBKLADU
|  | viz. D2.02.01a-106 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 768-Z/14a | D+M Mřížka regulovatelná pro odvod vzduchu r. 400x400mm, volná průtočná plocha 0,0550m2; POVRCH KOMAXIT DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Regulovatelná mřížka pro odvod vzduchu | [23 empty] | POP
|  | -sazena v kovovém obkladu, napojena na VZT potrubí | [23 empty] | POP
|  | -mřížka musí být odolná běžným dezinfekčním prostředkům | [23 empty] | POP
|  | POVRCH KOMAXIT DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ | [23 empty] | POP
|  | POZN.: PRVEK NENÍ ZNAČEN NA VÝKRESE. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/14 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 768-Z/14b | D+M Mřížka regulovatelná pro odvod vzduchu r. 400x600mm, volná průtočná plocha 0,0852m2;POVRCH NEREZ, BRUS 320, AISI 304, ČSN 10088-1 1.4301 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Regulovatelná mřížka pro odvod vzduchu | [23 empty] | POP
|  | -sazena v kovovém obkladu, napojena na VZT potrubí | [23 empty] | POP
|  | -mřížka musí být odolná běžným dezinfekčním prostředkům | [23 empty] | POP
|  | POVRCH NEREZ, BRUS 320, AISI 304, ČSN 10088-1 1.4301 | [23 empty] | POP
|  | POZN.: PRVEK NENÍ ZNAČEN NA VÝKRESE. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/14 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 768-Z/15 | D+M Vyšetřovací svítidlo | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | LED technologie | [23 empty] | POP
|  | - intenzita osvětlení 60.000 lx | [23 empty] | POP
|  | - nastavení jasu 20 - 100 % | [23 empty] | POP
|  | - barevná teplota 4500 K | [23 empty] | POP
|  | - reprodukční index barev Ra 95 | [23 empty] | POP
|  | - reprodukční index barev R9 90 | [23 empty] | POP
|  | - hloubka osvětlení L1+L2 >120 | [23 empty] | POP
|  | životnost zdroje min. 30.000 hodin | [23 empty] | POP
|  | BARVA: BÍLÁ, RAL 9010 | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 768-Z/16 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro věšák RTG zástěr z galvanicky zinkované oceli | kg | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE VĚŠÁKU NA KOVOVÝ OBKLAD. | [23 empty] | POP
|  | ROZMĚRY VĚŠÁKU CCA 400x1500 MM, HMOTNOST 80 KG. | [23 empty] | POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 2200 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 5,1 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS VĚŠÁKU: 22,5 KG | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 45,0 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 768-Z/17 | D+M Vodorovná ocelová výztuha nad linku z galvanicky zinkované oceli | kg | 168.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE LINKY NA KOVOVÝ OBKLAD. | [23 empty] | POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 3300 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 24 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 5,1 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS LINKY: 33,7 KG | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 168,5 |  | 168.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 768-Z/18 | D+M Svislá výztuha v prostoru kotvení žlabu z galvanicky zinkované oceli | kg | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | V PROSTORU SVISLÉHO NOSNÉHO RASTRU PŘÍČKY | [23 empty] | POP
POP
|  | UMÍSTIT V POLOVINĚ RASTRU NOSNÝCH SLOUPKŮ KOVOVÉ PŘÍČKY. | [23 empty] | POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 3 KS NOSNÉHO PŘÍČKOVÉHO PROFILU Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 4200 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ K PODLAHOVÉMU PROFILU PŘÍČKY, RESP. KE STAVEBNÍMU STROPU POMOCÍ CHEM. KOTEV A 2xM12. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 4,0 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS ŽLABU: 50,4 KG | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 151,2 |  | 151.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 768-Z/19 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro kotvení pohonu posuvných dveří z galvanicky zinkované oceli | kg | 305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PRO KOTVENÍ POHONU POSUVNÝCH DVEŘÍ | [23 empty] | POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 1 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 3300 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 24 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 5,1 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS DVEŘÍ: 16,8 KG | [23 empty] | POP
|  | POZN.: PRVEK NENÍ OZNAČEN NA VÝKRESE. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 305,0 |  | 305 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 768-Z/2 | D+M Skříň na šicí materiál, rozměry 1200x2150x480mm, zvýšená RTG ochrana | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavná skříň s 2-kř.prosklenými dveřmi, integrovaná do stěnového kovového obkladu, vhodná pro operační sály | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 400x1850 mm, bezpečnostní sklo, Connex 6,3mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm | [23 empty] | POP
|  | kování: madlo z nerezové oceli | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovového obkladu | [23 empty] | POP
|  | provedení: dvouplášťová konstrukce s vlepenou tlumící vložkou, z nerezové oceli tl. 1mm, závěsy skryté, dveře s těsněním, 5 ks nerez přestavitelných polic | [23 empty] | POP |  | provedení: dvouplášťová konstrukce s vlepenou tlumící vložkou, z nerezové oceli tl. 1mm, závěsy skryté, dveře s těsněním, 5 ks nerez přestavitelných polic
|  | (provedení splňující požadavky na RTG ochranu s ekvivalentem Pb tl.1 mm) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: antibakteriální prášková barva s vrstvou tl.60-100mikroM v barevné úpravě v odstínu NCS dle barevného řešení | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 768-Z/20 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro kotvení pohonu otvíravých dveří z galvanicky zinkované oceli | kg | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 1 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 2200 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 5,1 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS DVEŘÍ: 11,3 KG | [23 empty] | POP
|  | POZN.: PRVEK NENÍ OZNAČEN NA VÝKRESE. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 35,0 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 768-Z/20a | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro kotvení vzt mřížek z galvanicky zinkované oceli | kg | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 50x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 1100 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 8 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 2,16 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS VZT MŘÍŽKY 4,8 KG | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 87,0 |  | 87 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 768-Z/22 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro vodorovnou lůžkovou rampu z galvanicky zinkované oceli | kg | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Výstuha v místě montáže lůžkové rampy na kovový obklad. | [23 empty] | POP
|  | Rozměry rampy 1650x423mm. | [23 empty] | POP
|  | Výstuha provedena z 1ks profilu U200x30-2,5mm z galvanicky zinkované oceli. | [23 empty] | POP
|  | DL. 2200mm | [23 empty] | POP
|  | Kotvení pomocí 16 ks samořezných šroubů. | [23 empty] | POP
|  | Hmotnost: 5,1kg/m | [23 empty] | POP
|  | Celkem pro 1 ks rampy: 11,5 kg | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 35,0 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 768-Z/4 | D+M Laminární pole rozměry 2400x1400mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Laminární pole s integrovaným osvětlením, min. 2 ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 6000 m3/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Příruba o rozměru (4x170x850)mm, výška pole max. 550mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla ( rozměr bude definován na základě použitého svítidla ). Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů. | [23 empty] | POP |  | Laminární pole s integrovaným osvětlením, min. 2 ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 6000 m3/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Příruba o rozměru (4x170x850)mm, výška pole max. 550mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla ( rozměr bude definován na základě použitého svítidla ). Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.
|  | viz. D2.02.01a-106 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 768-Z/5 | D+M LCD monitor 55" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Parametry displeje | [23 empty] | POP
|  | Velikost obrazovky 55“/138,8 cm | [23 empty] | POP
|  | Technologie panelu S-IPS s Edge LED posvícením | [23 empty] | POP
|  | Rozlišení 1920 x 1080 | [23 empty] | POP
|  | Poměr stran 16:9 | [23 empty] | POP
|  | Rozteč bodů 0,530 mm | [23 empty] | POP
|  | Jas 700 cd/m2 | [23 empty] | POP
|  | Kontrastní poměr 1200:1 | [23 empty] | POP
|  | Počet zobrazitelných bodů 16,7 mil. | [23 empty] | POP
|  | Pozorovací úhly 178° /178° | [23 empty] | POP
|  | Doba odezvy 8 ms | [23 empty] | POP
|  | Konektivita displeje | [23 empty] | POP
|  | Analogový vstup 1xVGA (D-sup 15.pin) | [23 empty] | POP
|  | Digitální video vstup 1x DisplyPort (HDCP) - propojen s PC systémem | [23 empty] | POP
|  | 1x DVI-D (HDCP), 11x HDMI (HDCP), 1x 3G-SDI | [23 empty] | POP
|  | Napájení 230 V/160 W samotný displej, 230 V/350 W PC systém | [23 empty] | POP
|  | Senzor okolního osvětlení automatické nastavení jasu v závislosti na okolních světelných podmínkách | [23 empty] | POP
|  | Podpora DICOM displej je vybaven tzv. DICOM profilem, který je vhodný k zobrazování ve | [23 empty] | POP
|  | zdravotnictví, např. RTG snímků | [23 empty] | POP
|  | Ovládání displeje IR dálkové ovládání | [23 empty] | POP
|  | PC systém | [23 empty] | POP
|  | CPU, grafická karta INTEL® CoreTM i5 procesor - 3.xGHz, INTEL® Chipset, 6MB L3 Cache | [23 empty] | POP
|  | RAM 8 GB DDR3 | [23 empty] | POP
|  | Disk SATA SSD 256 GB | [23 empty] | POP
|  | Operační systém MS Windows 7 PRO | [23 empty] | POP
|  | Konektivita 1x USB 2.0 přední panel, LAN FJ45-10/100/1000 Base Tx | [23 empty] | POP
|  | Klávesnice výklopná se skleněným antibakteriálním povrchem, kapacitní touch, 103CZ/EU | [23 empty] | POP
|  | Provedení | [23 empty] | POP
|  | Krycí sklo antireflexní ESG bezpečnostní sklo 6 mm, vysoce propustné 95% | [23 empty] | POP
|  | Krytí proti vodě přední panel IP65 | [23 empty] | POP
|  | Rozměr vestavby 1550 x 1000 x 120 mm | [23 empty] | POP
|  | Ovládání PC tlačítko systémové na předním panelu | [23 empty] | POP
|  | Audio reproduktory pro vestavbu do kazetového podhledu 8 ?, 30/50 W, 100-20000 Hz | [23 empty] | POP
|  | Zesilovač 2x audio vstup stereo JACK ovládání APL, výstup 2x30 W/8 ? | [23 empty] | POP
POP
|  | PŘÍSTUP K PC PŘES REVIZNÍ OTVOR MIMO PROSTOR OPERAČNÍHO SÁLU | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.01.01a-106 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 768-Z/6 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro rozvaděč z galvanicky zinkované oceli | kg | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE ROZVADĚČE NA KOVOVÝ OBKLAD POD PODHLEDEM. | [23 empty] | POP
|  | ROZMĚRY ROZVADĚČE 700x500x900 MM, HMOTNOST 50 KG. | [23 empty] | POP
POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 2200 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 5,1 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS ROZVADĚČE: 22,5 KG | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 45,0 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 768-Z/7 | D+M Multifunkční panel | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Multifunkční panel, minimálně 19" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně siťového rozvaděče se zabudovaným počítačem, který je umístěn mimo operační sál. | [23 empty] | POP |  | Multifunkční panel, minimálně 19" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně siťového rozvaděče se zabudovaným počítačem, který je umístěn mimo operační sál.
|  | Řízení a zobrazování: | [23 empty] | POP
|  | - datum, čas, stopky, | [23 empty] | POP
|  | - stav DO a VDO, stav UPS, - stav DO a VDO, stav UPS, | [23 empty] | POP
|  | - stav a testování ZIS | [23 empty] | POP
|  | - osvětlení op sálu | [23 empty] | POP
|  | - indikace tlaku medicinálních plynů, | [23 empty] | POP
|  | - připojení na internet pro vzdálenou správu zařízení, | [23 empty] | POP
|  | - ovládání VZT jednotky - přepínání plného výkonu a sníženého výkonu, - | [23 empty] | POP
|  | - indikace teploty, možnost nastavení teploty v rozsahu minimálně +-3°C, | [23 empty] | POP
|  | - uchování všech chybových hlášení ( podtlaky a přetlaky plynů, poruchy ZIS , stavy klimatizační jednotky, poruchy osvětlení na OS - vše minimálně po dobu 90 dnů). | [23 empty] | POP |  | - uchování všech chybových hlášení ( podtlaky a přetlaky plynů, poruchy ZIS , stavy klimatizační jednotky, poruchy osvětlení na OS - vše minimálně po dobu 90 dnů).
|  | viz. D2.02.01a-106 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 768-Z/8 | D+M Ozvučení operačního sálu k MFL panelu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PRO OZVUČENÍ MFL PANELU | [23 empty] | POP
|  | OZVUČENÍ SÁLU V PROVEDENÍ S ODOLNOSTÍ PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ A VLHKOSTI. | [23 empty] | POP
|  | STROPNÍ REPRODUKTOR DO KOVOVÉHO TĚSNÉHO PODHLEDU. | [23 empty] | POP
|  | BARVA: BÍLÁ, RAL 5010 | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 768-Z/9 | D+M Hodiny | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ANALOGOVÉ (RUČIČKOVÉ) HODINY S NEREZOVÝM RÁMEM OSAZENÉ DO NADDVEŘNÍHO PANELU. | [23 empty] | POP
|  | PRŮMĚR MIN 300 MM. | [23 empty] | POP
|  | NAPOJENY NA MULTIFUNKČNÍ PANEL. | [23 empty] | POP
|  | UMÍSTĚNÍ: VIZ POHLEDY NA PŘÍČKY | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.02.01a-106 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | 768-Z1 | D+M Dveře automatické posuvné jednokřídlové světlost 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 600x850(1100) mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 2x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany chodby-tlačítko personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany místnosti-tlačítko personál | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do sdk/kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany chodby a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany chodby a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
|  | ze strany chodby instalace samolepící fólie s názvem místnosti | [23 empty] | POP
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.02.01a-106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | P : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 768-Z2 | D+M Dveře automatické posuvné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb),1-kř. světlost 900x2100mm, Rw=min27dB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 1x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany vně OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.02.01a-106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | P : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 768-Z3 | D+M Dveře automatické posuvné 1-kř. světlost 1100x2100mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 600x850(1100) mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 2x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany chodby-tlačítko personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany místnosti-tlačítko personál | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do sdk/kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany chodby a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany chodby a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ" | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
|  | ze strany chodby instalace samolepící fólie s názvem místnosti | [23 empty] | POP
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.02.01a-106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 768-Z4 | D+M Dveře automatické posuvné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb),1-kř. světlost 1100x2100mm, Rw=min27dB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 1x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany vně OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ" | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.02.01a-106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | P : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 768-Z5 | D+M Dveře automatické posuvné 1-kř. světlost 1400x2100mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 600x850(1100) mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 2x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany chodby-tlačítko pacient, tlačítko personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany místnosti-tlačítko pacient, tlačítko personál | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do skp/ kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ" | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
|  | ze strany chodby instalace samolepící fólie s názvem místnosti | [23 empty] | POP
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.02.01a-106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | P : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 768-Z6 | D+M Dveře automatické posuvné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb), 1-kř. světlost 1400x2100mm, Rw=min27dB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 1x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany OS-tlačítko pacient, tlačítko personál | [23 empty] | POP
|  | ze strany vně OS-tlačítko pacient, loketní spínač personál | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ" | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.02.01a-106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | P : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 768-Z7 | D+M Dveře automatické otočné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb), 2-kř. světlost 1300x2100mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové otočné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 2x koule z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany OS-tlačítko pacient, tlačítko personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany vně OS-tlačítko pacient, loketní spínač personál | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POHONU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ" | [23 empty] | POP |  | KRYT POHONU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře. | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře.
|  | viz. D2.02.01a-106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | P : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 43,44,45,46,47,48,49,50, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 212617,33580 |  | 212617.3358 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
52 | M21-Z/21-101 | D+M Svítidla „B“ LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavné do systémového kovového podhledu M625, IP54, mikrosmatický optický systém, index podání barev Ra>80, 4000K, 4397 lm (dodávka vestaveb OS). | [23 empty] | POP |  | vestavné do systémového kovového podhledu M625, IP54, mikrosmatický optický systém, index podání barev Ra>80, 4000K, 4397 lm (dodávka vestaveb OS).
|  | viz. D1.02.06-104 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | M21-Z/21-102 | D+M Svítidla "C" LED svítidlo 118W, (ekv. 4x28W) | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x1250, IP65, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným krycím sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 1000 lm, stmívatelné systémem DALI (dodávka vestaveb OS) | [23 empty] | POP |  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x1250, IP65, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným krycím sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 1000 lm, stmívatelné systémem DALI (dodávka vestaveb OS)
|  | viz. D1.02.06-104 : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | M21-Z/21-103 | D+M Svítidla „D“ LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm (dodávka vestaveb OS) | [23 empty] | POP |  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm (dodávka vestaveb OS)
|  | viz. D1.02.06-104 : 19 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | M21-Z/21-104 | D+M Svítidla „DS“ LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm, stmívatelné systémem DALI, (dodávka vestaveb OS) | [23 empty] | POP |  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm, stmívatelné systémem DALI, (dodávka vestaveb OS)
|  | viz. D1.02.06-104 : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | M21-Z/21-105 | D+M Svítidla „R“ Výstražné svítidlo "RTG - NEVSTUPOVAT" | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavěné do příčky, kovové tělo, difuzor z tvrzeného skla, včetně příslušného piktogramu, LED 24x0,2W, 224lm, IP66, 391x174x59,5 mm, (dodávka vestaveb OS) | [23 empty] | POP |  | vestavěné do příčky, kovové tělo, difuzor z tvrzeného skla, včetně příslušného piktogramu, LED 24x0,2W, 224lm, IP66, 391x174x59,5 mm, (dodávka vestaveb OS)
|  | viz. D1.02.06-104 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | M21-Z/21-108 | D+M Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D1.02.06-104 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_02 D2.02.01b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_02 | 2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.02.01b | Zdravotnická technologie – vybavení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | zdravotnický mobiliář |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 420008 | linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,lékárna uzamyk.,trezor,chladnička na léky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 420016 | linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,chladničky na léky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 363033 | sestava skříňová prachutěsná, horní část se šikmým zákrytem ke zdi | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | celkové rozměry cca 3700/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x457/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká jednokřídlá pro ISO moduly včetně modulového systému s teleskopickými výjezdy a přestavitelnými policemi : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x900/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem přestavitelných nerezových polic : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x900/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x boční vysoký zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | celonerezové provedení z materiálu dle EN 1.4301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dvoustěnné korpusy a dveře skříní s vloženou izolací : | [23 empty] | VV | 0
|  | celoobvodové těsnění na dveřích : | [23 empty] | VV | 0
|  | police s nosností 80 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | barevné provedení v odstínech RAL/NCS včetně korpusů a zákrytů : | [23 empty] | VV | 0
|  | úchyty nerezové d. cca 160 mm : | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 363034 | sestava skříňová prachutěsná, horní část se šikmým zákrytem ke zdi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | celkové rozměry cca 2300/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x1100/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | boční vysoký zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | celonerezové provedení z materiálu dle EN 1.4301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dvoustěnné korpusy a dveře skříní s vloženou izolací : | [23 empty] | VV | 0
|  | celoobvodové těsnění na dveřích : | [23 empty] | VV | 0
|  | police s nosností 80 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | barevné provedení v odstínech RAL/NCS včetně korpusů a zákrytů : | [23 empty] | VV | 0
|  | úchyty nerezové d. cca 160 mm : | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 363035 | sestava skříňová prachutěsná, horní část se šikmým zákrytem ke zdi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | celkové rozměry cca 1900/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x475/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká jednokřídlá pro ISO moduly včetně modulového systému s teleskopickými výjezdy a přestavitelnými policemi : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x900/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | boční vysoký zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | celonerezové provedení z materiálu dle EN 1.4301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dvoustěnné korpusy a dveře skříní s vloženou izolací : | [23 empty] | VV | 0
|  | celoobvodové těsnění na dveřích : | [23 empty] | VV | 0
|  | police s nosností 80 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | barevné provedení v odstínech RAL/NCS včetně korpusů a zákrytů : | [23 empty] | VV | 0
|  | úchyty nerezové d. cca 160 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 420007 | umyvadlo ve skříňce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
7 | 420010 | 1x výlevka, 1x linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
8 | 442040 | stůl mycí / 1x dřez skříňkový se zadním límcem nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
9 | 442059 | stůl vč. dřezu skříňkový se zadním límcem, celonerezové provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
10 | 492000 | směšovač dezinfekce | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_02 D2.02.02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_02 | 2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.02.02 | Vzduchotechnika | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | 13. Klimatizace OPS_přívod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 131 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro úpravu čerstvého vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá,, V=12950 m3/h; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotor vhodný pro řízení frekvenčním měničem, sifony (2x), servisní vypínač. Komora parního vlhčení bude celonerezová. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. Z důvodu omezené šířky stěhovací trasy je nutná pro část klimajednotky místní montáž (š>850 mm) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 1310 | D+M Zónový chladič do potrubí 600x500 mm, 3600 m3/h, jm.výkon 11,8 kW, ?t=7/13°C, ?p=1,13 kPa na, straně vody, ?p=119 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva; součástí dodávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | eliminátor kapek a nerezová vana. Opláštění pozink. plech. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 1311 | D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 400x400 mm, 3300 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 1312 | D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 400x400 mm, 3200 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 1313 | D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 400x300 mm, 2800 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 1314 | D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 400x400 mm, 3600 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 1315 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buňek 400*500*2000 [80°C ] v, počtu 2 ks s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 1316 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 1317 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 1318 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 1319 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 132 | D+M Parní zvlhčovač pro připojení na centrální zdroj páry. Požadovaný parní výkon 99 kg/h, 0,27 Mpa;, provedení celonerezové. Lineární charakteristika ventilu umožňuje regulovatelnost přívodu páry v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | rozsahu 10 až 100%. | [23 empty] | POP
|  | Součástí dodávky je distributor (3 trubice), těleso ventilu z nerezu s primárním odvaděčem kondenzátu, servopohon s bezp.funkcí, manometr do 6 bar, plovákový odvaděč kondenzátu do 4 bar. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 1320 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 1321 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 1322 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 1323 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Neobsazeno : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 1325 | D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou;V=400 mm;, výška nástavce max.500 mm; pro osazení filtrační vložky 570x570x149 mm; | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být vzduchotěsné; : | [23 empty] | VV | 0
|  | ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 mm. (m.č.3085, 3096, 3099, 3100) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 1326 | D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou;V=300 m3/h;, výška nástavce max.380 mm; pro osazení filtrační vložky 570x570x78 mm; | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být vzduchotěsné; : | [23 empty] | VV | 0
|  | ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 mm. (m.č.3094, 3098) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 1327 | D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou;V=200-300 m3/h, ; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být vzduchotěsné; : | [23 empty] | VV | 0
|  | ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 mm. (m.č.3082, 3083, 3087, 3088, 3090, 3095, 3097) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 1328 | D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou; V=100-200, m3/h; výška nástavce max.410 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x149 mm; | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být vzduchotěsné; : | [23 empty] | VV | 0
|  | ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 mm. (m.č.3092, 3102) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 1329 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při počáteční, tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 570x570x149 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al rám | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (m.č.3085, 3096, 3099, 3100) | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 133 | D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x500 mm, 3300 m3/h, jm.výkon 14,2 kW, ?t=80/60°C, ?p=1,42kPa na, straně vody, ?p=20 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 1330 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při počáteční, tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 570x570x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al rám | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (m.č.3094, 3098) | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 1331 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 200 - 250 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | rám (m.č.3082, 3083, 3087, 3088, 3090, 3095, 3097) | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 1332 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 150 m3/h při počáteční, tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 305x305x149 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al rám | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (m.č.3092, 3102) | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 1333 | D+M Elektrický ohřívač do kruhového potrubí O250 mm; Pi=1 kW, 230V, 50Hz, topné tyče jsou z nerez, oceli; ohřívač je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní, druhý bezpečnostní; tlačítko resetu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 1334 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O160 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 1335 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O200 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 1336 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O250 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 1337 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 1338 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 1339 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 134 | D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x500 mm, 3200 m3/h, jm.výkon 13,9 kW, ?t=80/60°C, ?p=1,37kPa na, straně vody, ?p=19 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 1340 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 1341 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 350x300 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 1342 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 1343 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x400 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 1344 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x500 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 1346 | D+M Revizní dvířka do čtyřhranného potrubí s PE páskou a hvězdicovitými maticemi o rozměru 400x300, mm; provedení pozink; těsnost musí odpovídat provedení těsnosti potrubí | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 1348 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=160 mm | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 1349 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=200 mm | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 135 | D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x400 mm, 2800 m3/h, jm.výkon 10,1 kW, ?t=80/60°C, ?p=1,51 kPa na, straně vody, ?p=21 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 1350 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=250 mm | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | 1351 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 750 |  | 750 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 1352 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 199 |  | 199 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 1353 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 1354 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 136 | D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x500 mm, 3600 m3/h, jm.výkon 13,1 kW, ?t=80/60°C, ?p=1,56 kPa na, straně vody, ?p=23 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 137 | D+M Zónový chladič do potrubí 600x500 mm, 3300 m3/h, jm.výkon 10 kW, ?t=7/13°C, ?p=5,63 kPa na, straně vody, ?p=100 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava; součástí dodávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | eliminátor kapek a nerezová vana. Opláštění pozink. plech. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 138 | D+M Zónový chladič do potrubí 600x500 mm, 3200 m3/h, jm.výkon 9,79 kW, ?t=7/13°C, ?p=5,39 kPa na, straně vody, ?p=96 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava; součástí dodávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | eliminátor kapek a nerezová vana. Opláštění pozink. plech. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 139 | D+M Zónový chladič do potrubí 600x400 mm, 2800 m3/h, jm.výkon 8,88 kW, ?t=7/13°C, ?p=1,09 kPa na, straně vody, ?p=116 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva; součástí dodávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | eliminátor kapek a nerezová vana. Opláštění pozink. plech. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 1347 | Oboustranná stěnová mřížka 300x150 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 10 | 10 - Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | 108 | Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 11 | 11 - Izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 109 | D+M Samolepící kaučuková izolace plošná s pokoveným polyesterovým povlakem tl.19 mm; izolaci řešit, jako parotěsnou, spoje izolace přelepit hliníkovou páskou; izolací bude opatřeno potrubí vzduchu | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | sání čerstvého vzduchu | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 110 | D+M 'Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem,, tl.40 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; | m2 | 798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | izolací bude opatřena potrubí vedené ve strojovně v 1.PP (od klimajednotky po požární klapku, event.požárně dělící konstrukci) a část odtahového potrubí mezi požárně dělící konstrukci v 5.NP a tlumič hluku včetně. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 798 |  | 798 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 111 | D+M 'Požární Minerální izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.40 mm,, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; připevněná na navařovací trny, 44 ks na 1 běžný metr potrubí; | m2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | izolací bude opatřena potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a požární klapkou včetně; atestovaný systém protipožární izolace s deklarovanou požární odolností : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29 |  | 29 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 12 | 12 - Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
57 | 116 | Úprava vzd.průtoku VZT_zař.14, 14a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | 119 | Revize požárních klapek | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | 120 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném, dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | 112 | Individuální vyzkoušení, uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
61 | 113 | Komplexní vyzkoušení ve spolupráci s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
62 | 114 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
63 | 115 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
64 | 117 | Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická, dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na obsluhu, apod. dle platných předpisů : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
65 | 118 | Značení VZT potrubí; směr proudění vzduchu, výfuk, sání dle vyhl. 23/2008 Sb., schéma VZT lamino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
66 | 121 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů vbarevném provedení ve formátu A2, v„zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
67 | 122 | Kvalifikační měření; Zpravidla se jedná o test defektoskopie a těsnosti instalovaných HEPA filtrů,, tlakové poměry mezi místnostmi, množství vzduchu za HEPA filtry, počet výměn vzduchu v místnostech, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | teplota a relativní vlhkost, | [23 empty] | POP
|  | koncentrace částic v prostoru, vypracování zprávy. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
68 | 123 | Účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | 13 | 13 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
69 | 124 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
70 | 125 | Vedlejší náklady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
71 | 126 | Přesuny hmot - příprava pracoviště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | 2 | 13a.Klimatizace OPS_odtah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
72 | 13a1 | D+M Odtahový ventilátor, vnitřní provedení, strana obsluhy viz.výkresová dokumentace; V=12350 m3/h,, ext.tlak.ztráta 800 Pa;jednotka bude uložena na rámu; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | součástí dodávky budou podložky s rýhované pryže; Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotor vhodný pro řízení frekvenčním měničem, servisní vypínač. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Ventilátorová jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z důvodu omezené šířky stěhovací trasy je nutná pro část jednotky místní montáž (š>850 mm). : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
73 | 13a10 | D+M Talířový ventil odtahový O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
74 | 13a11 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O160 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
75 | 13a12 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O200 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
76 | 13a13 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O250 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
77 | 13a14 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
78 | 13a15 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
79 | 13a16 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
80 | 13a17 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
81 | 13a18 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 350x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
82 | 13a19 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x160 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
83 | 13a2 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1600x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buňek 400*500*2000 [80°C ] v, počtu 4 ks s náběhem na vstupu, výstup natupo; buňky v normálním provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
84 | 13a20 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
85 | 13a21 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 1000x600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
86 | 13a23 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=160 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
87 | 13a24 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=200 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
88 | 13a25 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=250 mm | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
89 | 13a26 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 389 |  | 389 | [21 empty] | VV | 0
SPU
90 | 13a27 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 149 |  | 149 | [21 empty] | VV | 0
SPU
91 | 13a28 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
92 | 13a29 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
93 | 13a3 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1600x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buňek 400*500*1000 [80°C ] v, počtu 4 ks; vstup natupo, výstup s náběhem; buňky v normálním provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
94 | 13a4 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 1000x800 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 102: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
95 | 13a5 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 1000x630 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
96 | 13a6 | D+M Vířivý anemostat odtahový, čelní deska čtvercová 600x600 mm, tlaková ztráta max.20 Pa; boční, připojení d=250 mm, s regulační klapkou; V=200 až 600 m3/h; provedení anemostatu musí umožňovat | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | osazení do těsného kovového podhledu rastru 625x1200 mm; | [23 empty] | POP
|  | max.výška 350 mm;t ěleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný (m.č.3085, 3096, 3099, 3100, 3101) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
97 | 13a7 | D+M Vířivý anemostat odtahový, čelní deska čtvercová 600x600 mm, tlaková ztráta max.20 Pa; boční, připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=200 až 300 m3/h; provedení anemostatu musí umožňovat | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | osazení do těsného kovového podhledu rastru 625x1200 mm; | [23 empty] | POP
|  | max.výška 350 mm;těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný (m.č.3094, 3086) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
98 | 13a8 | D+M Vířivý anemostat odtahový, čelní deska čtvercová 472x472 mm, tlaková ztráta max.20 Pa; boční, připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=200 m3/h; provedení anemostatu musí umožňovat osazení do | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | těsného kovového podhledu rastru 625x1200 mm; | [23 empty] | POP
|  | max.výška 350 mm;těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný (m.č.3083, 3087, 3090, 3095, 3097) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
99 | 13a9 | D+M Talířový ventil odtahový O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | 15 Větrání čisté chodby-přívod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
100 | 15200 | D+M Čelní deska na stávající přívodní filtrační nástavce | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | 15a Větrání čisté chodby-odtah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
101 | 15a200 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
102 | 15a201 | D+M Talířový ventil odtahový O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
103 | 15a202 | D+M Talířový ventil odtahový O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
104 | 15a203 | D+M Čelní deska difuzorová na stávající odvodní anemostaty | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
105 | 15a204 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=160 mm | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
106 | 15a205 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
107 | 15a206 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | CH2.1 Chlazení rozvodny SLP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
108 | CH211 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti 25 m, převýšení 13,5 m; EER 3,42; COP 3,68, Pi=1,52 kW,, 230V, Qch=5,2 kW (0,9-6 kW) celoročně; úprava pro zimní provoz; součástí dodávky jsou konzoly pro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | uchycení na fasádě | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 105: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
109 | CH212 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
110 | CH213 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103, 105: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
111 | CH214 | D+M Požární ucpávky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103,105: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 6 | Z2 větrání staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
112 | Z21 | D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=max.2200 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,75 kW, 400V, 50 Hz;, předopkládaný rozměr potrubí 500x300 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky v počtu 2 ks; krytí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | IP 55 | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
113 | Z210 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 42 |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
SPU
114 | Z22 | D+M Elektrický ohřívač do potrubí Pi=18 kW, 400V, 50 Hz; vestavěné výkonové prvky, součástí 2, sériově zapojené nevratné tepelné pojistky;předopkládaný rozměr potrubí 500x300 mm; nutnost dodržet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | odstupové vzdálenosti, dbát pokynů výrobce | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
115 | Z23 | D+M Filtr vzduchu do potrubí 500x300 mm, vč.kapsového filtru tř.EU5; max.tlak ztáta 140 Pa při 2200, m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
116 | Z24 | D+M Uzavírací klapka s protiběžnými listy ruční s aretací polohy 500x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
117 | Z25 | D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=max.2200 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,75 kW, 400V,, 50 Hz; předopkládaný rozměr potrubí 500x300 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky v počtu 2 ks; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | krytí IP 55 | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
118 | Z26 | D+M Regulace přívodní a odvodní sestavy větrací jednotky vč.ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
119 | Z27 | D+M Protidešťová žaluzie 500x300 mm, provedení pozink | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
120 | Z28 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x300 mm, velikost ok 15mm, na přívodu i odvodu z místnosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
121 | Z29 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.02.02 - 103: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | 8 - Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
122 | 106 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího, materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 9 | 9 - Lešení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
123 | 107 | pojízdná plošina, výška podlahové plochy do 3 m | m2 | 553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | 7 | 7 - Demontáže a bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
124 | 100 | Demontáž stávající klimajednotky 13 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
125 | 101 | Demontáž stávající jednotky 13a | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
126 | 102 | Demontáž stávajícího potrubí 13, 13a vč VZT prvků | m2 | 1161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
127 | 103 | Demontáž čelních desek přívodních a odvodních anemostatů v chodbě | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
128 | 104 | Demontáž a opětovná montáž stávajícího potrubí z důvodu prostorové nouze při montáži nového potrubí;, jedná se o části potrubí ve strojovně VZT v 1.PP a v 5.NP; | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | dodavatel vzduchotechniky před započetím prací musí s uživatelem projednat rozsah omezení z důvodu odstavení stávající vzduchotechniky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
SPU
129 | 105 | Demontáž zařízení Z2 po skončení stavebních prací | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_02 D2.02.03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_02 | 2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.02.03 | Měření a regulace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | 1. Periferie+Čidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | Pol__19_MaR2 | Přírubový kombiventil pro HVAC systémy, PN16, DN50, zdvih 20mm, standardní průtok V100=15m3/h, do, 120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.5.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | Pol__1_MaR2 | Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.2.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | Pol__10_MaR2 | Čidlo dp pro vzduch, -50…+50 / -100…+100 / 0…100[Pa], lineární char. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | Pol__11_MaR2 | Čidlo dp pro vzduch, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000[Pa], 0…10[V], lineární char. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | Pol__12_MaR2 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.4.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | Pol__13_MaR2 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.4.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | Pol__14_MaR2 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | Pol__15_MaR2 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.3.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | Pol__16_MaR2 | Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit, pomocným kontaktem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.6.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | Pol__17_MaR2 | Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit, pomocným kontaktem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.6.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | Pol__18_MaR2 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.6.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | Pol__2_MaR2 | Frekvenční měnič, 11kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.8.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | Pol__20_MaR2 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN15, vnitřní závit, Rp=1/2", zdvih 2,5mm, 575l/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.5.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | Pol__21_MaR2 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN32, Rp=1 1/4",, 4000l/h | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.5.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | Pol__22_MaR2 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN50, Rp=2", 12000l/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.5.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | Pol__23_MaR2 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN20, vnější závit G1", , zdvih 5mm, 1330l/h | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.5.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | Pol__3_MaR2 | Frekvenční měnič, 5.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.8.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | Pol__4_MaR2 | BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.8.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | Pol__5_MaR2 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.7.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | Pol__6_MaR2 | Prost. tepl. čidlo s kor. žádané hodnoty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | Pol__7_MaR2 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | Pol__8_MaR2 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.2.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | Pol__9_MaR2 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 10 | 10 - Služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | Pol__77_MaR2 | Uvedení do provozu MaR | ks | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | Pol__84_MaR2 | Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a, závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejicích nákladů TIČR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | Pol__74_MaR2 | SW datových bodů | ks | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
27 | Pol__75_MaR2 | Vizualizace - úprava stávající | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
28 | Pol__76_MaR2 | Vizualizace - nová | ks | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
29 | Pol__78_MaR2 | Zpracování svorkových schemat zapojení rozvaděčů MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
30 | Pol__79_MaR2 | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
31 | Pol__80_MaR2 | Komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
32 | Pol__81_MaR2 | Zaregulování zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
33 | Pol__82_MaR2 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
34 | Pol__83_MaR2 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | 2 | 2. DDC HW |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 | Pol__24_MaR2 | Kompaktní podstanice PX, 36 I/O, BACnet/IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | Pol__25_MaR2 | Kompaktní podstanice, 36 I/O, BACnet/LON | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | Pol__26_MaR2 | Podstanice 200 I/O, BacNET/LON | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | Pol__27_MaR2 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | Pol__28_MaR2 | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | Pol__29_MaR2 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | Pol__30_MaR2 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | Pol__31_MaR2 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | Pol__32_MaR2 | NETGEAR 8 PORT SWITCH/ PoE se zdrojem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | Pol__33_MaR2 | DATACOM optický patchcord LC-SC 02/125-SM | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | Pol__34_MaR2 | Modul digitálních vstupů, 16 I/OTP-Link MC110CS konvertor optika/metalika 1xLAN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | Pol__35_MaR2 | Kabel 3m pro komunikační panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.10.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | Pol__36_MaR2 | Ovládací panel pro podstanice PX - rozhraní Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.10.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | 3. SW úpravy velín |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | Pol__37_MaR2 | SW licence pro rozšíření SW SCADA centrálního velínu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.02-004 - pol.10.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | 4. Rozvaděč MaR DT18.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
49 | Pol__38_MaR2 | Rozvaděč MaR DT18.1, monitoruje stav nového DA pro objekt CH, rozvaděč je osazen v chodbě 1.PP, objektu 16, instalovaný výkon DO Pi = 1kW, součinitel současnosti beta = 0.9výpočtové zatížení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | DO Pn = 1 kW jmenovitý proud rozváděče DO In = 6 A, zkratová odolnost rozváděče DO Ik´´ = 10 kA, | [23 empty] | POP |  | DO Pn = 1 kW jmenovitý proud rozváděče DO In = 6 A, zkratová odolnost rozváděče DO Ik´´ = 10 kA,
|  | druh soustavy DO 1 N PE, AC 50Hz, 230V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 | [23 empty] | POP |  | druh soustavy DO 1 N PE, AC 50Hz, 230V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40
|  | orientace kabelů přívod a vývody shora | [23 empty] | POP
|  | ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje | [23 empty] | POP
|  | oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 800x600x300 mm | [23 empty] | POP
|  | počet polí 1, napájené obvody-viz dokument D2.02.03-007 | [23 empty] | POP |  | počet polí 1, napájené obvody-viz dokument D2.02.03-007
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.12.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | 5. Rozvaděč MaR DT20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
50 | Pol__39_MaR2 | Rozvaděč MaR DT20, ovládá, napájí VZT 13, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP objektu L,, instalovaný výkon (MDO/DO) Pi = 18kW, součinitel současnosti beta = 0.9výpočtové zatížení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | (MDO/DO) Pn = 16 kW jmenovitý proud rozváděče (MDO/DO) In = 38 A, zkratová odolnost rozváděče (MDO/DO) Ik´´ = 10 kA, | [23 empty] | POP |  | (MDO/DO) Pn = 16 kW jmenovitý proud rozváděče (MDO/DO) In = 38 A, zkratová odolnost rozváděče (MDO/DO) Ik´´ = 10 kA,
|  | druh soustavy (MDO/DO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, rozvaděč je vybaven autoomatem přepínání přívodů MDO/DO, 4-pólový, 40A s funkcí central stop, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz, společné nastavení času a tolerance přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 | [23 empty] | POP |  | druh soustavy (MDO/DO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, rozvaděč je vybaven autoomatem přepínání přívodů MDO/DO, 4-pólový, 40A s funkcí central stop, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz, společné nastavení času a tolerance přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40
|  | orientace kabelů přívod a vývody shora | [23 empty] | POP
|  | ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje | [23 empty] | POP
|  | oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x1200x400 mm | [23 empty] | POP
|  | počet polí 1, Dělené dveře napájené obvody-viz dokument D2.02.03-005 | [23 empty] | POP |  | počet polí 1, Dělené dveře napájené obvody-viz dokument D2.02.03-005
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.12.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 6 | 6. Rozvaděč MaR DT21 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | Pol__40_MaR2 | Rozvaděč MaR DT21, ovládá, napájí VZT 13a, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 5.NP objektu L,, instalovaný výkon (MDO/DO) Pi = 8kW, součinitel současnosti beta = 0.9výpočtové zatížení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | (MDO/DO) Pn = 7 kW jmenovitý proud rozváděče (MDO/DO) In = 24 A, zkratová odolnost rozváděče (MDO/DO) Ik´´ = 10 kA, | [23 empty] | POP |  | (MDO/DO) Pn = 7 kW jmenovitý proud rozváděče (MDO/DO) In = 24 A, zkratová odolnost rozváděče (MDO/DO) Ik´´ = 10 kA,
|  | druh soustavy (MDO/DO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, rozvaděč je vybaven autoomatem přepínání přívodů MDO/DO, 4-pólový, 40A s funkcí central stop, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz, společné nastavení času a tolerance přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 | [23 empty] | POP |  | druh soustavy (MDO/DO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, rozvaděč je vybaven autoomatem přepínání přívodů MDO/DO, 4-pólový, 40A s funkcí central stop, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz, společné nastavení času a tolerance přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40
|  | orientace kabelů přívod a vývody shora | [23 empty] | POP
|  | ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje | [23 empty] | POP
|  | oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x600x300 mm | [23 empty] | POP
|  | počet polí 1 napájené obvody-viz dokument D2.02.03-006 | [23 empty] | POP |  | počet polí 1 napájené obvody-viz dokument D2.02.03-006
|  | Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.12.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | 8 - Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
52 | Pol__65_MaR2 | Demontáž periferií a čidel na rušených VZT zařízeních, popř. jiných technologiích rušených vdané, etapě, odpojení a rušení odpovídající stávající kabeláže. Samotná odpovídající stávající regulace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | rušena nebude. | [23 empty] | POP
|  | Viz dokument D2.02.03-001 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 9 | 9 - Montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | Pol__66_MaR2 | Montáž periferií | ks | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | Pol__67_MaR2 | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | Pol__68_MaR2 | Montáž kabelové trasy | ks | 970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | Pol__69_MaR2 | Položení kabelů pevně uložených | ks | 6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | Pol__70_MaR2 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | Pol__71_MaR2 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | Pol__72_MaR2 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
60 | Pol__73_MaR2 | Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | 7 | 7. Kabeláž a nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
61 | Pol__41_MaR2 | Kovový žlab 250/100 + příslušenství | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | Pol__42_MaR2 | Kovový žlab 125/100 + příslušenství | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | Pol__43_MaR2 | Kovový žlab 125/50 + příslušenství | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 95 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 95 |  | 95 | [21 empty] | VV | 0
SPU
64 | Pol__44_MaR2 | Kovový žlab 62/50 + příslušenství | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 250 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 250 |  | 250 | [21 empty] | VV | 0
SPU
65 | Pol__45_MaR2 | Kovový žlab 40/20 + příslušenství | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 400 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 400 |  | 400 | [21 empty] | VV | 0
SPU
66 | Pol__46_MaR2 | Trubka upevněná na povrchu f16 + příslušenství | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 85 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 85 |  | 85 | [21 empty] | VV | 0
SPU
67 | Pol__47_MaR2 | Trubka upevněná na povrchu f50 + příslušenství | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 35 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
68 | Pol__48_MaR2 | CYA 6mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [21 empty] | VV | 0
SPU
69 | Pol__49_MaR2 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 150 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
SPU
70 | Pol__50_MaR2 | Kabel CYKY-J 4x4 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
71 | Pol__51_MaR2 | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
72 | Pol__52_MaR2 | Kabel stíněný CYKFY-J 4x4 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
73 | Pol__53_MaR2 | Kabel stíněný CYKFY-J 4x10 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
74 | Pol__54_MaR2 | Kabel stíněný JYTY-O 2x1 | m | 675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 675 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 675 |  | 675 | [21 empty] | VV | 0
SPU
75 | Pol__55_MaR2 | Kabel stíněný JYTY-O 4x1 | m | 945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 945 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 945 |  | 945 | [21 empty] | VV | 0
SPU
76 | Pol__56_MaR2 | Kabel stíněný JYTY-J 7x1 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 90 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 90 |  | 90 | [21 empty] | VV | 0
SPU
77 | Pol__57_MaR2 | Kabel PRAFlaSafe X-O 2x1,5 | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 360 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 360 |  | 360 | [21 empty] | VV | 0
SPU
78 | Pol__58_MaR2 | Kabel PRAFlaSafe X-J 4x1,5 | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 360 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 360 |  | 360 | [21 empty] | VV | 0
SPU
79 | Pol__59_MaR2 | Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 | m | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1200 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1200 |  | 1200 | [21 empty] | VV | 0
SPU
80 | Pol__60_MaR2 | Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 | m | 1590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1590 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1590 |  | 1590 | [21 empty] | VV | 0
SPU
81 | Pol__61_MaR2 | Kabel PRAFlaCom F 3x2x0,8 | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 390 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 390 |  | 390 | [21 empty] | VV | 0
SPU
82 | Pol__62_MaR2 | Kabel PRAFlaCom F 5x2x0,8 | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 390 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 390 |  | 390 | [21 empty] | VV | 0
SPU
83 | Pol__63_MaR2 | Kabel BELDEN 8205 | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 135 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 135 |  | 135 | [21 empty] | VV | 0
SPU
84 | Pol__64_MaR2 | Drobný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_02 D2.02.04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_02 | 2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.02.04 | Elektronická požární signalizace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Vlastní EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | Pol_101 | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, včetně montáže patice | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 54 |  | 54 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | Pol_102 | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajícíc, hlásičů bude vyjasněna po demontáži) | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | Pol_104 | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - demontáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dle skutečnosti na stavbě : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | Pol_105 | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dle skutečnosti na stavbě : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | Pol_106 | Požární hlásič manuální - vnitřní, dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dle skutečnosti na stavbě : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | Pol_107 | Oživení EPS, úprava SW EPS, včetně dočasného zprovoznění | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | Pol_108 | Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | m | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 54*25 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1350 |  | 1350 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | Pol_110 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x1, D+M, včetně ohniodolných, příchytek. Funkční integrita 60 minut. | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 8*60 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 480 |  | 480 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | Pol_111 | Připojení požární klapky, zapojení dveří, maR rozvaděče (servo+koncový spínač) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | Pol_117 | Doplnění adresného bodu do grafické nadstavby | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na PC ve velínu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 54 |  | 54 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | Pol_119 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1x 8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | Pol_120 | Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání nových dveří, klapek | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na PC ve velínu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | Pol_123 | Zapojení dveřního magnetu (stavěče), tlačítka u dveří , klapky, přívodu do rozvaděče MAR | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1x 8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | Pol_124 | Pro kruhovou linku kopplerovou kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x0,8, D+M, včetně, ohniodolných příchytek. Funkční integrita 60 minut. | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz blokové schema : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | Pol_127 | Požární ucpávka do 100x100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysné výkresy mezi úseky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | Pol_103 | Dodávka OT hlásiče včetně patice | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 54 |  | 54 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | Pol_109 | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek | m | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 54*10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 540 |  | 540 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | Pol_112 | Svorkovací krabice P45 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | Pol_113 | Koppler 4/2 včetně krabice, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz kopplerové hnízdo : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | Pol_114 | Koppler 12 rel včetně krabice, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz kopplerové hnízdo : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | Pol_115 | Pomocný zdroj systémový 24V/5A, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz kopplerové hnízdo : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | Pol_116 | Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | na PC ve velínu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | Pol_118 | Ekologická likvidace ionizačního hlásiče | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz projekt 1980 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | Pol_121 | Skříň pro zařízení s funkční odolností 60 minut, 750x750x250m, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz kopplerové hnízdo D2.01.001 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | Pol_122 | Doplění ústředny EPS (HW doplnění mikromodul linkový, D+M) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | pro ústřednu EPS : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | Pol_125 | Popis čidla, dodávka štítku pro komponent EPS | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 62+2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 54 |  | 54 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | Pol_126 | Žlab pro kabely s funkční schopností, 50/50, D+M | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Evakuační rozhlas ERO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | Pol_204 | Montáž reproduktoru, kordinace s ostatními součástmi podhledu | ks | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 12+6+31 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 49 |  | 49 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | Pol_205 | Demontáž reproduktoru, ekologická likvidace | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysný výkres : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | Pol_206 | Pro repro - kabel se zaručenou funkčností při požáru 45 minut, B2ca, S1, D0 4x1,5, D+M, včetně, ohniodolných příchytek. | m | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysný výkres 20x49 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 980 |  | 980 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | Pol_207 | Pro repro - kabel se zaručenou funkčností při požáru 45 minut, B2ca, S1, D0 2x1,5, D+M, včetně, ohniodolných příchytek. | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Viz blokové schema - svislé vedení 2x40 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | Pol_208 | Zprovoznění zbytku stávající instalace ERO mimo dotčené patro | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | Pol_210 | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně certifikace - 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | Pol_211 | Kontrola stávajícího zatížení reproduktorové linky dle skutečnosti | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně certifikace - 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | Pol_212 | Měření hlasitosti před předáním zákazníkovi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně certifikace - 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | Pol_213 | Měření srozumitelnosti před předáním zákazníkovi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně certifikace - 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | Pol_201 | Reproduktor EVAC 100V, až 6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54. Použít dvousystémový, reproduktor (dva elektricky oddělené okruhy v jednom reproduktoru) | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysný výkres : | [23 empty] | VV | 0
|  | 31 |  | 31 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | Pol_202 | Reproduktor EVAC 100V, až 6W do skříňkový EN54. Použít dvousystémový reproduktor (dva elektricky, oddělené okruhy v jednom reproduktoru) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysný výkres : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | Pol_203 | Reproduktor EVAC 100V, EN54, jednosystémový v krytí pro OS | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysný výkres : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | Pol_209 | Svorkovací krabice P45 min. | ks | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 12+6+31 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 49 |  | 49 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_02 D2.02.05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_02 | 2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.02.05 | Náhradní zdroj | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | _1 | Specifikace dodávky Náhradní zdroj |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | Pol__1 | Motorgenerátor 1000kVA, 400/230V 50Hz, 1500ot/min., vč. rozvaděče ATS s přepínáním mezi referencí, 16A a NZ 1600A, podrobněji viz. popis | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
2 | Pol__10 | Souprava značení komponentů v českém jazyce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
3 | Pol__2 | Řídící jednotka startu a kontroly soustrojí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
4 | Pol__3 | Automatický dobíječ startovacích akumulátorů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
5 | Pol__4 | Předehřev chladící kapaliny odpovídajícího výkonu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
6 | Pol__5 | Karta pro komunikaci s řídícím systémem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
7 | Pol__6 | Startovací akumulátory (režim 6+6) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
8 | Pol__7 | Jistič 1600A AC3 (s přívodem z alternátoru a motorovým pohonem) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
9 | Pol__8 | Souprava vzduchových filtrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
10 | Pol__9 | Chladič motoru pro činnost od +56 st.C do -30 st. C. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _10 | ANALYZÁTORY SÍTĚ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
11 | Pol__35 | Analyzátor sítě, Modbus, 2DI/2DO,měření napětí, proudu, frekvence, účiníku, energie, činného a, jalového výkonu, analýza kvality elektrické energie až do 31. harmonické, monitorování výkonu, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | multitarif D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _11 | AMPÉRMETR STŘÍDAVÝ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | Pol__36 | Ampérmetr 96x96, x/5A analogový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _12 | POMOCNÉ RELÉ VČETNĚ PATICE KONTAKTY 3P |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | Pol__37 | 8A/3P, cívka 230V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _13 | POJISTKOVÉ ODPÍNAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | Pol__38 | Pojistkový odpínač vel. 10/1 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
15 | Pol__39 | Pojistkový odpínač vel. 10/3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
16 | Pol__40 | Pojistková vložka vel.10x38 - 4AgG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _14 | TLAČÍTKA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
17 | Pol__41 | Tlačítko zapuštěné, 1z0r, červená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
18 | Pol__42 | Tlačítko zapuštěné, 1z0r, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _15 | SIGNÁLKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
19 | Pol__43 | Signálka, LED 230V AC, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
20 | Pol__44 | Signálka, LED 230V AC, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
21 | Pol__45 | Signálka, LED 230V AC, žlutá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _16 | ŘADOVÉ SVORNICE ROZPOJOVACÍ (ZKUŠEBNÍ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | Pol__46 | 2,5mm2 Řadová svornice rozpojovací (zkušební) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _17 | ŘADOVÉ SVORNICE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | Pol__47 | 2,5mm2 Řadová svornice | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _18 | VÝKONOVÉ KOMPAKTNÍ JISTIČE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | Pol__48 | Spínací blok JISTIČE 630A/3P pevné provedené | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
25 | Pol__50 | Retrofitová sada pro náhradu jističu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
26 | Pol__49 | Nadproudová spoušť 630A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _2 | Specifikace dodávky Příslušenství k náhradnímu zdroji |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | Pol__11 | Systém hlášení v síti GSM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
28 | Pol__12 | Tlumiče -29 dBA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
29 | Pol__13 | Ekologická vana pod soustrojím | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
30 | Pol__14 | Systém řízení rozvodny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
31 | Pol__15 | VZT sací vč. 2.ks protidešťových žaluzií 2630/550 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
32 | Pol__16 | VZT výdechová vč. VZT potrubí a 1.ks protidešťové žaluzie 4060/900 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
33 | Pol__17 | Výfukové potrubí pro odvod spalin vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _20 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
34 | Pol__51 | 1-CHBU 1x300 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _21 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 | Pol__52 | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
36 | Pol__53 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
37 | Pol__54 | CYKY-J 7x1.5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
38 | Pol__55 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _22 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | Pol__56 | H07V-K 6 zž , volně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
40 | Pol__57 | H07V-K 10 zž , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _23 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
41 | Pol__58 | Cu 3x1,5mm2 ,(barevné značení "O") | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _24 | UKONČENÍ KABELŮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
42 | Pol__59 | 4x10 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
43 | Pol__60 | 5x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
44 | Pol__61 | 7x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _25 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | Pol__62 | Do 300 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _26 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
46 | Pol__63 | Do 16 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _27 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
47 | Pol__64 | příchytka kabelu na kabelový rošt | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _28 | KABELOVÉ ŽLABY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | Pol__65 | Žlab kabelový 110x400, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _29 | OCELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO KABEL + ŠROUB DO BETONU, KOMPLET, P30-R |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
49 | Pol__66 | Ocelová příchytka pro kabel s funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm vč. šroubu do betonu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _3 | Specifikace dodávky Montážní práce k náhradnímu zdroji |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
50 | Pol__18 | Doprava náhradního zdroje a příslušenství na místo, násun, kotvení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
51 | Pol__19 | Demontáž stávajícího soustrojí ČKD 630kVA vč. příslušenství a rozvaděče ATS (RG2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
52 | Pol__20 | Zápůjčka náhradního zdroje 400kVA vč. ATS | h | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
53 | Pol__21 | Montáž VZT a výfukového potrubí | h | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
54 | Pol__22 | Elektrické připojení na připravenou kabeláž | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _30 | ELEKTROINSTALAČNÍ OCHRANNÉ TRUBKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
55 | Pol__67 | D16 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
56 | Pol__68 | PŘÍCHYTKY TRUBEK D16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _31 | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
57 | Pol__69 | FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _32 | PODPĚRA VEDENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
58 | Pol__70 | pro FeZn30x4 do zdiva | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _33 | MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
59 | Pol__71 | Tvarování mont.dílu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-001 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _34 | SVORKY PRO UZEMNĚNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
60 | Pol__73 | Zemnicí svorka na potrubí | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
61 | Pol__75 | Svorka univerzální | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
62 | Pol__76 | Svorka pro pásek 30x4mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
63 | Pol__72 | Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
64 | Pol__74 | Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _35 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
65 | Pol__77 | EI 60 Kabel. přepážka požární | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _36 | TLAČÍTKO EMERGENCY STOP V PROSKLENÉ SKŘÍNI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
66 | Pol__78 | Tlačítko nouzového zastavení v prosklené skříni, IP65, 1Z/1V kontakty, 230V, včetě výstražného, popisu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _37 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, IP54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
67 | Pol__79 | Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE;, b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _38 | ROZVODNICE PLASTOVÁ SE SVORKOVNICEMI, IP65 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
68 | Pol__80 | svorky přívod 8x Al 50mm2, odvod 4x10mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _39 | Nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
69 | Pol__81 | Nouzové LED svítidlo akumulátorové ekv. 1x8W, přisazené s piktogramem směru úniku (šipka dolů), 1, hod., IP65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
|  | SVÍTIDLO "N2" | [23 empty] | POP
SPU
70 | Pol__82 | Nouzové LED svítidlo akumulátorové ekv. 1x8W, přisazené, 1 hod., IP65 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _4 | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
71 | Pol__25 | Specifikace dodávky Montážní práce k náhradnímu zdroji | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | _40 | OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
72 | Pol__83 | do 5kg | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _41 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
73 | Pol__84 | CYKY-J 3x1.5 , volně | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _42 | ELEKTROINSTALAČNÍ OCHRANNÉ TRUBKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
74 | Pol__85 | D16 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
75 | Pol__86 | PŘÍCHYTKY TRUBEK D16 | ks | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _43 | UKONČENÍ KABELŮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
76 | Pol__87 | 4x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _45 | BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
77 | Pol__88 | 4-10 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-102 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _46 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
78 | Pol__101 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
79 | Pol__102 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
80 | Pol__89 | Úprava stávající elektroinstalace v souvislosti se stavebními úpravami stávajících prostor | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | Pol__90 | Napojení na stávající zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
82 | Pol__91 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném, dělení kovů | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
83 | Pol__92 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
84 | Pol__93 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
85 | Pol__94 | Zkusebni provoz | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
86 | Pol__95 | Zauceni obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | _47 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
87 | Pol__96 | zapojovani a zkouskach | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | _48 | KOORDINACE POSTUPU PRACI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
88 | Pol__97 | S ostatnimi profesemi | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | _50 | DLE CSN 331500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
89 | Pol__98 | Revizni technik | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
90 | Pol__99 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
91 | Pol__100 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka: | [23 empty] | POP
|  | Výměry jsou stanoveny z výkresů. | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _7 | HLAVNÍ JISTIČ - výsuvné provedení, In = 1600 A |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
92 | Pol__26 | Vzduchový jistič 3P Jistič 1600A výsuvné provedení, Icu 55kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
93 | Pol__27 | Nadproudová spoušť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
94 | Pol__28 | Vypínací spoušť 200/250V st ss | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
95 | Pol__29 | Motorový pohon st. 50/60 Hz 200-240 V st ss | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
96 | Pol__31 | Spínač pro signalizaci stavu "Vypnuto nadproudovou spouští" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
97 | Pol__32 | Retrofitová sada pro náhradu jističu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
98 | Pol__30 | Pomocný spínač 2xNO + 2xNC (v základní dodávce jističe) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _8 | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
99 | Pol__33 | 1500/5A,15VA,0.5% | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | _9 | ŘADOVÉ SVORNICE ROZPOJOVACÍ (ZKUŠEBNÍ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
100 | Pol__34 | 2,5mm2 Řadová svornice rozpojovací (zkušební) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | D2.02.05-103 | [23 empty] | POP
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END